## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1680782.99
1.1 | 医疗防护区 | 1680782.99
2 | 措施合计 | 40051.83
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 30597.76
2.2 | 其他措施费 | 9454.07
3 | 其他项目 | 179351.16 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 168078.30
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11272.86
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1900185.98
5 | 增值税销项税额 | 171016.74 |  |  | －
6 | 总造价 | 2071202.72
7 | 人工费 | 168169.36
合计=1+2+3+5 |  | 2,071,202.72 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 医疗防护区 | [6 empty] | 1680782.99
|  | 防水工程 | [6 empty] | 25300.4
1 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:MR、定位MR机房 2.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防潮层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 239.12 | 94.44 |  | 22582.49
2 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.部位:MR、定位MR机房 2.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防潮层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 29.25 | 92.92 |  | 2717.91
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 640532.43
|  | 电动防护门 | [6 empty] | 251150.45
3 | 010802001048 | 电动推拉防护门FHDM1522 2mmpb | 1.门代号:FHDM1522 2.门扇类别:电动推拉防护门 3.防护门铅当量:2mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板12mm厚阻燃夹板 5.含门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、整体铝合金上下轨道、成套进口微电脑控制系统、保护系统、220伏LED电离辐射警示灯、电离辐射警示牌、门电连锁、感应装置、调试检测及其他配件等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 28060.12 |  | 56120.24
本页小计 | [8 empty] | 81420.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010802001049 | 电动推拉防护门FHDM1522 3mmpb | 1.门代号:FHDM1522 2.门扇类别:电动推拉防护门 3.防护门铅当量:3mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板12mm厚阻燃夹板 5.含门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、整体铝合金上下轨道、成套进口微电脑控制系统、保护系统、220伏LED电离辐射警示灯、电离辐射警示牌、门电连锁、感应装置、调试检测及其他配件等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 30316.06 |  | 30316.06
5 | 010802001050 | 电动推拉防护门FHDM1522 4mmpb | 1.门代号:FHDM1522 2.门扇类别:电动推拉防护门 3.防护门铅当量:4mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板12mm厚阻燃夹板 5.含门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、整体铝合金上下轨道、成套进口微电脑控制系统、保护系统、220伏LED电离辐射警示灯、电离辐射警示牌、门电连锁、感应装置、调试检测及其他配件等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 5 | 32942.83 |  | 164714.15
|  | 手动防护门 | [6 empty] | 151240.33
本页小计 | [8 empty] | 195030.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010802001051 | 手动防护门（单扇）FHM1022 2mmpb | 1.门代号:FHM1022 2.门扇类别:手动防护门（单扇） 3.防护门铅当量:2mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳3.0mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 3 | 12608.51 |  | 37825.53
7 | 010802001052 | 手动防护门（单扇）FHM1022 3mmpb | 1.门代号:FHDM1522 2.门扇类别:手动防护门（单扇） 3.防护门铅当量:3mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳3.0mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 3 | 13442.9 |  | 40328.7
本页小计 | [8 empty] | 78154.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010802001053 | 手动防护门（单扇）FHM1022 4mmpb | 1.门代号:FHDM1522 2.门扇类别:手动防护门（单扇） 3.防护门铅当量:4mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳3.0mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 5 | 14617.22 |  | 73086.1
|  | 防护观察窗 | [6 empty] | 138613.61
9 | 010807001015 | 观察窗(含框)QC1208 2mmpb | 1.窗代号:QC1208 2.门扇类别:防护观察窗 3.防护门铅当量:2mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 11297.94 |  | 22595.88
本页小计 | [8 empty] | 95681.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010807001016 | 观察窗(含框)QC1509 3mmpb | 1.窗代号:QC1509 2.门扇类别:防护观察窗 3.防护门铅当量:3mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 13923.3 |  | 13923.3
11 | 010807001017 | 观察窗(含框)QC1509 4mmpb | 1.窗代号:QC1509 2.门扇类别:防护观察窗 3.防护门铅当量:4mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 5 | 15899.71 |  | 79498.55
本页小计 | [8 empty] | 93421.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010807001018 | 观察窗(含框)QC0806 2mmpb | 1.窗代号:QC0806 2.门扇类别:防护观察窗 3.防护门铅当量:2mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 11297.94 |  | 11297.94
13 | 010807001019 | 观察窗(含框)QC0806 3mmpb | 1.窗代号:QC0806 2.门扇类别:防护观察窗 3.防护门铅当量:3mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 11297.94 |  | 11297.94
|  | 磁屏蔽门 | [6 empty] | 99528.04
本页小计 | [8 empty] | 22595.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010802001054 | 40DB隔音手动平开屏蔽门 | 1.门代号:PBM1322 2.门扇类别:40DB隔音手动平开屏蔽门 3.饰面材质:专用不锈钢屏蔽门 4.门框、扇材质:包括门框、整体门套、门扇、无磁性的进口铍青铜簧片和安全锁、调试检测、警示标志及其他配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 28466.08 |  | 56932.16
15 | 010807001020 | 43DB隔音无反射不锈钢屏蔽观察窗 | 1.窗代号:PHC1810 2.门扇类别:屏蔽观察窗 3.窗框材质:2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板； 4.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 21297.94 |  | 42595.88
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 107646.62
16 | 010904002008 | 水泥砂浆楼地面（2mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层，防护铅当量2mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 58.12 | 120.27 |  | 6990.09
本页小计 | [8 empty] | 106518.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面（3mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层，防护铅当量3mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 38.92 | 168.97 |  | 6576.31
18 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面（4mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层，防护铅当量4mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 242.41 | 217.66 |  | 52762.96
19 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 27.61 | 448.54 |  | 12384.19
20 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1.部位:MR、定位MR机房 2.面层材料:3mmPVC绝缘层 3.粘结层材料:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 110.44 | 77.52 |  | 8561.31
21 | 011104003003 | 屏蔽层 | 1.部位:MR、定位MR机房 2.面层材料:0.2mm电解紫铜皮层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 110.44 | 184.46 |  | 20371.76
本页小计 | [8 empty] | 100656.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 | [6 empty] | 372559.35
22 | 011201001014 | 墙面一般抹灰（2mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量2mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.含钢丝网及挂网增加费等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 153.08 | 137.32 |  | 21020.95
23 | 011201001015 | 墙面一般抹灰（3mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量3mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.含钢丝网及挂网增加费等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 100.79 | 225.94 |  | 22772.49
24 | 011201001016 | 墙面一般抹灰（4mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量4mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.含钢丝网及挂网增加费等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 367.96 | 274.64 |  | 101056.53
本页小计 | [8 empty] | 144849.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011207001066 | 墙面装饰板 | 1.部位:磁屏蔽室 2.基层材料:20层0.5mm硅钢板基层 3.隔离层材料:30mm隔音保温棉 4.龙骨材料:60X40mm难燃木方,墙面屏蔽龙骨 5.基层材料:0.2mm电解铜箔 6.隔离层材:30mm隔音保温棉 7.面层材料:15mm优质吸音板 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 160.5 | 1418.75 |  | 227709.38
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 335684
26 | 011302001059 | 吊顶天棚（2mmpb铅板） | 1.部位:天棚 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 3.面层材料:2mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 4.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 59.41 | 529.98 |  | 31486.11
27 | 011302001060 | 吊顶天棚（3mmpb铅板） | 1.部位:天棚 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 3.面层材料:3mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 4.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 38.92 | 769.74 |  | 29958.28
本页小计 | [8 empty] | 289153.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011302001061 | 吊顶天棚（4mmpb铅板） | 1.部位:天棚 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 3.面层材料:4mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 4.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 243.67 | 1009.49 |  | 245982.43
29 | 011302001062 | 吊顶天棚（0.2mm电解铜箔） | 1.部位:磁屏蔽室 2.龙骨材料:配套屏蔽龙骨，具体布置及规格详见图纸 3.基层材料:龙骨间填充30mm吸音保温棉 4.面层材料:0.2mm电解铜箔 5.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 110.44 | 255.86 |  | 28257.18
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 199060.19
30 | 011304002003 | 屏蔽通风波导 | 1.部位:磁屏蔽室 2.材料品种、规格:690*690*6mmmm屏蔽通风波导 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1495.89 |  | 1495.89
31 | 011304002004 | 不锈钢屏传导板框 | 1.部位:磁屏蔽室 2.材料品种、规格:690*690*6mmmm不锈钢屏传导板框 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1495.89 |  | 1495.89
本页小计 | [8 empty] | 277231.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030702003001 | 铅板管道包封 | 1.名称:铅板管道包封 2.面层材料:2mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 3.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 227.46 | 552.75 |  | 125728.52
33 | 030702003002 | 铅板管道包封 | 1.名称:铅板管道包封 2.面层材料:3mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 3.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 85.08 | 826.75 |  | 70339.89
|  | 措施项目 | [6 empty] | 9454.07
34 | 011704001009 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 | 项 |  | 1 | 9454.07 |  | 9454.07
本页小计 | [8 empty] | 205522.48
合 计 | [8 empty] | 1690237.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 30597.76 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 30597.76
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 168078.30 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11272.86
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 179351.16 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 168078.3
合 计 |  |  |  | 168078.3 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（防辐射专项） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1900185.98 | 9 |  | 171016.74
合 计 | [6 empty] | 171016.74
表—13