## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：3#液氧站、污水处理站防雷 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 23837.29
1.1 | 防雷系统1 | 18072.73
1.2 | 专项-污水处理站 | 5764.56
2 | 措施合计 | 4140.23
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3768.97
2.2 | 其他措施费 | 371.26
3 | 其他项目 | 3437.40 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 2383.73
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1053.67
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 31414.92
5 | 增值税销项税额 | 2827.34 |  |  | －
6 | 总造价 | 34242.26
7 | 人工费 | 9652.79
合计=1+2+3+5 |  | 34,242.26 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#液氧站、污水处理站防雷 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防雷系统1 | [6 empty] | 18072.73
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.安装形式:利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 130.04 | 8.41 |  | 1093.64
2 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-50x5不锈钢扁钢 3.安装形式:埋地敷设 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 165.61 | 31.12 |  | 5153.78
3 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:50x5不锈钢角钢 3.规格:L=2500 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 14 | 90.39 |  | 1265.46
4 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:暗装接闪带 2.材质:利用混凝土楼板内≥Φ10(或两条Φ8)的主筋做不大于10米10米或12米08米的接闪网格 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 65.94 | 8.41 |  | 554.56
5 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子 2.材质:40x4热镀锌扁钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 块 |  | 7 | 124.13 |  | 868.91
6 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 块 |  | 2 | 124.13 |  | 248.26
本页小计 | [8 empty] | 9184.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#液氧站、污水处理站防雷 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:利用柱内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 42.72 | 19.57 |  | 836.03
8 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 103.96 |  | 103.96
9 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:外甩钢筋 2.材质:-40x4扁铜 3.基础接地形式:距外墙皮1.0m,室外地坪下0.8m 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 2 | 278.96 |  | 557.92
10 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:采用 Φ10 的热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 54.31 | 18.55 |  | 1007.45
11 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪短杆 2.材质:Φ20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 5 | 135 |  | 675
本页小计 | [8 empty] | 3180.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#液氧站、污水处理站防雷 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030409006002 | 避雷针 | 1.名称:ZG系列钢筋混凝土环形杆接闪杆 2.规格:H=11m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 2 | 2853.88 |  | 5707.76
|  | 专项-污水处理站 | [6 empty] | 5764.56
|  | 防雷系统2 | [6 empty] | 5764.56
13 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.安装形式:利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 272.48 | 8.41 |  | 2291.56
14 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-40x4热镀锌扁钢 3.安装形式:与电柜基础连接暗敷 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 62.46 | 28.51 |  | 1780.73
15 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40*4不锈钢304扁钢 3.安装形式:暗敷，埋深-1.00m 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 22.89 | 28.51 |  | 652.59
16 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位端子箱 2.规格:70x160x40x0.6 3.含内置端子黄铜排等安装附件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 172.1 |  | 860.5
本页小计 | [8 empty] | 11293.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#液氧站、污水处理站防雷 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:200x300x120x0.8 3.含内置端子黄铜排等安装附件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 179.18 |  | 179.18
|  | 措施项目 | [6 empty] | 371.26
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 371.26 |  | 371.26
本页小计 | [8 empty] | 550.44
合 计 | [8 empty] | 24208.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3#液氧站、污水处理站防雷 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00031 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 3768.97 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 3768.97
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：3#液氧站、污水处理站防雷 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2383.73 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1053.67
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 3437.40 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：3#液氧站、污水处理站防雷 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 2383.73
合 计 |  |  |  | 2383.73 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：3#液氧站、污水处理站防雷 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 31414.92 | 9 |  | 2827.34
合 计 | [6 empty] | 2827.34
表—13