## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3738894.89
1.1 | 通信接入
1.2 | 地下室 | 3738894.89
1.3 | 电梯五方通话
2 | 措施合计 | 432844.22
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 225120.30
2.2 | 其他措施费 | 207723.92
3 | 其他项目 | 436824.99 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 373889.49
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 62935.50
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4608564.10
5 | 增值税销项税额 | 414770.77 |  |  | －
6 | 总造价 | 5023334.87
7 | 人工费 | 635557.44
合计=1+2+3+5 |  | 5,023,334.87 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通信接入
|  | 地下室 | [6 empty] | 3738894.89
|  | 综合布线（业务网、办公网、无线网） | [6 empty] | 27949.08
1 | 030502010029 | 配线架 | 1.名称:24口六类非屏蔽配线架 2.规格:6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架；标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准；配合24AWG6类线使用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 653.54 |  | 3921.24
2 | 030502010030 | 配线架 | 1.名称:24芯LC光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 606.54 |  | 1819.62
3 | 030502010031 | 配线架 | 1.名称:100对110配线架 2.规格:110型100对配线架,乳白色,采用IDC打线方式,带打线模块；标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1597.76 |  | 1597.76
本页小计 | [8 empty] | 7338.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030502011001 | 理线架 | 1.名称:带盖理线架 2.规格:理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 197.8 |  | 1780.2
5 | 030502011002 | 理线架 | 1.名称:110型理线架 2.规格:110型理线器，采用ABS材质耐腐塑料，1U，乳白色，安装于机架的前端，用于提供110配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 197.8 |  | 197.8
6 | 030502001026 | 机柜、机架 | 1.名称:42U综合布线机柜 2.规格:布线机柜,42U,2柱,玻璃门,标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准；规格:800毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm.主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 3.安装方式:按设计要求 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 2818.17 |  | 8454.51
本页小计 | [8 empty] | 10432.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502012017 | 信息插座 | 1.名称:单孔网络插座 2.规格:斜口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识；材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级 3.含六类非屏蔽信息模块 4.安装方式:详见图纸 5.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 46.13 |  | 1568.42
8 | 030502012018 | 信息插座 | 1.名称:双孔网络插座 2.规格:斜口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识；材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级 3.安装方式:详见图纸 4.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 66.81 |  | 1269.39
9 | 030502009040 | 跳线 | 1.名称:超五类110-RJ45 1对跳线 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 20 | 23.78 |  | 475.6
10 | 030502016015 | 布放尾纤 | 1.名称:单模LC尾纤 2.规格:LC单模尾纤,OS2,单工,2米,配合单模光缆使用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 5 | 38.42 |  | 192.1
本页小计 | [8 empty] | 3505.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030502009041 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:6类非屏蔽跳线,2米,白色,LSZH护套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 53 | 23.68 |  | 1255.04
12 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:机架式光纤箱 2.规格:1U机架式光纤箱,平面型,可安装4个适配器板或MPO光纤盒,最高支持96芯连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 548.92 |  | 4391.36
13 | 030502018001 | 12芯多模适配器板 | 1.名称:12芯多模适配器板 2.规格:适配器板, 双工 LC, 12芯光纤, OM3, 浅绿色, 1只装 3.含LC双工光纤适配器:LC双工光纤适配器模块；可支持单多模LC接口的端接；衰减小于0.3dB；兼容工作区面板及24口光纤配线箱 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 盒 |  | 16 | 52.96 |  | 847.36
14 | 030502009043 | 跳线 | 1.名称:单模双工跳线 2.规格:LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合ISO60332-1的LSZH防火等级 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 3 | 59.56 |  | 178.68
|  | 综合布线（设备网） | [6 empty] | 145709.21
本页小计 | [8 empty] | 6672.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030502010033 | 配线架 | 1.名称:24芯LC光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 27 | 606.54 |  | 16376.58
16 | 030502011004 | 理线架 | 1.名称:110型理线架 2.规格:110型理线器，采用ABS材质耐腐塑料，1U，乳白色，安装于机架的前端，用于提供110配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 27 | 197.8 |  | 5340.6
17 | 030502001029 | 机柜、机架 | 1.名称:42U综合布线机柜 2.规格:布线机柜,42U,2柱,玻璃门,标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准；规格:800毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm.主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 3.安装方式:按设计要求 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 27 | 2818.17 |  | 76090.59
18 | 030502016017 | 跳纤 | 1.名称:跳纤 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 38 | 38.42 |  | 1459.96
本页小计 | [8 empty] | 99267.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030502009045 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:6类非屏蔽跳线,2米,白色,LSZH护套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 400 | 23.68 |  | 9472
20 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:机架式光纤箱 2.规格:1U机架式光纤箱,平面型,可安装4个适配器板或MPO光纤盒,最高支持96芯连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 54 | 548.92 |  | 29641.68
21 | 030502018002 | 12芯多模适配器板 | 1.名称:12芯多模适配器板 2.规格:适配器板, 双工 LC, 12芯光纤, OM3, 浅绿色, 1只装 3.含LC双工光纤适配器:LC双工光纤适配器模块；可支持单多模LC接口的端接；衰减小于0.3dB；兼容工作区面板及24口光纤配线箱 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 盒 |  | 108 | 52.96 |  | 5719.68
22 | 030502009044 | 跳线 | 1.名称:单模双工跳线 2.规格:LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合ISO60332-1的LSZH防火等级 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 27 | 59.56 |  | 1608.12
|  | 网络系统 | [6 empty] | 130466.96
本页小计 | [8 empty] | 46441.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030501012070 | 交换机 | 1.名称:48口万兆交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 3669.08 |  | 7338.16
本页小计 | [8 empty] | 7338.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030501012071 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.规格参数:换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 3669.08 |  | 11007.24
本页小计 | [8 empty] | 11007.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030501012073 | 交换机 | 1.名称:24口万兆POE接入交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个；支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 2698.08 |  | 8094.24
本页小计 | [8 empty] | 8094.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030501012074 | 交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个；支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 15 | 2698.08 |  | 40471.2
本页小计 | [8 empty] | 40471.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030501012075 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 14 | 2023.29 |  | 28326.06
本页小计 | [8 empty] | 28326.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030608006012 | 吸顶AP | 1.名称:吸顶AP 2.规格:功能描述：86*86多下行口面板；技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n；接入速率：2.975Gbps 射频卡数量：2；空间流数量：4；优势功能参数：86*86多下行口面板；接口数量： 4+2（透传口）；天线类型：内置全向；形态：面板；简要参数：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。；≥1个10/100/1000Mbps上行接口；≥4个10/100/1000Mbps下行接口 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位，提供所需的授权与认证。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 17 | 695.11 |  | 11816.87
29 | 030502009042 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:6类非屏蔽跳线,2米,白色,LSZH护套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 17 | 23.68 |  | 402.56
30 | 030501015008 | 信息网络系统调试、试运行 | 1.名称:信息网络系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 23010.63 |  | 23010.63
|  | 有线电视 | [6 empty] | 94926.8
本页小计 | [8 empty] | 35230.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030502013013 | 光纤盒 | 1.名称:720芯光交箱 2.满配FC 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 11907.22 |  | 59536.1
32 | 030502010035 | 配线架 | 1.名称:24芯LC光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 606.54 |  | 9098.1
33 | 030502007060 | 光缆 | 1.名称:24芯室内单模光缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2473.81 | 9.98 |  | 24688.62
34 | 030507018007 | 有线电视系统调试、试运行 | 1.名称:有线电视调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 1603.98 |  | 1603.98
|  | 信息发布 | [6 empty] | 18823.67
35 | 030506008001 | 信息发布系统调试、试运行 | 1.名称:信息发布系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 18823.67 |  | 18823.67
|  | 公共广播系统 | [6 empty] | 23055.32
本页小计 | [8 empty] | 113750.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030506004015 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:IP网络功放 2.安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播 3.规格:技术参数：网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP，UDP；音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz；EMC输入灵敏度：775mV (非平衡）；AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）；MIC输入灵敏度：5mV (非平衡）；AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口；AUX输出阻抗：470Ω；高音提升、衰减：±10dB；低音提升、衰减：±10dB；USB接口：最大支持16G内存U盘接入；额定功率：60W；整机功耗：90W；待机功耗：＜10W；频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB；谐波失真：≤1%；信噪比：＞65dB；输出方式：100V定压输出；短路输入：干接点输入；保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路；工作环境温度：5℃～40℃；工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；输入电源：~220V 50Hz；尺寸：484 x 346 x 88mm；净重（kg)：6.8 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 1073.34 |  | 6440.04
本页小计 | [8 empty] | 6440.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030506004017 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:喇叭 2.室内带阻燃铁后盖全音域天花喇叭，防火型设计。弹簧压脚系统，方便用户安装。适用于：消防、商店，超市，宾馆等 3.规格:技术参数：额定功率（100V）：3W,6W；额定功率（70V）：1.5W,3W；阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ；灵敏度（1W/1M）：90dB；频率响应（-10dB）：110Hz-18KHz；喇叭单元：5"×1；防火测试：针焰试验；安装开孔尺寸：170mm；尺寸：200×120mm；重量：0.9Kg；材料：铁质外壳+铝质网罩 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 36 | 120.41 |  | 4334.76
38 | 030506008002 | 公共广播系统调试、试运行 | 1.名称:公共广播系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 12280.52 |  | 12280.52
|  | 电子巡更系统 | [6 empty] | 7979.98
本页小计 | [8 empty] | 16615.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030507007009 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡更点 2.规格:巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更;读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊;产品材质：工程塑料封装，内置芯片；外观特点：自带夜光功能，提示标贴;安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装；尺寸：直径5cm，厚度0.8cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 62 | 41.27 |  | 2558.74
40 | 030507018001 | 电子巡查系统调试、试运行 | 1.名称:电子巡查系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 5421.24 |  | 5421.24
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 230278.03
本页小计 | [8 empty] | 7979.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030507008027 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清枪型网络摄像机 2.声光周界筒型摄像机；采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像；支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式；Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警；鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码；系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；图像相关：支持200万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；安全服务：支持三级用户权限管 | 台 |  | 303 | 539.3 |  | 163407.9
本页小计 | [8 empty] | 163407.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 163407.9
理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；接口功能：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 3.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：107.8°，垂直视场角：59.0°，对角视场角：126.7° 4 mm：水平视场角：87.2°，垂直视场角：46.2°，对角视场角：104.8°；6 mm：水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°；8 mm：水平视场角：41.1°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：48.0° ；补光灯类型： 鳞镜补光，默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠； 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m；红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m； 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 红外波长范围：850 nm ；最大图像尺寸：1920 × 1080； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ；电源
本页小计 | [8 empty] | 163407.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
输出：DC12 V，100 mA ； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB； 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 163407.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030507008028 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清半球网络摄像机 2.规格:全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入;最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m;1个内置麦克风，高清拾音;符合IP66防尘防水设计，可靠性高 3.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS ； 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角视场角：120°；4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：106°；6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：65°； 景深范围：2.8 mm：2.6 m~∞；4 mm：3 m~∞；6 mm：6.8 m~∞ ；补光灯类型：柔光灯； 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 ；最大图像尺寸：2560 × 1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以 | 台 |  | 86 | 499.43 |  | 42950.98
本页小计 | [8 empty] | 42950.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
太网口； 音频：1个内置麦克风 ；产品尺寸：Ø129.2 × 97.1 mm； 设备重量：460 g； 包装尺寸：165 × 165 × 115 mm； 带包装重量：760 g； 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） ； 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大型号：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W； 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ；防护：IP66 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
43 | 030507018002 | 视频安防监控系统调试、试运行 | 1.名称:视频安防监控系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 23919.15 |  | 23919.15
|  | 智能卡应用、出入口控制系统、访客管理系统 | [6 empty] | 202001.01
本页小计 | [8 empty] | 23919.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030507006014 | 出入口控制设备 | 1.名称:双门控制器 2.规格:管控门数：2门；通讯方式：上行TCP/IP；可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4；存储容量：10万张卡和30万记录存储；门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等；输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1；出接口：开门继电器*2、报警继电器*4；其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口；主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。；工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）；机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 1129.36 |  | 4517.44
本页小计 | [8 empty] | 4517.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030507006015 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门控制器 2.规格:管控门数：4门；通讯方式：上行TCP/IP；可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4；存储容量：10万张卡和30万记录存储；门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等；输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1；输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4；其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口；主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。；工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）；机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽) *90mm(厚) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 2016.86 |  | 22185.46
本页小计 | [8 empty] | 22185.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030507005014 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别读卡器 2.规格:操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm；设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 110 | 726 |  | 79860
本页小计 | [8 empty] | 79860
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030507007016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:锁体主体颜色为：氧化银；最大静态直线拉力：280kg±10%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA；锁体尺寸：长238*宽53*厚29(mm)；吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 3.含配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 9 | 466.57 |  | 4199.13
48 | 030507007017 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:锁体主体颜色为：氧化银；最大静态直线拉力：280kg±10% *2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2；锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm)；吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 3.含配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 102 | 731.07 |  | 74569.14
本页小计 | [8 empty] | 78768.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 110 | 102.26 |  | 11248.6
50 | 030507018003 | 智能卡应用、出入口控制系统、访客管理系统调试、试运行 | 1.名称:智能卡应用、出入口控制系统、访客管理系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 5421.24 |  | 5421.24
|  | 入侵报警系统 | [6 empty] | 7056.16
51 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:外部电源电压：19～30VDC；外部电源平均电流：最大2.4mA，24VDC 正常状态；最大30mA，4VDC 报警状态；通讯电压范围：15～32V；闪灯频率：1秒/次；音响输出：＞90dBA 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 140.44 |  | 1123.52
52 | 030904008011 | 模块(模块箱) | 1.名称:8防区模块 2.规格:8防区模块，支持8个EOL回路，每个回路支持常开常闭回路，支持10K欧姆电阻 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 255.7 |  | 255.7
本页小计 | [8 empty] | 18049.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030904008012 | 模块(模块箱) | 1.名称:开关电源模块 2.规格:220V输入，12V直流输出，5A，至少8路输出端子接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 255.7 |  | 255.7
54 | 030507018004 | 入侵报警系统调试、试运行 | 1.名称:入侵报警系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 5421.24 |  | 5421.24
|  | 停车管理系统 | [6 empty] | 11908.85
55 | 030501001021 | 管理电脑 | 1.名称:管理电脑 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 5351.14 |  | 10702.28
56 | 030507018005 | 停车场管理系统调试、试运行 | 1.名称:停车场管理系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 1206.57 |  | 1206.57
|  | 子母钟系统 | [6 empty] | 22444.76
本页小计 | [8 empty] | 17585.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 080607002013 | 子钟 | 1.名称:单面数字子钟 2.单面数字子钟采用壁挂安装方式，支持以时、分、秒显示当前的时间。产品广泛应用于医院、办公、学校等场所，可以帮助人们更好地管理时间和日程安排 3.产品说明：支持通过同步时间系统软件实现对时钟授时设置、时钟计时设置、定时开关机设置、批量开机等功能。支持显示当前的时间，包括小时、分钟和秒钟，提供准确的时间信息。支持闹钟功能，可以设置定时提醒，通过闪烁方式提醒重要事务。避免停电时钟数据的丢失，支持时钟断电数据保存功能，保证时间和日期的准确性。支持时间自动运行，默认遥控器校正时间，支持电脑软件校时、NTP网络校时和卫星校时。支持设置倒计时功能，方便更好的把控时间，提高工作和生活的效率。技术参数：外框材质：铝合金边框；面板材质：黑色有机玻璃面板；显示材质：红光数码管:3寸 (86MM高*65MM宽)；产品寿命：平均使用寿命≥10W小时；遥控距离：红外遥控≤10M；数据保存：断电数据保存长达7天；通讯接口：RJ45*2；校时方式：NTP协议；工作环境：温度-10℃-40℃ 相对湿度≤85%；功耗：≤10W；电源：DC12V/2A；尺寸：560×200×35mm；重量：2kg；安装方式：挂墙安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 16 | 1063.97 |  | 17023.52
本页小计 | [8 empty] | 17023.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 080607005001 | 子母钟系统调试、试运行 | 1.名称:子母钟系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 5421.24 |  | 5421.24
智慧食堂
|  | 建筑设备监控系统 | [6 empty] | 350217.3
59 | 030503003095 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B3-01 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10108.96 |  | 10108.96
60 | 030503003096 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B3-02 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10108.96 |  | 10108.96
61 | 030503003097 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B3-03 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11504.91 |  | 11504.91
62 | 030503003098 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B3-04 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11504.91 |  | 11504.91
63 | 030503003099 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B3-05 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 13988.91 |  | 13988.91
本页小计 | [8 empty] | 62637.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030503003100 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B3-06 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7624.96 |  | 7624.96
65 | 030503003101 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B3-07 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8866.96 |  | 8866.96
66 | 030503003102 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B3-08 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2570.93 |  | 2570.93
67 | 030503003103 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B2-01 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 8659.96 |  | 95259.56
68 | 030503003104 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B2-02 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9901.96 |  | 9901.96
69 | 030503003105 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B2-03 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9901.96 |  | 9901.96
70 | 030503003106 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B2-04 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9901.96 |  | 9901.96
本页小计 | [8 empty] | 144028.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030503003107 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B2-05 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4019.93 |  | 4019.93
72 | 030503003108 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B2-06 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8659.96 |  | 8659.96
73 | 030503003109 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B2-07 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 15437.91 |  | 15437.91
74 | 030503003110 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B2-08 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 13574.91 |  | 13574.91
75 | 030503003119 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-LY-01 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6743.91 |  | 6743.91
76 | 030503003111 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B1-01 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 16472.91 |  | 16472.91
77 | 030503003112 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B1-02 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6589.96 |  | 6589.96
本页小计 | [8 empty] | 71499.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030503003113 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B1-03 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17921.91 |  | 17921.91
79 | 030503003114 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B1-04 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8038.96 |  | 8038.96
80 | 030503003115 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B1-05 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 24131.91 |  | 24131.91
81 | 030503003116 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B1-06 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2777.93 |  | 2777.93
82 | 030503003117 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B1-07 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5261.93 |  | 5261.93
83 | 030503003118 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-B1-08 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2777.93 |  | 2777.93
84 | 030503003120 | 网关箱 | 1.名称:网关箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 793.93 |  | 793.93
本页小计 | [8 empty] | 61704.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030503009001 | 建筑设备管理系统调试、试运行 | 1.名称:建筑设备管理系统调试、试运行 2.包含整个项目的该系统调试、试运行 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 15768.37 |  | 15768.37
|  | 智能照明系统 | [6 empty] | 16563.6
86 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:6键LCD智能面板 2.规格:多功能LCD触摸面板，每页有4个自定义按键，最多可用8页，共32个按键。每个按键均可实现调光控制、窗帘控制、灯光控制、场景控制、插座控制、家电控制等功能。产品使用86式底盒安装，使用智能照明配置软件进行配置。工作电压：24VDC±10%；工作电流：30mA；工作环境：温度0℃－45℃，湿度20%－90%；通信接口：CAN总线：4位插拔端子 配置接口：COM串口：4位接线端子，配置完毕，配置接口线应拆除；结构：液晶显示屏，触摸按键 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 552.12 |  | 16563.6
|  | 室内环境监测系统 | [6 empty] | 13523.69
本页小计 | [8 empty] | 32331.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030503006083 | 传感器 | 1.名称:室内环境监测终端（吸顶） 2.规格:工作电源：DC12-24V；温度:-40-125°C，土0.3°℃；湿度:0-100%RH，土3%RH；PM2.5:0-1000ug/m3，≤100ug/m3:±10ug/m3，>100ug/m3:土10%读数。(以GRIMM为参照,25士2c,50土10%RH环境条件)；PM10:0-1000ug/m3，≤100ug/m3:土 30ug/m3，> 100ug/m3 :士30%读数。(以GRIMM为参照,25士2°℃,50士10%RH环境条件)；CO2:0-2000PPM，±(50ppm+5%读数)；甲醛：0~1ppm，±30ppb或±10%取大值（25±2℃，50±10%RH环境条件）；VOC：0~10ppm；信号输出:RS485(默认，RJ45接口）；TCP/IP（选配）；4G（选配） 配套电源适配器 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 11 | 681.53 |  | 7496.83
本页小计 | [8 empty] | 7496.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030503006084 | 传感器 | 1.名称:室内环境监测终端（壁挂） 2.规格:工作电源：DC12-24V；温度:-40-125°C，土0.3°℃；湿度:0-100%RH，土3%RH；PM2.5:0-1000ug/m3，≤100ug/m3:±10ug/m3，>100ug/m3:土10%读数。(以GRIMM为参照,25士2c,50土10%RH环境条件)；PM10:0-1000ug/m3，≤100ug/m3:土 30ug/m3，> 100ug/m3 :士30%读数。(以GRIMM为参照,25士2°℃,50士10%RH环境条件)；CO2:0-2000PPM，±(50ppm+5%读数)；甲醛：0~1ppm，±30ppb或±10%取大值（25±2℃，50±10%RH环境条件）；VOC：0~10ppm；信号输出:RS485(默认，RJ45接口）；TCP/IP（选配）；4G（选配） 配套电源适配器 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 2 | 681.53 |  | 1363.06
本页小计 | [8 empty] | 1363.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 080609003030 | 网关设备 | 1.名称:物联网关 2.规格:2路IP网络接口，10/100M自适应，链路冗余备份，同时可以设置不同的网络权限。 8路开关量输入接口。8路模拟量输入接口。 8路智能设备监控接口，具有TF卡(microSD)接口，SD卡支持最大32G容量。具备实时时钟功能。 支持TF卡升级、U盘升级以及网络远程升级 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2331.9 |  | 4663.8
|  | 管线 | [6 empty] | 1141004.18
90 | 030411004119 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4798.13 | 4.83 |  | 23174.97
91 | 030411004121 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RVS-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1371.2 | 4.83 |  | 6622.9
92 | 030411004122 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYS-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 276.95 | 4.83 |  | 1337.67
93 | 030411004124 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-2*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1733.65 | 5.42 |  | 9396.38
本页小计 | [8 empty] | 45195.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030411004128 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-3*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5932.64 | 6.28 |  | 37256.98
95 | 030411004129 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-3*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1391.77 | 9.76 |  | 13583.68
96 | 030411004131 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYP-4*0.75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 301.41 | 6.75 |  | 2034.52
97 | 030411004132 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-4*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4779.87 | 7.38 |  | 35275.44
98 | 030411004135 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYP-6*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5932.64 | 10.15 |  | 60216.3
99 | 030411004136 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV2*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4937.71 | 4.67 |  | 23059.11
本页小计 | [8 empty] | 171426.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030411004137 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV4*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1183.9 | 7.11 |  | 8417.53
101 | 030411004138 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV6*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10692.35 | 9.77 |  | 104464.26
102 | 030411004139 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV8*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2957.35 | 11.93 |  | 35281.19
103 | 030502005023 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:LSZH UTP CAT6 3.含接头、测试 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 31336.5 | 4.65 |  | 145714.73
104 | 031103009023 | 电缆 | 1.名称:25对大对数电缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 293.65 | 18.13 |  | 5323.87
本页小计 | [8 empty] | 299201.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030502007038 | 光缆 | 1.名称:4芯光缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 748.28 | 6.89 |  | 5155.65
106 | 030502007039 | 光缆 | 1.名称:24芯室内单模光缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8934.16 | 9.98 |  | 89162.92
107 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11922.45 | 13.19 |  | 157257.12
108 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2570.98 | 18.22 |  | 46843.26
109 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 61.8 | 22.45 |  | 1387.41
本页小计 | [8 empty] | 299806.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7.84 | 30.73 |  | 240.92
111 | 030411002028 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 100*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2593.52 | 71.49 |  | 185410.74
112 | 030411002022 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 150*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 293.19 | 78.78 |  | 23097.51
113 | 030411002023 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 200*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 563.8 | 86.39 |  | 48706.68
114 | 030411002029 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 300*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 40 | 122.79 |  | 4911.6
115 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 2352.95 | 28.76 |  | 67670.84
|  | 机房工程 | [6 empty] | 1294986.29
本页小计 | [8 empty] | 330038.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 住院、门诊楼弱电间UPS机房-地下室 | [6 empty] | 556369.9
116 | 080608003001 | 模块化UPS电源 | 1.名称:模块化UPS电源 2.规格:≥150KVA三进三出，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，采用集中旁路结构；UPS主机控制系统采用1+1冗余设计；主机电池节数应可以在30-46节之间灵活设置；标配RS485、干接点、SNMP等通讯功能；1个隔离维修开关、下进线；配置主路、旁路、输出、维修开关，上进线；尺寸：1200(宽）x850(深）x2000(高）mm(42U) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 90362.12 |  | 90362.12
117 | 031101055001 | 功率模块 | 1.名称:功率模块 2.规格:容量：≥50KVA功率模块；输出功率因素：≥1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 14383.49 |  | 71917.45
本页小计 | [8 empty] | 162279.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030404012001 | 铅酸蓄电池 | 1.名称:铅酸蓄电池 2.规格:采用12V700W蓄电池，设计使用寿命≥12年 @ 25℃；工作温度范围： 放电：-40℃ 到 71℃，充电：-23℃ 到60℃；浮充电压：温度平均在25°C 时，13.65 ±0.15 VDC/每节；推荐的最大充电电流：温度平均在25°C 时，14.4 to 14.8 VDC/每节；截止电压1.67V/Cell时15min恒功率放电容量为≥12V700W； C20 1.75V/Cell 25℃时，≥12V228AH；蓄电池尺寸不大于：525mm*239mm*227mm（长*宽*高）；重量：≥66KG；蓄电池外壳采用透水率低，柔韧性好的PP材料；符合UL94 V-0阻燃要求；容量保存率：静置28天后容量保存率大于97%；密封反应效率：大于97.5%；热失控敏感性：蓄电池温度小于40°C；每24小时电流增长率小于20%；低温敏感性：10小时率容量≥0.97C10，外壳无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；再充电性能：恒压充电24小时，再充电能力因数大于97.5%；采用前置端子接线方式，可以实现场正面在线维护；容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值小于2%； 3.含120节 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 157326.15 |  | 157326.15
本页小计 | [8 empty] | 157326.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030404012002 | 电池架 | 1.名称:电池架 2.规格:订制电池架，单套可容12V830W 蓄电池 40节；电池架颜色：与UPS主机颜色一致 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 3726.15 |  | 11178.45
120 | 030404012003 | 电池开关柜 | 1.名称:电池开关柜 2.规格:订制电池直流开关柜，额定电流800A；含直流总开关800A4P*1PCS,分组开关400A*3PCS，开关柜含汇流排，汇流箱；开关箱颜色：与电池架、UPS主机同颜色；电池开关品牌：采用国际知名品牌开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 12767.15 |  | 12767.15
121 | 030408001001 | 配线 | 1.名称:UPS输入电缆 2.规格:BVR-185mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 40 | 160.36 |  | 6414.4
122 | 030408001002 | 配线 | 1.名称:蓄电池到UPS主机连接线 2.规格:BVR-240mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 70 | 216.31 |  | 15141.7
本页小计 | [8 empty] | 45501.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 030408001003 | 配线 | 1.名称:蓄电池间连接线 2.规格:BVR-240mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 120 | 216.31 |  | 25957.2
124 | 030502002001 | 设备底座 | 1.名称:设备底座 2.规格:订制电池架、UPS主机、蓄电池开关柜底座；高度：与现场静电地板齐平；采用国标10#槽钢焊接； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1244.04 |  | 3732.12
125 | 030404004001 | 市电输入柜 | 1.名称:市电输入柜 2.规格:三相800A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.含底坐:含配电柜安装辅材、底座等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 52488.17 |  | 52488.17
126 | 030404004002 | 旁路柜 | 1.名称:旁路柜 2.规格:三相800A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线 3.含底坐:含配电柜安装辅材、底座等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 37312.37 |  | 37312.37
本页小计 | [8 empty] | 119489.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 030404004003 | UPS电源柜 | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:三相800A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.含底坐:含配电柜安装辅材、底座等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20820.37 |  | 20820.37
128 | 030404004004 | UPS输出柜 | 1.名称:UPS输出柜 2.规格:三相800A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.含底坐:含配电柜安装辅材、底座等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10820.37 |  | 10820.37
129 | 030701003001 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格:采用风冷恒温恒湿精密空调；制冷量≥12.5kW 3.含精密空调安装配件:含冷煤管、制冷剂、电缆、控制线、保温套件、氮气、支架、给水排水管、底坐、搬运、焊接、保压、调试、控制柜、设备基础等 4.空调内机底座:现场定制，含室内，室外机 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 20065.94 |  | 40131.88
本页小计 | [8 empty] | 71772.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 行政楼门诊楼弱电间UPS机房-地下室 | [6 empty] | 567190.27
130 | 080608003002 | 模块化UPS电源 | 1.名称:模块化UPS电源 2.规格:≥150KVA三进三出，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，采用集中旁路结构；UPS主机控制系统采用1+1冗余设计；主机电池节数应可以在30-46节之间灵活设置；标配RS485、干接点、SNMP等通讯功能；1个隔离维修开关、下进线；配置主路、旁路、输出、维修开关，上进线；尺寸：1200(宽）x850(深）x2000(高）mm(42U) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 90362.12 |  | 90362.12
131 | 031101055002 | 功率模块 | 1.名称:功率模块 2.规格:容量：≥50KVA功率模块；输出功率因素：≥1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 14383.49 |  | 71917.45
本页小计 | [8 empty] | 162279.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030404012004 | 铅酸蓄电池 | 1.名称:铅酸蓄电池 2.规格:采用12V700W蓄电池，设计使用寿命≥12年 @ 25℃；工作温度范围： 放电：-40℃ 到 71℃，充电：-23℃ 到60℃；浮充电压：温度平均在25°C 时，13.65 ±0.15 VDC/每节；推荐的最大充电电流：温度平均在25°C 时，14.4 to 14.8 VDC/每节；截止电压1.67V/Cell时15min恒功率放电容量为≥12V700W； C20 1.75V/Cell 25℃时，≥12V228AH；蓄电池尺寸不大于：525mm*239mm*227mm（长*宽*高）；重量：≥66KG；蓄电池外壳采用透水率低，柔韧性好的PP材料；符合UL94 V-0阻燃要求；容量保存率：静置28天后容量保存率大于97%；密封反应效率：大于97.5%；热失控敏感性：蓄电池温度小于40°C；每24小时电流增长率小于20%；低温敏感性：10小时率容量≥0.97C10，外壳无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；再充电性能：恒压充电24小时，再充电能力因数大于97.5%；采用前置端子接线方式，可以实现场正面在线维护；容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值小于2%； 3.含120节 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 157326.15 |  | 157326.15
本页小计 | [8 empty] | 157326.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 030404012005 | 电池架 | 1.名称:电池架 2.规格:订制电池架，单套可容12V830W 蓄电池 40节；电池架颜色：与UPS主机颜色一致 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 3726.15 |  | 11178.45
134 | 030404012006 | 电池开关柜 | 1.名称:电池开关柜 2.规格:订制电池直流开关柜，额定电流800A；含直流总开关800A4P*1PCS,分组开关400A*3PCS，开关柜含汇流排，汇流箱；开关箱颜色：与电池架、UPS主机同颜色；电池开关品牌：采用国际知名品牌开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 12767.15 |  | 12767.15
135 | 030408001004 | 配线 | 1.名称:UPS输入电缆 2.规格:BVR-185mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 40 | 160.36 |  | 6414.4
136 | 030408001005 | 配线 | 1.名称:蓄电池到UPS主机连接线 2.规格:BVR-240mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 70 | 216.31 |  | 15141.7
本页小计 | [8 empty] | 45501.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030408001006 | 配线 | 1.名称:蓄电池间连接线 2.规格:BVR-240mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 120 | 216.31 |  | 25957.2
138 | 030502002002 | 设备底座 | 1.名称:设备底座 2.规格:订制电池架、UPS主机、蓄电池开关柜底座；高度：与现场静电地板齐平；采用国标10#槽钢焊接； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1244.04 |  | 3732.12
139 | 030404004005 | 市电输入柜 | 1.名称:市电输入柜 2.规格:三相800A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.含底坐:含配电柜安装辅材、底座等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 52488.17 |  | 52488.17
140 | 030404004006 | 旁路柜 | 1.名称:旁路柜 2.规格:三相800A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线 3.含底坐:含配电柜安装辅材、底座等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 37312.37 |  | 37312.37
本页小计 | [8 empty] | 119489.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030404004007 | UPS电源柜 | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:三相800A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.含底坐:含配电柜安装辅材、底座等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20820.37 |  | 20820.37
142 | 030404004008 | UPS输出柜 | 1.名称:UPS输出柜 2.规格:三相800A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.含底坐:含配电柜安装辅材、底座等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 10820.37 |  | 21640.74
143 | 030701003002 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格:采用风冷恒温恒湿精密空调；制冷量≥12.5kW 3.含精密空调安装配件:含冷煤管、制冷剂、电缆、控制线、保温套件、氮气、支架、给水排水管、底坐、搬运、焊接、保压、调试、控制柜、设备基础等 4.空调内机底座:现场定制，含室内，室外机 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 20065.94 |  | 40131.88
本页小计 | [8 empty] | 82592.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 动环监控系统(传染楼、住院楼、门诊楼弱电间UPS机房) | [6 empty] | 85935.54
144 | 030411005003 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:容量：9U 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1641.7 |  | 1641.7
145 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:MC动环监控平台软件Z1.0 2.规格:提供电子地图(组态支持园区、大楼、楼层、机房层层进入的方式)、实时数据浏览、告警集中管理、告警通知查询、历史数据与告警查询、用户管理等基础功能，支持多浏览器，免插件；两个机房采用集中监控平台共用1套软件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 30179.16 |  | 30179.16
146 | 030504006001 | 第三方视频系统通信接口软件Z1.0 | 1.名称:第三方视频系统通信接口软件Z1.0 2.规格:单个视频设备对应的接入费用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 254.8 |  | 254.8
147 | 030504006002 | 第三方通信接口软件Z1.0 | 1.名称:第三方通信接口软件Z1.0 2.规格:每个空调、配电柜(精密/智能仪表)、UPS对应的接入费用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 1106.23 |  | 1106.23
本页小计 | [8 empty] | 33181.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030501012076 | 交换机 | 1.名称:16口千兆交换机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1993.08 |  | 1993.08
149 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:硬盘录像机8路 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3636.88 |  | 3636.88
150 | 030503006089 | 传感器 | 1.名称:视频监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 234.93 |  | 469.86
151 | 030503006085 | 传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.规格:常为1个/20平米空间，86底盒壁挂式安装；大屏、不带背光、无露点温度 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 396.73 |  | 793.46
152 | 030904001001 | 烟雾感应器 | 1.名称:烟雾感应器 2.规格:光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 104.14 |  | 208.28
本页小计 | [8 empty] | 7101.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:额定工作电压：12VDC；工作电压范围：9-15V；额定工作电流范围：60-85mA；声压范围：102±3Db；工作温度范围：-20℃~+60℃；外壳尺寸：122×72×42mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 140.44 |  | 140.44
154 | 030503006086 | 传感器 | 1.名称:不定位漏水传感器 2.规格:9-30V，1组AI输入（差分信号），1组DO输出，75mm(L)x105mm(W)x30mm(H) 3.含不定位漏水引出线（3米/根） 4.含5米不定位漏水感应线、不定位漏水终止端 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 508.93 |  | 1017.86
155 | 030503006088 | 消防系统监测 | 1.名称:消防系统监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 234.93 |  | 469.86
156 | 030503006090 | 三相电监测 | 1.名称:三相电监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 6 | 234.93 |  | 1409.58
157 | 030503006091 | 空开监测 | 1.名称:空开监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 40 | 234.93 |  | 9397.2
本页小计 | [8 empty] | 12434.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030404022002 | 多功能键盘 | 1.名称:多功能键盘 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 978.14 |  | 978.14
159 | 030904001002 | 红外监测 | 1.名称:红外监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 351.32 |  | 351.32
160 | 030503006092 | UPS监测 | 1.名称:UPS监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 234.93 |  | 469.86
161 | 030503006093 | 精密空调监测 | 1.名称:精密空调监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 234.93 |  | 469.86
162 | 030503006094 | 蓄电池检测终端 | 1.名称:蓄电池检测终端 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 274.93 |  | 274.93
163 | 030503006095 | 空开监测 | 1.名称:蓄电池检测(带内阻) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 120 | 234.93 |  | 28191.6
164 | 030502005024 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT5e 3.含接头、测试 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 483.25 | 4.8 |  | 2319.6
本页小计 | [8 empty] | 33055.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
165 | 030411004140 | 配线 | 1.名称:RS485总线 2.含接头、测试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 28 | 5.78 |  | 161.84
|  | 动环监控系统(科研行政楼、门诊楼弱电间UPS机房) | [6 empty] | 85490.58
166 | 030411005004 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:容量：9U 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1641.7 |  | 1641.7
167 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:MC动环监控平台软件Z1.0 2.规格:提供电子地图(组态支持园区、大楼、楼层、机房层层进入的方式)、实时数据浏览、告警集中管理、告警通知查询、历史数据与告警查询、用户管理等基础功能，支持多浏览器，免插件；两个机房采用集中监控平台共用1套软件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 30179.16 |  | 30179.16
168 | 030504006003 | 第三方视频系统通信接口软件Z1.0 | 1.名称:第三方视频系统通信接口软件Z1.0 2.规格:单个视频设备对应的接入费用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 254.8 |  | 254.8
本页小计 | [8 empty] | 32237.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 030504006004 | 第三方通信接口软件Z1.0 | 1.名称:第三方通信接口软件Z1.0 2.规格:每个空调、配电柜(精密/智能仪表)、UPS对应的接入费用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 1106.23 |  | 1106.23
170 | 030501012077 | 交换机 | 1.名称:16口千兆交换机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1993.08 |  | 1993.08
171 | 030501004003 | 存储设备 | 1.名称:硬盘录像机8路 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3636.88 |  | 3636.88
172 | 030503006096 | 传感器 | 1.名称:视频监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 234.93 |  | 469.86
173 | 030503006097 | 传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.规格:常为1个/20平米空间，86底盒壁挂式安装；大屏、不带背光、无露点温度 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 396.73 |  | 793.46
本页小计 | [8 empty] | 7999.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
174 | 030904001003 | 烟雾感应器 | 1.名称:烟雾感应器 2.规格:光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 104.14 |  | 104.14
175 | 030904005007 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:额定工作电压：12VDC；工作电压范围：9-15V；额定工作电流范围：60-85mA；声压范围：102±3Db；工作温度范围：-20℃~+60℃；外壳尺寸：122×72×42mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 140.44 |  | 140.44
176 | 030503006098 | 传感器 | 1.名称:不定位漏水传感器 2.规格:9-30V，1组AI输入（差分信号），1组DO输出，75mm(L)x105mm(W)x30mm(H) 3.含不定位漏水引出线（3米/根） 4.含5米不定位漏水感应线、不定位漏水终止端 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 508.93 |  | 1017.86
177 | 030503006099 | 消防系统监测 | 1.名称:消防系统监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 234.93 |  | 234.93
本页小计 | [8 empty] | 1497.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
178 | 030503006100 | 三相电监测 | 1.名称:三相电监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 6 | 234.93 |  | 1409.58
179 | 030503006101 | 空开监测 | 1.名称:空开监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 40 | 234.93 |  | 9397.2
180 | 030404022003 | 多功能键盘 | 1.名称:多功能键盘 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 978.14 |  | 978.14
181 | 030904001004 | 红外监测 | 1.名称:红外监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 351.32 |  | 351.32
182 | 030503006102 | UPS监测 | 1.名称:UPS监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 234.93 |  | 469.86
183 | 030503006103 | 精密空调监测 | 1.名称:精密空调监测 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 234.93 |  | 469.86
184 | 030503006104 | 蓄电池检测终端 | 1.名称:蓄电池检测终端 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 274.93 |  | 274.93
185 | 030503006105 | 空开监测 | 1.名称:蓄电池检测(带内阻) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 120 | 234.93 |  | 28191.6
本页小计 | [8 empty] | 41542.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 59 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
186 | 030502005025 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT5e 3.含接头、测试 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 461.19 | 4.8 |  | 2213.71
187 | 030411004141 | 配线 | 1.名称:RS485总线 2.含接头、测试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 28 | 5.78 |  | 161.84
电梯五方通话
|  | 措施项目 | [6 empty] | 24366.69
188 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
189 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 24366.69 |  | 24366.69
本页小计 | [8 empty] | 26742.24
合 计 | [8 empty] | 3763261.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 225120.3 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 183357.23 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 408477.53
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 373889.49 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 62935.50
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 436824.99 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 373889.49
合 计 |  |  |  | 373889.49 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4608564.1 | 9 |  | 414770.77
合 计 | [6 empty] | 414770.77
表—13