## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室暖通 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 13247849.36
1.1 | 制冷机房空调水 | 5663985.63
1.2 | 防排烟系统 | 4755380.39
1.3 | 通风空调系统 | 1656355.48
1.4 | 空调水系统 | 904112.14
1.5 | 厨房 | 268015.72
2 | 措施合计 | 1623156.74
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 886763.41
2.2 | 其他措施费 | 736393.33
3 | 其他项目 | 1572691.96 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1324784.94
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 247907.02
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 16443698.06
5 | 增值税销项税额 | 1479932.83 |  |  | －
6 | 总造价 | 17923630.89
7 | 人工费 | 2236914.45
合计=1+2+3+5 |  | 17,923,630.89 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 制冷机房空调水 | [6 empty] | 5663985.63
1 | 030110003001 | 离心式冷水机组(变频)WCC-B2-1~2 | 1.名称:离心式冷水机组(变频)WCC-B2-1~2 2.尺寸:5050X2400X2700mm 3.规格参数:1100RT,制冷量:3868kW，功率: 607.2 kW，COP:6.15，冷冻水进出水温:12/7C°，冷却水进出水温:32/37C°，冷凝器、蒸发器压降:<80kPa,使用冷媒R134a 4.运行重量:15430kg 5.驱动方式:变频启动 6.含配套变频控制柜、启动柜、减振器、基础型钢等附属配件的制作及安装 7.灌浆配合比:按设计及规范要求 8.单机试运转要求:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1026057.11 |  | 2052114.22
本页小计 | [8 empty] | 2052114.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030110002001 | 螺杆式冷水机组(变频)WCC-B2-3 | 1.名称:螺杆式冷水机组(变频)WCC-B2-3 2.尺寸:4650X1600X2200mm 3.规格参数:制冷量:1054kW，功率: 174kW，COP:6.06，冷冻水进出水温:12/7°C，冷却水进出水温:32/37°C冷凝器、蒸发器压降:<80kPa，热回收进出水温:36/45°C，使用冷媒R134a 4.运行重量:6386kg 5.驱动方式:变频启动 6.含配套控制柜、启动柜、减振器、基础型钢等附属配件的制作及安装 7.灌浆配合比:按设计及规范要求 8.单机试运转要求:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 355782.77 |  | 355782.77
本页小计 | [8 empty] | 355782.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030110002002 | 螺杆式冷水机组(变频，带热回收)WCC-B2-4 | 1.名称:螺杆式冷水机组(变频，带热回收)WCC-B2-4 2.尺寸:4650X1600X2200mm 3.规格参数:制冷量:1054kW，功率: 174 kW，COP:6.06，冷冻水进出水温:12/7°C，冷却水进出水温:32/37°C冷凝器、蒸发器压降:<80kPa，热回收进出水温:36/45°C，使用冷媒R134a 4.运行重量:6386kg 5.驱动方式:变频启动 6.含配套变频控制柜、启动柜、减振器、基础型钢等附属配件的制作及安装 7.灌浆配合比:按设计及规范要求 8.单机试运转要求:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 418837.73 |  | 418837.73
4 | 030109001001 | 卧式双吸离心冷冻水泵LDB-B2-1~3 | 1.名称:卧式双吸离心冷冻水泵LDB-B2-1~3 2.规格:流量:L=732m3/h 扬程:35m 功率:110kW转速:R≤1450r/min 效率:83% 3.运行重量:540kg 4.含配套减振器等附属配件的制作及安装 5.灌浆配合比:按设计及规范要求 6.单机试运转要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 39895.09 |  | 119685.27
本页小计 | [8 empty] | 538523
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030109001002 | 卧式双吸离心冷冻水泵LDB-B2-4~6 | 1.名称:冷水循环泵（卧式端吸水泵）LDB-B2-4~6 2.规格:流量:L=198m3/h 扬程:35m 功率:37kW转速:R≤1450r/min 效率:82% 3.运行重量:450kg 4.含配套减振器等附属配件的制作及安装 5.灌浆配合比:按设计及规范要求 6.单机试运转要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 16033 |  | 48099
6 | 030109001003 | 卧式双吸离心冷却水泵LQB-B2-1~3 | 1.名称:卧式双吸离心冷却水泵LQB-B2-1~3 2.规格:流量:L=916m3/h 扬程:32m 功率:132kW转速:R≤1450r/min 效率:82% 3.运行重量:760kg 4.含配套减振器等附属配件的制作及安装 5.灌浆配合比:按设计及规范要求 6.单机试运转要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 53571.69 |  | 160715.07
本页小计 | [8 empty] | 208814.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030109001004 | 卧式双吸离心冷却水泵LQB-B2-4~6 | 1.名称:卧式双吸离心冷却水泵LQB-B2-4~6 2.规格:流量:L=249m3/h 扬程:32m 功率:37kW转速:R≤1450r/min 效率:82% 3.运行重量:660kg 4.含配套减振器等附属配件的制作及安装 5.灌浆配合比:按设计及规范要求 6.单机试运转要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 16564.45 |  | 49693.35
8 | 030109001005 | 立式热回收水泵RHSB-B2-1、2 | 1.名称:立式热回收水泵RHSB-B2-1、2 2.规格:流量:L=122m3/h 扬程:22m 功率:30kW转速:R≤1450r/min 效率:80% 3.运行重量:246kg 4.含配套减振器等附属配件的制作及安装 5.灌浆配合比:按设计及规范要求 6.单机试运转要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 16033 |  | 32066
本页小计 | [8 empty] | 81759.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030109001006 | 立式热水循环泵RSB-B2-1~4 | 1.名称:立式热水循环泵RSB-B2-1~4 2.规格:流量:L=176m3/h 扬程:35m 功率:37kW转速:R≤1450r/min 效率:82% 3.运行重量:264kg 4.含配套减振器等附属配件的制作及安装 5.灌浆配合比:按设计及规范要求 6.单机试运转要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 16033 |  | 64132
10 | 031006008001 | 全程综合水处理器SCL-1、2 | 1.类型:全程综合水处理器SCL-1、2 2.型号、规格:流量:600m3/h 管径:DN300 功率:0.3Kw 承压:P=1.6MPa 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 15924.36 |  | 31848.72
11 | 031006008002 | 全程综合水处理器SCL-3 | 1.类型:全程综合水处理器SCL-3 2.型号、规格:流量:80m3/h 管径:DN250 功率:0.2Kw 承压:P=1.6MPa 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11234.1 |  | 11234.1
12 | 031006008003 | 冷凝器自动在线清洗装置 | 1.类型:冷凝器自动在线清洗装置 2.型号、规格:功率:≤3kW，工作压力:P=1.6MPa 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 21704.08 |  | 86816.32
本页小计 | [8 empty] | 194031.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031006008004 | 集水器 | 1.类型:集水器 2.型号、规格:DN800,L=4000mm 3.保温:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11992 |  | 11992
14 | 031006008005 | 分水器 | 1.类型:分水器 2.型号、规格:DN800,L=4000mm 3.保温:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11992 |  | 11992
15 | 031003003105 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 1257.61 |  | 7545.66
16 | 031003003106 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 2059.26 |  | 12355.56
本页小计 | [8 empty] | 43885.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031003003107 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN350，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 3191.52 |  | 19149.12
18 | 031003003108 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 411.25 |  | 2467.5
19 | 031003003109 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 823.27 |  | 13172.32
本页小计 | [8 empty] | 34788.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031003003110 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 1378.19 |  | 27563.8
21 | 031003003111 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN300，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 2616.01 |  | 7848.03
22 | 031003003112 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN350，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 3182.73 |  | 70020.06
本页小计 | [8 empty] | 105431.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003003113 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN450，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 4115.83 |  | 8231.66
24 | 031003003114 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN500，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 4812.41 |  | 9624.82
25 | 031003003115 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.检查接线 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 2226.91 |  | 8907.64
本页小计 | [8 empty] | 26764.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031003003117 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN350，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.检查接线 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 4731.43 |  | 18925.72
27 | 031003003118 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN450，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.检查接线 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 7072.45 |  | 14144.9
28 | 031003003119 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 31 | 207.64 |  | 6436.84
本页小计 | [8 empty] | 39507.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031003003120 | 压差控制阀组 | 1.类型:压差控制阀组 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含1个压差控制器、2个蝶阀、2个截止阀、1个压差传感器 6.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 4574.01 |  | 4574.01
30 | 031003003121 | 压差控制阀组 | 1.类型:压差控制阀组 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含1个压差控制器、2个蝶阀、2个截止阀、1个压差传感器 6.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 5092.88 |  | 5092.88
31 | 031003008005 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 1423.05 |  | 2846.1
本页小计 | [8 empty] | 12512.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031003008006 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 4 | 2252.92 |  | 9011.68
33 | 031003008007 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 4 | 5497.07 |  | 21988.28
34 | 030601004001 | 能量计 | 1.名称:能量计 2.规格:DN150 3.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4567.08 |  | 4567.08
35 | 030601004003 | 能量计 | 1.名称:能量计 2.规格:DN300 3.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7284.26 |  | 7284.26
本页小计 | [8 empty] | 42851.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030601004005 | 能量计 | 1.名称:能量计 2.规格:DN500 3.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 12638.09 |  | 12638.09
37 | 030601001015 | 流量传感器 | 1.名称:流量传感器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 8 | 1472.6 |  | 11780.8
38 | 030601001016 | 压力传感器 | 1.名称:压力传感器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 6 | 474.43 |  | 2846.58
39 | 030601001017 | 温度传感器 | 1.名称:温度传感器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 8 | 370.09 |  | 2960.72
40 | 031003010020 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 507.14 |  | 6085.68
41 | 031003010021 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 835.13 |  | 16702.6
本页小计 | [8 empty] | 53014.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031003010022 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN350 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 1869.91 |  | 37398.2
43 | 031004014001 | 法兰盖、丝堵DN250 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN250 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 302.98 |  | 1211.92
44 | 031004014002 | 法兰盖、丝堵DN300 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN300 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 283.45 |  | 566.9
45 | 031004014003 | 法兰盖、丝堵DN350 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN350 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 435.96 |  | 871.92
46 | 031004014004 | 法兰盖、丝堵DN450 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN450 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 694.13 |  | 4164.78
47 | 031004014005 | 法兰盖、丝堵DN500 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN500 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 790.38 |  | 1580.76
48 | 031004014006 | 变径管DN350 | 1.名称:变径管 2.型号、规格:DN350 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 537.53 |  | 1075.06
本页小计 | [8 empty] | 46869.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031004014007 | 变径管DN500 | 1.名称:变径管 2.型号、规格:DN500 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 887.58 |  | 1775.16
50 | 030601001018 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 19 | 76.32 |  | 1450.08
51 | 030601002005 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 73 | 148.2 |  | 10818.6
52 | 031001002036 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN50 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 124.85 | 87.25 |  | 10893.16
本页小计 | [8 empty] | 24937
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 031001002037 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN70 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9.18 | 100.25 |  | 920.3
本页小计 | [8 empty] | 920.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031001002051 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ114×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 41.41 | 138.45 |  | 5733.21
本页小计 | [8 empty] | 5733.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031001002038 | 无缝钢管(机房) | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ133×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.87 | 165.4 |  | 805.5
本页小计 | [8 empty] | 805.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030801001001 | 无缝钢管(机房) | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ168×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 25.63 | 197.54 |  | 5062.95
本页小计 | [8 empty] | 5062.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030801001002 | 无缝钢管(机房) | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ219×6 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 251.48 | 299.08 |  | 75212.64
本页小计 | [8 empty] | 75212.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030801001003 | 无缝钢管(机房) | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ273×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 189.05 | 442.24 |  | 83605.47
本页小计 | [8 empty] | 83605.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030801001004 | 无缝钢管(机房) | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ325×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 614.32 | 520.53 |  | 319771.99
本页小计 | [8 empty] | 319771.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030801001005 | 无缝钢管(机房) | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ377×9 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 195.79 | 650.53 |  | 127367.27
本页小计 | [8 empty] | 127367.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030801001006 | 螺旋钢管(机房) | 1.材质:螺旋钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ480×9 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 62.68 | 847.8 |  | 53140.1
本页小计 | [8 empty] | 53140.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030801001007 | 螺旋钢管(机房) | 1.材质:螺旋钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ530×9 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 260.17 | 884.13 |  | 230024.1
63 | 031002003037 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 46.35 |  | 463.5
64 | 031002003051 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 144.99 |  | 579.96
本页小计 | [8 empty] | 231067.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031002003038 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 209.97 |  | 2099.7
66 | 031002003039 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 245.2 |  | 1961.6
67 | 031002003040 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 272.53 |  | 5450.6
68 | 031002003041 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN350以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 321.11 |  | 2568.88
69 | 031002003042 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN500以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 376.83 |  | 1507.32
本页小计 | [8 empty] | 13588.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 031009002005 | 空调水工程系统调试（机房） | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 5407.17 |  | 5407.17
本页小计 | [8 empty] | 5407.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030503001001 | 制冷机房群控系统 | 1.名称:制冷机房群控系统 2.冷热源及水系统控制:1)空调系统采用独立的集散型控制系统,由中央管理计算机、通讯网络、带网络接口的DDC控制器、各种传感器、电动执行机构组成。由中央管理计算机实现对 各机房内DDC控制器的监测及控制指令设定,DDC控制器完成现场的温度、湿度控制。 2)制冷机组的台数加、减控制以供冷负荷为依据,供冷负荷根据供回水温差、负荷侧流量的测量信号计算得出,同时可实现根据室外温度传感器的测量信号调整供水温度。 机组开机按设定的程序指令进行启动,第一台机组投入运行后,随后的机组根据负荷计算器的计算结果进行控制。每台机组的投入与退出均由机组载电脑指挥。 机组的自动控制系统及故障报警系统均由机组自带,事故停机,应能撤出运行程序,进行检修,并在确保正常后再编入运行序列投入运行。 相同能力的设备实行顺序运转,使设备运行时间平均化。 3)机组启停顺序:a.冷热水管路上的水管阀门;b.冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机;c.冷水机组压缩机。停机时上述顺序相反。冷水泵、冷却水泵亦可手动单独投入运转。风冷热泵系统控制逻辑除没有冷却水系统外,与水冷系统相同。所有主机、冷却塔及相应空调水泵按设计配置一对一方式运行。 4)在冷水机组的蒸发器、冷凝器出水管上分别设有水流开 | 套 |  | 1 | 406663.39 |  | 406663.39
本页小计 | [8 empty] | 406663.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
关,水流开关与主机连锁。当管内水停止流动,或水流量减少到设定值时,主机自动停止或无法启动。 5)冷冻水泵、空调热水水泵转速根据管网最不利环路末端压差和冷水机组最小允许流量变频控制,当水流量降至冷水机组最小流量或水泵最小频率后,系统压差 仍继续上升时,自动调节冷冻水分集水器之间、或者热水供回水总管之间压差旁通阀开度,以维持系统最小供回水压差。 6)冷却塔根据环境湿球温度和冷却塔出水温度之差变频控制风机转速及运转台数。 3.冷热源及水系统监测：a. 冷水机组蒸发器进、出口水温、压力及流量;b. 冷水机组冷凝器进、出口水温、压力及流量;c. 分、集水器温度、压力(或压差)和超限报警;d. 冷冻水泵、冷却水泵、空调热水水泵进出口压力、机组频率;e. 水过滤器前后压差;f. 冷水机组、水泵、冷却塔风机、电动阀门等设备的启停状态、故障报警;g. 膨胀水箱、冷却塔水盘液位显示及报警;h.冷热水机组、水泵、冷却塔等设备的耗电量;i. 室外空气温度、相对湿度(湿球温度; 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 406663.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYY-8*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1050 | 11.74 |  | 12327
73 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYY-6*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1394 | 10.15 |  | 14149.1
74 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYYP-4*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1515 | 7.38 |  | 11180.7
75 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYYP-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1674 | 4.83 |  | 8085.42
76 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.含接头、测试 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 48 | 4.65 |  | 223.2
77 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.综合考虑开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5633 | 13.19 |  | 74299.27
本页小计 | [8 empty] | 120264.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.刷油:防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 15815.28 | 22.37 |  | 353787.81
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 4755380.39
79 | 030108001001 | 低噪声箱式双速离心排烟/风机 | 1.名称:低噪声箱式双速离心排烟/风机 2.编号:SEF/EAF-B1F2-1,SEF/EAF-B1F3-1、2、SEF/EAF-B1F4-1、2,SEF/EAF-B1F5-1、2 SEF/EAF-B2F4-1、2,SEF/EAF-B2F1-1、2、SEF/EAF-B2F2-1、2,SEF/EAF-B2F3-1、2 SEF/EAF-B2F6-1、2、SEF/EAF-B3F1~B1F8-1 3.规格:风量41000/27000m3/h，机外静压700/350Pa，功率22/7.5KW,转速660/450r/min，噪声限值75 dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 24 | 12736.06 |  | 305665.44
本页小计 | [8 empty] | 659453.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030108001002 | 低噪声箱式离心补/送风机 | 1.名称:低噪声箱式离心补/送风机 2.编号:SAF/FAF-B1F2-1,SAF/FAF-B2F1-1、2、SAF/FAF-B2F2-1、2,SAF/FAF-B2F3-1、2 SAF/FAF-B2F4-1、2,SAF/FAF-B2F6-1、2、SAF/FAF-B3F1~B1F8-1 3.规格:风量21000m3/h，机外静压400Pa，功率7.5KW,转速660min，噪声限值75 dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 19 | 8095.28 |  | 153810.32
本页小计 | [8 empty] | 153810.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030108001003 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-B1F1-1、SEF-B1F6、B1F7、B1F9、B1F10-1 3.规格:风量36000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 7754.67 |  | 31018.68
82 | 030108001004 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-B1F13-1 3.规格:风量18000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值88 dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4480.33 |  | 4480.33
本页小计 | [8 empty] | 35499.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030108001005 | 轴流补风送风机 | 1.名称:轴流补风送风机 2.编号:SAF/FAF-B1F1-1 3.规格:风量32000m3/h，机外静压500Pa，功率11KW,转速1450r/min，噪声限值88 dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7378.27 |  | 7378.27
84 | 030108001006 | 轴流补风送风机 | 1.名称:轴流补风送风机 2.编号:SAF/FAF-B1F8-1 3.规格:风量21000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值88 dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4879.09 |  | 4879.09
本页小计 | [8 empty] | 12257.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030108001007 | 轴流补风送风机 | 1.名称:轴流补风送风机 2.编号:SAF-B1F9,B1F13-1 3.规格:风量18000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值88 dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4879.09 |  | 9758.18
86 | 030108001008 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-B1F8-2 3.规格:风量52000m3/h，机外静压800Pa，功率22KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6979.51 |  | 6979.51
本页小计 | [8 empty] | 16737.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030108001009 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-B1F2-2 3.规格:风量45000m3/h，机外静压600Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7814.74 |  | 7814.74
88 | 030108001010 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-B1F13-1 3.规格:风量36000m3/h，机外静压600Pa，功率11KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6485.99 |  | 6485.99
本页小计 | [8 empty] | 14300.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030108001011 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-B1F9-2 3.规格:风量35000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6979.51 |  | 6979.51
90 | 030108001012 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-B1F2-3 3.规格:风量18000m3/h，机外静压600Pa，功率5.5KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4568.75 |  | 4568.75
本页小计 | [8 empty] | 11548.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030108001013 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-B1F2-1、PAF-B1F8、B1F9、B1F10-1、PAF-B1F11-1,PAF-B1F14,B1F15-1 3.规格:风量12000m3/h，机外静压600Pa，功率4KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 3370.08 |  | 10110.24
92 | 030108001014 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-B1F5-2 3.规格:风量26000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6979.51 |  | 6979.51
本页小计 | [8 empty] | 17089.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030703021001 | 成品消声器 | 1.名称:成品消声器 2.规格:1800X1400X700(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 2647.95 |  | 34423.35
94 | 030703021002 | 成品消声器 | 1.名称:成品消声器 2.规格:1600X800X700(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1296.01 |  | 1296.01
95 | 030703021008 | 成品消声器 | 1.名称:成品消声器 2.规格:1700X1000X700(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1296.01 |  | 1296.01
96 | 030703021009 | 接管箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:2000X600X900(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 3178.12 |  | 6356.24
本页小计 | [8 empty] | 43371.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030703021003 | 消声接管箱 | 1.名称:消声接管箱 2.规格:2400X1800X700(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 3156.64 |  | 75759.36
98 | 030703021004 | 接管箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:2200X1000X1600(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3178.12 |  | 3178.12
99 | 030703021010 | 接管箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:3700X2400X800(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3178.12 |  | 3178.12
100 | 030703021005 | 接管箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:4400X1600X1000(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3679.32 |  | 3679.32
本页小计 | [8 empty] | 85794.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030703021006 | 接管箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:4800X800X1000(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3679.32 |  | 3679.32
102 | 011210006001 | 固定式挡烟垂壁 | 1.名称:固定式挡烟垂壁 2.材质:0.5mm厚防火布 3.嵌缝、塞口材料品种:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 632.36 | 176.56 |  | 111649.48
103 | 030703007059 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 118.26 |  | 118.26
104 | 030703007060 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 198.65 |  | 397.3
105 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 93 | 198.65 |  | 18474.45
本页小计 | [8 empty] | 134318.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030703007002 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 470 | 170.35 |  | 80064.5
107 | 030703007003 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 189.22 |  | 567.66
108 | 030703007004 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 237.49 |  | 1424.94
109 | 030703007005 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 256.35 |  | 1281.75
110 | 030703007061 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 294.08 |  | 1764.48
111 | 030703007006 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×1000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 261.07 |  | 522.14
本页小计 | [8 empty] | 85625.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030703007062 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 284.65 |  | 284.65
113 | 030703007007 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000X1000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 440.54 |  | 440.54
114 | 030703007008 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 256.35 |  | 1538.1
115 | 030703007009 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 346.22 |  | 692.44
116 | 030703007010 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 374.52 |  | 2247.12
117 | 030703007063 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 431.11 |  | 431.11
本页小计 | [8 empty] | 5633.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030703007064 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200X1600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 657.48 |  | 657.48
119 | 030703007065 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1400X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 508.89 |  | 508.89
120 | 030703007066 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1400X1600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 817.45 |  | 817.45
121 | 030703007067 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1400X2000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1003.26 |  | 1003.26
122 | 030703007068 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1800X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 633.41 |  | 633.41
123 | 030703007011 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600X1600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 25 | 890.6 |  | 22265
本页小计 | [8 empty] | 25885.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030703007012 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600X2000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1096.28 |  | 1096.28
125 | 030703007072 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1400X2400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1492.94 |  | 1492.94
126 | 030703007013 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:2000X1200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1084.35 |  | 1084.35
127 | 030703007070 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:2200X1600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1531.76 |  | 1531.76
128 | 030703007014 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:4050X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1559.7 |  | 1559.7
129 | 030703007073 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:4200X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1317.83 |  | 1317.83
本页小计 | [8 empty] | 8082.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 030703007015 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:4500X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1678.5 |  | 1678.5
131 | 030703007016 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:400X1600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1050.93 |  | 1050.93
132 | 030703007017 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X1200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 1007.42 |  | 5037.1
133 | 030703007018 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X1400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 1116.2 |  | 5581
134 | 030703007019 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:600X1200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1137.96 |  | 2275.92
本页小计 | [8 empty] | 15623.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030703007074 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:800X1200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1480.93 |  | 1480.93
136 | 030703007020 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:400X(1600+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1198.71 |  | 1198.71
137 | 030703007075 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X(1000+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1012.03 |  | 3036.09
138 | 030703007021 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X(1200+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 1143.4 |  | 17151
139 | 030703007022 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X(1400+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 1290.58 |  | 18068.12
本页小计 | [8 empty] | 40934.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 030703007076 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:600X(1600+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1683.4 |  | 3366.8
141 | 030703007079 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:800X(800+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 1291.31 |  | 19369.65
142 | 030703001375 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:630X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 666.75 |  | 666.75
143 | 030703001376 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:600X1400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1092.16 |  | 1092.16
本页小计 | [8 empty] | 24495.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030703001377 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 558.18 |  | 20094.48
145 | 030703001378 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 854.07 |  | 1708.14
146 | 030703001379 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 746.19 |  | 2238.57
本页小计 | [8 empty] | 24041.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 030703001380 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 846.36 |  | 1692.72
148 | 030703001381 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 977.35 |  | 977.35
149 | 030703001382 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 1215.44 |  | 23093.36
本页小计 | [8 empty] | 25763.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 030703001384 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1200X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 656.82 |  | 656.82
151 | 030703001385 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1200X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 823.24 |  | 5762.68
152 | 030703001386 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1200X700mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1092.16 |  | 1092.16
本页小计 | [8 empty] | 7511.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 030703001387 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1200X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1184.62 |  | 2369.24
154 | 030703001388 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1200X1400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1739.4 |  | 1739.4
155 | 030703001389 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1250X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 746.19 |  | 746.19
本页小计 | [8 empty] | 4854.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 030703001390 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1250X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 842.51 |  | 3370.04
157 | 030703001391 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1250X750mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1167.28 |  | 3501.84
158 | 030703001392 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X1250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1215.44 |  | 1215.44
本页小计 | [8 empty] | 8087.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 030703001393 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1400X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 984.29 |  | 1968.58
160 | 030703001394 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1600X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 938.06 |  | 9380.6
161 | 030703001395 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1600X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1061.34 |  | 2122.68
本页小计 | [8 empty] | 13471.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 030703001396 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:2000X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 1061.34 |  | 20165.46
163 | 030703001397 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:2000X1400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 2739.4 |  | 5478.8
164 | 030703001398 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:2800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2307.91 |  | 2307.91
本页小计 | [8 empty] | 27952.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
165 | 030703001536 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(280°C，常开) 2.规格:250*200mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1399.62 |  | 1399.62
166 | 030703001537 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(280°C，常开) 2.规格:400*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1399.62 |  | 1399.62
167 | 030703001538 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(280°C，常开) 2.规格:800*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1493.22 |  | 2986.44
本页小计 | [8 empty] | 5785.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 030703001539 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(280°C，常开) 2.规格:1250*500mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1493.22 |  | 2986.44
169 | 030703001540 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(280°C，常开) 2.规格:1250*500mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1493.22 |  | 2986.44
170 | 030703001400 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(280°C，常开) 2.规格:1600*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 1493.22 |  | 35837.28
本页小计 | [8 empty] | 41810.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
171 | 030703001541 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:800X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 651.79 |  | 651.79
172 | 030703001401 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 38 | 651.79 |  | 24768.02
173 | 030703001542 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 651.79 |  | 651.79
174 | 030703001402 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:1200X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 767.83 |  | 767.83
本页小计 | [8 empty] | 26839.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
175 | 030703001405 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:550X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 491.03 |  | 1473.09
176 | 030703001406 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:350X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 450.24 |  | 450.24
177 | 030703001407 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:600X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 509.16 |  | 509.16
178 | 030703001408 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:630X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 613.64 |  | 1227.28
本页小计 | [8 empty] | 3659.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
179 | 030703001543 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 715.59 |  | 715.59
180 | 030703001409 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 823.81 |  | 5766.67
181 | 030703001544 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:800X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 896.33 |  | 896.33
182 | 030703001410 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:1000X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 896.33 |  | 896.33
本页小计 | [8 empty] | 8274.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
183 | 030703001545 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:1200X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1203.13 |  | 1203.13
184 | 030703001546 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:1200X600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1387.21 |  | 2774.42
185 | 030703001412 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 242.08 |  | 484.16
186 | 030703001547 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*900mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 396.19 |  | 1980.95
本页小计 | [8 empty] | 6442.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 030703001413 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X350mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 576.68 |  | 576.68
188 | 030703001414 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 607.5 |  | 4860
189 | 030703001415 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 669.14 |  | 2676.56
190 | 030703001548 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*2100mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 1095.06 |  | 5475.3
本页小计 | [8 empty] | 13588.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
191 | 030703001418 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 272.91 |  | 818.73
192 | 030703001419 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 311.44 |  | 934.32
193 | 030703001420 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:550*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 288.32 |  | 576.64
194 | 030703001422 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:550*1100mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 827.1 |  | 6616.8
本页小计 | [8 empty] | 8946.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 65 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
195 | 030703001424 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:600*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 303.73 |  | 303.73
196 | 030703001425 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 406.57 |  | 1626.28
197 | 030703001426 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 666.75 |  | 3333.75
198 | 030703001427 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 749.28 |  | 749.28
本页小计 | [8 empty] | 6013.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 66 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
199 | 030703001428 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:750*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 649.88 |  | 3249.4
200 | 030703001549 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 366.51 |  | 366.51
201 | 030703001550 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 558.18 |  | 5581.8
202 | 030703001429 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 607.5 |  | 10327.5
本页小计 | [8 empty] | 19525.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 67 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
203 | 030703001430 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 669.14 |  | 669.14
204 | 030703001431 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 730.78 |  | 1461.56
205 | 030703001432 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 854.07 |  | 11102.91
206 | 030703001433 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 669.14 |  | 2007.42
本页小计 | [8 empty] | 15241.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 68 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
207 | 030703001551 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 746.19 |  | 746.19
208 | 030703001434 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X350mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 630.62 |  | 1891.86
209 | 030703001435 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:600X1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 823.24 |  | 5762.68
210 | 030703001436 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630X1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1221.61 |  | 1221.61
本页小计 | [8 empty] | 9622.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 69 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
211 | 030703001437 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X1200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1184.62 |  | 1184.62
212 | 030703001438 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 23 | 1215.44 |  | 27955.12
213 | 030703001440 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 730.78 |  | 5115.46
214 | 030703001441 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 823.24 |  | 8232.4
本页小计 | [8 empty] | 42487.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 70 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
215 | 030703001556 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 911.98 |  | 5471.88
216 | 030703001552 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 1027.43 |  | 5137.15
217 | 030703001553 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1250X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 746.19 |  | 746.19
218 | 030703001554 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1250X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 842.51 |  | 1685.02
本页小计 | [8 empty] | 13040.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 71 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
219 | 030703001555 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1400X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 784.72 |  | 3923.6
220 | 030703001443 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1400X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 984.29 |  | 3937.16
221 | 030703001557 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1400X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1317.29 |  | 1317.29
222 | 030703001444 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1600X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 938.06 |  | 15008.96
本页小计 | [8 empty] | 24187.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 72 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
223 | 030703001445 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1600X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 1061.34 |  | 5306.7
224 | 030703001446 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:2000X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1415.78 |  | 1415.78
225 | 030703001447 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:2000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1215.44 |  | 1215.44
226 | 030703001448 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:2200X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1649.88 |  | 4949.64
本页小计 | [8 empty] | 12887.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 73 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
227 | 030703001453 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 326.82 |  | 326.82
228 | 030703001454 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 421.9 |  | 421.9
229 | 030703001455 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:600X1400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 877.25 |  | 877.25
230 | 030703001456 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 472.19 |  | 1416.57
本页小计 | [8 empty] | 3042.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 74 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
231 | 030703001458 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 708.83 |  | 2126.49
232 | 030703001459 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800X1250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 995.57 |  | 995.57
233 | 030703001460 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 531.35 |  | 1062.7
234 | 030703001461 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 605.3 |  | 605.3
本页小计 | [8 empty] | 4790.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 75 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
235 | 030703001462 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 721.96 |  | 721.96
236 | 030703001463 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 847.67 |  | 847.67
237 | 030703001464 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 995.57 |  | 21902.54
238 | 030703001465 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1200X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 699.77 |  | 699.77
本页小计 | [8 empty] | 24171.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 76 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
239 | 030703001467 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1250X750mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 949.36 |  | 2848.08
240 | 030703001558 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1400X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 949.36 |  | 949.36
241 | 030703001468 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1600X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 729.35 |  | 6564.15
242 | 030703001559 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1600X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 729.35 |  | 729.35
本页小计 | [8 empty] | 11090.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 77 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
243 | 030703001469 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:2000X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1215.41 |  | 1215.41
244 | 030703001470 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:2200X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1308.59 |  | 2617.18
245 | 030703001471 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 446.79 |  | 4021.11
246 | 030703001472 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500*500mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 660.57 |  | 660.57
本页小计 | [8 empty] | 8514.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 78 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
247 | 030703001473 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:630*630mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 860.67 |  | 860.67
248 | 030703001474 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 804.92 |  | 804.92
249 | 030703001560 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500*1000mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 804.92 |  | 804.92
本页小计 | [8 empty] | 2470.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 79 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
250 | 030702001001 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.6mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 116.43 | 175.78 |  | 20466.07
本页小计 | [8 empty] | 20466.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 80 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
251 | 030702001002 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 622.62 | 166.04 |  | 103379.82
本页小计 | [8 empty] | 103379.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 81 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
252 | 030702001003 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6.54 | 176.81 |  | 1156.34
本页小计 | [8 empty] | 1156.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 82 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
253 | 030702001004 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1093.41 | 182.21 |  | 199230.24
本页小计 | [8 empty] | 199230.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 83 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
254 | 030702001005 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 545.72 | 187.52 |  | 102333.41
本页小计 | [8 empty] | 102333.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 84 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
255 | 030702001006 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤1500 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 116.44 | 192.27 |  | 22387.92
本页小计 | [8 empty] | 22387.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 85 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
256 | 030702001007 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:2000<长边长(mm)b≤4000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 34.98 | 209.43 |  | 7325.86
本页小计 | [8 empty] | 7325.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 86 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
257 | 030702001008 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.5mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 54.72 | 207.31 |  | 11344
本页小计 | [8 empty] | 11344
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 87 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
258 | 030702001009 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 238.32 | 207.31 |  | 49406.12
本页小计 | [8 empty] | 49406.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 88 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
259 | 030702001010 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 945.46 | 166.04 |  | 156984.18
本页小计 | [8 empty] | 156984.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 89 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
260 | 030702001011 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.6mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3.1 | 175.78 |  | 544.92
本页小计 | [8 empty] | 544.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 90 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
261 | 030702001012 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.0mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1472.17 | 175.78 |  | 258778.04
本页小计 | [8 empty] | 258778.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 91 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
262 | 030702001013 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.0mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 579.03 | 182.21 |  | 105505.06
本页小计 | [8 empty] | 105505.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 92 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
263 | 030702001014 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.0mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤1500 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 58.3 | 192.27 |  | 11209.34
本页小计 | [8 empty] | 11209.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 93 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
264 | 030702001015 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1035.38 | 187.52 |  | 194154.46
本页小计 | [8 empty] | 194154.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 94 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
265 | 030702001016 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 99.53 | 192.27 |  | 19136.63
本页小计 | [8 empty] | 19136.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 95 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
266 | 030702001017 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.5mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1551.98 | 207.31 |  | 321740.97
本页小计 | [8 empty] | 321740.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 96 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
267 | 030702001019 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥2.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限2.0h,40mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 43.4 | 204.98 |  | 8896.13
本页小计 | [8 empty] | 8896.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 97 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
268 | 030702001021 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥2.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.5mm,耐火极限2.0h,40mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2664.32 | 236.52 |  | 630164.97
本页小计 | [8 empty] | 630164.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 98 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
269 | 030702001022 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:450<直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1.26 | 176.81 |  | 222.78
本页小计 | [8 empty] | 222.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 99 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
270 | 030702001023 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:450<直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 85.09 | 176.81 |  | 15044.76
本页小计 | [8 empty] | 15044.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 100 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
271 | 030702001024 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.0mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:450<直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 13.59 | 176.81 |  | 2402.85
本页小计 | [8 empty] | 2402.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 101 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
272 | 030702001025 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥2.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.0mm,耐火极限2.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:450<直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1.26 | 215.75 |  | 271.85
本页小计 | [8 empty] | 271.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 102 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
273 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 48.96 | 112.97 |  | 5531.01
274 | 030702001031 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 262.88 | 214.74 |  | 56450.85
275 | 030702008006 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 95.25 | 402.75 |  | 38361.94
276 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 70492.23 |  | 70492.23
本页小计 | [8 empty] | 170836.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 103 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
277 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 46934.96 | 1.68 |  | 78850.73
278 | 031201003002 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 46756.97 | 17.17 |  | 802817.17
|  | 通风空调系统 | [6 empty] | 1656355.48
279 | 030108001015 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-B1F1-1、3、EAF(QT)-B1F1-4、EAF(QT)-B1F8-3,EAF(QT)-B2F5-2 3.规格:风量3000m3/h，机外静压500Pa，功率1.1KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 2547.99 |  | 12739.95
本页小计 | [8 empty] | 894407.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 104 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
280 | 030108001030 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-B1F1-2 3.规格:风量1400m3/h，机外静压200Pa，功率0.371KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2233.19 |  | 2233.19
281 | 030108001016 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-B1F4-1 3.规格:风量2400m3/h，机外静压600Pa，功率1.1KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2220.32 |  | 2220.32
本页小计 | [8 empty] | 4453.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 105 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
282 | 030108001017 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-B1F7-1 3.规格:风量2400m3/h，机外静压400Pa，功率0.75KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2466.75 |  | 2466.75
283 | 030108001018 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF(QT)-B1F8-2 3.规格:风量1800m3/h，机外静压400Pa，功率0.75KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2466.75 |  | 2466.75
本页小计 | [8 empty] | 4933.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 106 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
284 | 030108001019 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-B2F7-1 3.规格:风量5000m3/h，机外静压400Pa，功率1.1KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2901.81 |  | 2901.81
285 | 030108001020 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:FAF-B1F7-1、2 3.规格:风量25000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 9381.56 |  | 18763.12
本页小计 | [8 empty] | 21664.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 107 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
286 | 030108001021 | 轴流式排风机 | 1.名称:轴流式排风机 2.编号:EAF(QT)-B1F1-1 3.规格:风量20000m3/h，机外静压700Pa，功率11KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7475.36 |  | 7475.36
287 | 030108001022 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF(QT)-B1F8-1 3.规格:风量15000m3/h，机外静压500Pa，功率4KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6303.91 |  | 6303.91
本页小计 | [8 empty] | 13779.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 108 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
288 | 030108001023 | 轴流式排风机 | 1.名称:轴流式排风机 2.编号:EAF(QT)-B1F1-2 3.规格:风量15000m3/h，机外静压700Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6257.78 |  | 6257.78
289 | 030108001024 | 轴流式排风机 | 1.名称:轴流式排风机 2.编号:EAF-B1F6-1 3.规格:风量13000m3/h，机外静压500Pa，功率4KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8203.13 |  | 8203.13
本页小计 | [8 empty] | 14460.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 109 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
290 | 030108001025 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:FAF-B1F8-1 3.规格:风量13000m3/h，机外静压500Pa，功率4KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4878.17 |  | 4878.17
291 | 030108001031 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-B1F13-1 3.规格:风量2400m3/h，机外静压400Pa，功率0.75KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2466.75 |  | 2466.75
本页小计 | [8 empty] | 7344.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 110 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
292 | 030108001026 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF(QT)-B1F13-1 3.规格:风量42000m3/h，机外静压600Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9378.18 |  | 9378.18
293 | 030108001027 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF(SG)-B2F7-1、2 3.规格:风量13000m3/h，机外静压500Pa，功率4KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 5411.98 |  | 10823.96
本页小计 | [8 empty] | 20202.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 111 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
294 | 030108001028 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-B1F1-3、EAF-B1F9-1、EAF-B1F10-1、2、EAF-B2F5-1、2、3、EAF(QT)-B1F10-1 3.规格:风量1400m3/h，机外静压200Pa，功率0.37KW,转速690r/min，噪声限值39dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 7 | 1800.58 |  | 12604.06
295 | 030108001029 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-B2F4-1,EAF-B2F5-1、EAF-B2F7-2 3.规格:风900m3/h，机外静压200Pa，功率0.2KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 1155.75 |  | 3467.25
本页小计 | [8 empty] | 16071.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 112 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
296 | 030108001032 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF-B2F7-3 3.规格:风1400m3/h，机外静压200Pa，功率0.37KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1155.75 |  | 1155.75
297 | 030108001033 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF-B2F7-3 3.规格:风2400m3/h，机外静压300Pa，功率0.75KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1155.75 |  | 1155.75
本页小计 | [8 empty] | 2311.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 113 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
298 | 030108001034 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-B2F5-1 3.规格:风3000m3/h，机外静压500Pa，功率1.1KW,转速1450r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1155.75 |  | 1155.75
299 | 030404033001 | 墙式排气扇 | 1.名称:墙式排气扇 2.型号:WF3.0 3.规格:风量300m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.安装方式:壁装 5.含检查接线、连接软管 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 64 | 296.28 |  | 18961.92
300 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-04 3.规格:中档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率85W,中档冷量4.2KW,噪声≤41dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 1120.96 |  | 4483.84
本页小计 | [8 empty] | 24601.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 114 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
301 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-06 3.规格:中档风量1020m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量5.8KW,噪声≤45dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 7 | 1236.89 |  | 8658.23
302 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-08 3.规格:中档风量1360m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量7.9KW,噪声≤46dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 1643.54 |  | 16435.4
本页小计 | [8 empty] | 25093.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 115 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
303 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-10 3.规格:中档风量1700m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量9KW,噪声≤46dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 1763.89 |  | 7055.56
304 | 031006013011 | 插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG36H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG36H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 294.5 |  | 2356
305 | 031006013012 | 插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG45H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG45H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量550m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 294.5 |  | 1472.5
306 | 031006013013 | 插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG56H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG56H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量1020m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 294.5 |  | 3239.5
本页小计 | [8 empty] | 14123.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 116 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
307 | 031006013014 | 插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG80H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG90H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量1020m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 294.5 |  | 2356
308 | 031006013015 | 插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG90H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG90H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量1400m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 294.5 |  | 883.5
309 | 030701003001 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG22 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2015.83 |  | 2015.83
310 | 030701003002 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG36 3.规格:风量510m3/h，制冷量3.6kW，制热量4.0kW，功率100W,噪声限值≤32dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 2175.13 |  | 21751.3
本页小计 | [8 empty] | 27006.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 117 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
311 | 030701003003 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG45 3.规格:风量550m3/h，制冷量4.5kW，制热量5.0kW，功率105W,噪声限值≤32dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2292.83 |  | 2292.83
312 | 030701003004 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG56 3.规格:风量1020m3/h，制冷量5.6kW，制热量6.3kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 2855.22 |  | 22841.76
本页小计 | [8 empty] | 25134.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 118 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
313 | 030701003005 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG80 3.规格:风量1020m3/h，制冷量8kW，制热量9kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 3039.29 |  | 9117.87
314 | 030701003007 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG36H 3.规格:风量510m3/h，制冷量3.6kW，制热量4.0kW，功率100W,噪声限值≤32dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 2175.13 |  | 17401.04
本页小计 | [8 empty] | 26518.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 119 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
315 | 030701003008 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG45H 3.规格:风量550m3/h，制冷量4.5kW，制热量5.0kW，功率105W,噪声限值≤32dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 2292.83 |  | 11464.15
316 | 030701003009 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG56H 3.规格:风量1020m3/h，制冷量5.6kW，制热量6.3kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 2855.22 |  | 31407.42
本页小计 | [8 empty] | 42871.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 120 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
317 | 030701003010 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG80H 3.规格:风量1020m3/h，制冷量8kW，制热量9kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 3039.29 |  | 24314.32
318 | 030701003011 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG90H 3.规格:风量1400m3/h，制冷量9kW，制热量10kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 3289.73 |  | 9869.19
本页小计 | [8 empty] | 34183.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 121 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
319 | 030701003013 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD60H 3.规格:风量6000m3/h，机外余压200Pa，功率2.2kW，制冷量34.1kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 9501.15 |  | 28503.45
本页小计 | [8 empty] | 28503.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 122 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
320 | 030701003014 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD60 3.规格:风量6000m3/h，机外余压200Pa，功率2.2kW，制冷量34.1kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9501.15 |  | 9501.15
本页小计 | [8 empty] | 9501.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 123 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
321 | 030701003015 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD50 3.规格:风量5000m3/h，机外余压200Pa，功率1.5kW，制冷量28.9kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 9422.27 |  | 18844.54
本页小计 | [8 empty] | 18844.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 124 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
322 | 030701003017 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD30 3.规格:风量3000m3/h，机外余压200Pa，功率1.1kW，制冷量17.5kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 8061.97 |  | 16123.94
本页小计 | [8 empty] | 16123.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 125 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
323 | 030701003018 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-B1F12、B1F6-1 3.规格:风量6000m3/h，机外余压400Pa，功率5.5kW，制冷量72kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 19362.75 |  | 38725.5
本页小计 | [8 empty] | 38725.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 126 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
324 | 030701003019 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-B1F13-1 3.规格:风量4000m3/h，机外余压400Pa，功率3kW，制冷量47kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17207.03 |  | 17207.03
本页小计 | [8 empty] | 17207.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 127 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
325 | 030701003020 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-B1F11-1 3.规格:风量1500m3/h，机外余压400Pa，功率1.1kW，制冷量18kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 15052.16 |  | 15052.16
326 | 030701003027 | 多联机空调新风机 | 1.名称:多联机空调新风机 2.编号:ACN-B1F10-1、2 3.规格:风量3000m3/h、制冷量28kW、制热量17.4kW、功率800w、机外静压300Pa、噪声限值≤52dB(A)、带PM2.5净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 8737.2 |  | 17474.4
本页小计 | [8 empty] | 32526.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 128 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
327 | 030701003021 | 多联机空调新风机 | 1.名称:多联机空调新风机 2.编号:ACN-B1F-9-1 3.规格:风量5000m3/h、制冷量56.0kW、制热量34.8kW、功率1200w、机外静压300Pa、噪声限值≤65dB(A)，出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 14949.05 |  | 14949.05
328 | 030701003022 | 机房精密空调机组（含室内机+室外机） | 1.名称:机房精密空调机组（含室内机+室外机） 2.编号:TAHU-B1F-8-1 3.规格:风量5600m3/h、室内机功率25kw、室外机550w、机外静压200Pa 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.含机组配套控制柜 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 41618.12 |  | 41618.12
329 | 030701003023 | 冷水型阴凉库专用空调 | 1.名称:冷水型阴凉库专用空调 2.编号:YLKT-B1F15-1 3.规格:风量7200m3/h、Q=22Kw,N=4.0Kw 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.含机组配套控制柜 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10733.3 |  | 10733.3
本页小计 | [8 empty] | 67300.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 129 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
330 | 030701003024 | 管道式除臭装置 | 1.名称:管道式除臭装置 2.规格:L=900CMH 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2383.61 |  | 4767.22
331 | 030701003025 | 管道式除臭装置 | 1.名称:管道式除臭装置 2.规格:L=2400CMH 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3171.22 |  | 3171.22
332 | 030701003026 | 管道式除臭装置 | 1.名称:管道式除臭装置 2.规格:L=3000CMH 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3489.8 |  | 3489.8
333 | 030703007023 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 51 | 72.69 |  | 3707.19
334 | 030703007024 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 72.69 |  | 944.97
本页小计 | [8 empty] | 16080.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 130 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
335 | 030703007025 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 104.11 |  | 832.88
336 | 030703007026 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 118.26 |  | 3311.28
337 | 030703007027 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 31 | 172.71 |  | 5354.01
338 | 030703007028 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 198.65 |  | 595.95
339 | 030703007030 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 294.08 |  | 588.16
340 | 030703007032 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600X1200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 739.69 |  | 739.69
本页小计 | [8 empty] | 11421.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 131 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
341 | 030703007077 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 87.51 |  | 350.04
342 | 030703007038 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:300X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 87.51 |  | 787.59
343 | 030703007039 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 138.73 |  | 2635.87
344 | 030703007040 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:600X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 145.33 |  | 290.66
345 | 030703007041 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:600X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 237.96 |  | 713.88
346 | 030703007078 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:800X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 359.77 |  | 1439.08
本页小计 | [8 empty] | 6217.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 132 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
347 | 030703007043 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1600X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 421.34 |  | 421.34
348 | 030703007045 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:5100X1000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2269.91 |  | 2269.91
349 | 030703007046 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:800X200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 171.96 |  | 1375.68
350 | 030703007047 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 74 | 75.57 |  | 5592.18
351 | 030703007048 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:300x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 33 | 91.15 |  | 3007.95
352 | 030703007049 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:400x400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 106.74 |  | 2348.28
本页小计 | [8 empty] | 15015.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 133 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
353 | 030703007050 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:400x250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 105.19 |  | 2524.56
354 | 030703007051 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:500x250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 114.81 |  | 229.62
355 | 030703007052 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 135.96 |  | 407.88
356 | 030703007053 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 238.42 |  | 1907.36
357 | 030703007054 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:800x250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 176.88 |  | 4952.64
本页小计 | [8 empty] | 10022.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 134 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
358 | 030703007055 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 267.83 |  | 803.49
359 | 030703007056 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 267.83 |  | 4553.11
360 | 030703007057 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 467.85 |  | 935.7
361 | 030703007058 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1800x600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 644.71 |  | 2578.84
本页小计 | [8 empty] | 8871.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 135 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
362 | 030703001561 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:200*120mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 269.18 |  | 269.18
363 | 030703001562 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*120mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 269.18 |  | 1076.72
364 | 030703001475 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 458.57 |  | 6878.55
本页小计 | [8 empty] | 8224.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 136 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
365 | 030703001476 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:800*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 757.54 |  | 757.54
366 | 030703001563 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:1600*600mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1410.98 |  | 1410.98
367 | 030703001477 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:200*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 195.85 |  | 587.55
本页小计 | [8 empty] | 2756.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 137 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
368 | 030703001478 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 195.85 |  | 1175.1
369 | 030703001479 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 195.85 |  | 587.55
370 | 030703001480 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 195.85 |  | 1566.8
371 | 030703001481 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 195.85 |  | 1370.95
本页小计 | [8 empty] | 4700.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 138 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
372 | 030703001482 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 195.85 |  | 1175.1
373 | 030703001483 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 195.85 |  | 783.4
374 | 030703001484 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 31 | 195.85 |  | 6071.35
375 | 030703001485 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*350mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 226.67 |  | 226.67
本页小计 | [8 empty] | 8256.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 139 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
376 | 030703001486 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 242.08 |  | 3873.28
377 | 030703001564 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
378 | 030703001487 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 215.11 |  | 1290.66
379 | 030703001488 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:550*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 224.74 |  | 224.74
本页小计 | [8 empty] | 5584.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 140 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
380 | 030703001489 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 242.08 |  | 2178.72
381 | 030703001490 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 272.91 |  | 4912.38
382 | 030703001491 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 406.57 |  | 813.14
383 | 030703001565 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:600*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 303.73 |  | 607.46
本页小计 | [8 empty] | 8511.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 141 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
384 | 030703001573 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:600*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 240.15 |  | 240.15
385 | 030703001566 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:600*600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 396.19 |  | 396.19
386 | 030703001492 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 607.5 |  | 3645
387 | 030703001495 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 854.07 |  | 3416.28
本页小计 | [8 empty] | 7697.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 142 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
388 | 030703001496 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 669.14 |  | 1338.28
389 | 030703001497 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 746.19 |  | 2238.57
390 | 030703001567 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 846.36 |  | 846.36
391 | 030703001499 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1215.44 |  | 2430.88
本页小计 | [8 empty] | 6854.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 143 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
392 | 030703001568 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1801.04 |  | 1801.04
393 | 030703001501 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 730.78 |  | 730.78
394 | 030703001502 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 823.24 |  | 823.24
395 | 030703001504 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X1200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1554.48 |  | 1554.48
本页小计 | [8 empty] | 4909.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 144 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
396 | 030703001569 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1400X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1317.29 |  | 1317.29
397 | 030703001505 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1600X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1431.19 |  | 1431.19
398 | 030703001570 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1600X1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 2661.63 |  | 39924.45
399 | 030703001506 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 200.16 |  | 1601.28
本页小计 | [8 empty] | 44274.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 145 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
400 | 030703001571 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 274.11 |  | 274.11
401 | 030703001572 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 274.11 |  | 274.11
402 | 030703001508 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 274.11 |  | 1096.44
403 | 030703001510 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 708.83 |  | 1417.66
本页小计 | [8 empty] | 3062.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 146 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
404 | 030703001511 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 995.57 |  | 995.57
405 | 030703001512 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1200X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 699.77 |  | 699.77
406 | 030703001513 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1200X1200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1320.95 |  | 1320.95
407 | 030703001514 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 206.05 |  | 4945.2
本页小计 | [8 empty] | 7961.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 147 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
408 | 030703001515 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 206.05 |  | 1030.25
409 | 030703001516 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 206.05 |  | 3708.9
410 | 030703001517 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 206.05 |  | 2678.65
411 | 030703001518 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 206.05 |  | 206.05
本页小计 | [8 empty] | 7623.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 148 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
412 | 030703001519 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 206.05 |  | 1236.3
413 | 030703001520 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 206.05 |  | 2266.55
414 | 030703001521 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 206.05 |  | 618.15
415 | 030703001522 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 226.76 |  | 226.76
本页小计 | [8 empty] | 4347.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 149 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
416 | 030703001523 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 250.42 |  | 250.42
417 | 030703001524 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 224.54 |  | 673.62
418 | 030703001525 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 250.42 |  | 500.84
419 | 030703001526 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 316.97 |  | 316.97
本页小计 | [8 empty] | 1741.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 150 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
420 | 030703001527 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:630X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 412.05 |  | 412.05
421 | 030703001528 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:630X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 342.18 |  | 342.18
422 | 030703001529 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*200mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 540.39 |  | 540.39
423 | 030703001530 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 804.92 |  | 1609.84
本页小计 | [8 empty] | 2904.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 151 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
424 | 030703001576 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1600*320mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 1034.13 |  | 8273.04
425 | 030703001574 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:800*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 863 |  | 863
426 | 030703001575 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:600*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 474.02 |  | 474.02
427 | 030703001532 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀 2.规格:250X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 398 |  | 5174
本页小计 | [8 empty] | 14784.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 152 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
428 | 030703001533 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀 2.规格:320X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 449.34 |  | 898.68
429 | 030703001534 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀 2.规格:320X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 468 |  | 936
430 | 030702001032 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.5mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 276.83 | 146.95 |  | 40680.17
本页小计 | [8 empty] | 42514.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 153 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
431 | 030702001038 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 612.13 | 170.18 |  | 104172.28
432 | 030702001039 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 854.35 | 130.15 |  | 111193.65
433 | 030702001040 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 890.94 | 108.06 |  | 96274.98
本页小计 | [8 empty] | 311640.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 154 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
434 | 030702001041 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 923.92 | 112.97 |  | 104375.24
435 | 030702001042 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 432.7 | 135.57 |  | 58661.14
436 | 030702001043 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 145.17 | 149.8 |  | 21746.47
本页小计 | [8 empty] | 184782.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 155 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
437 | 030702001044 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 14.84 | 137.33 |  | 2037.98
438 | 030702003002 | 铝合金通风管道 | 1.名称:铝合金板风管 2.形状：矩形 3.规格:长边长(mm)b≤630 4.板材厚度:1.5mm 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 20.26 | 500.32 |  | 10136.48
439 | 030702003004 | 铝合金通风管道 | 1.名称:铝合金板风管 2.形状：圆形 3.规格:直径(mm)≤400mm 4.板材厚度:1.5mm 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8.81 | 733.54 |  | 6462.49
440 | 031208003013 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细离心玻璃棉毡(纤维平均直径≤8um),耐火等级不低于A2级,其容重为32kg/m3,导热系数≤0.048W/m.K(平均温度70℃时),≤0.040W/m.K(平均温度20℃时),吸湿率≤5%,夹筋铝箔防潮贴面 2.绝热厚度:35mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 637.59 | 57.58 |  | 36712.43
本页小计 | [8 empty] | 55349.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 156 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
441 | 031208003015 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温板，导热系数≤0.033W/m.K(平均温度20℃时),湿阻因子≥10000,真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%,烟密度≤50,整体燃烧性能不低于GB8624规定的B1级,其他参数还应符合GB/T 17794《柔性泡沫橡塑绝热制品》的要求 2.绝热厚度:30mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1749.69 | 45.29 |  | 79243.46
442 | 031208003017 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火岩棉 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 530.78 | 47.78 |  | 25360.67
443 | 031208003018 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:绝热玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 106.81 | 47.78 |  | 5103.38
444 | 031208003019 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:9mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 530.78 | 41.23 |  | 21884.06
445 | 031208003020 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:12mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 106.81 | 47.62 |  | 5086.29
本页小计 | [8 empty] | 136677.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 157 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
446 | 030702001045 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 61.58 | 214.74 |  | 13223.69
447 | 030702008007 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 103.52 | 402.75 |  | 41692.68
448 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铅板 2.厚度:4mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 20.58 | 851.13 |  | 17516.26
449 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 28938.44 |  | 28938.44
450 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 15413 | 1.68 |  | 25893.84
本页小计 | [8 empty] | 127264.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 158 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
451 | 031201003004 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 1169.09 | 17.17 |  | 20073.28
|  | 空调水系统 | [6 empty] | 904112.14
452 | 031001002039 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN40 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 143.86 | 73.76 |  | 10611.11
本页小计 | [8 empty] | 30684.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 159 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
453 | 031001002040 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN50 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 76.71 | 87.25 |  | 6692.95
本页小计 | [8 empty] | 6692.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 160 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
454 | 031001002041 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN70 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 268.43 | 100.25 |  | 26910.11
本页小计 | [8 empty] | 26910.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 161 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
455 | 031001002042 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN80 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 64.88 | 113.89 |  | 7389.18
本页小计 | [8 empty] | 7389.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 162 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
456 | 031001002043 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ114×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 179.53 | 138.45 |  | 24855.93
本页小计 | [8 empty] | 24855.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 163 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
457 | 031001002044 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ133×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 146.37 | 163.22 |  | 23890.51
本页小计 | [8 empty] | 23890.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 164 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
458 | 031001002045 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ168×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 188.66 | 193.62 |  | 36528.35
本页小计 | [8 empty] | 36528.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 165 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
459 | 031001002046 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ219×6 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 529.64 | 283.48 |  | 150142.35
本页小计 | [8 empty] | 150142.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 166 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
460 | 031001002047 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ273×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 25.92 | 416.9 |  | 10806.05
本页小计 | [8 empty] | 10806.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 167 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
461 | 031001002048 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ325×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 195 | 486.89 |  | 94943.55
本页小计 | [8 empty] | 94943.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 168 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
462 | 031001002049 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ377×9 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 35.41 | 600.2 |  | 21253.08
本页小计 | [8 empty] | 21253.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 169 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
463 | 031001002050 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ530×9 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 44.94 | 786.01 |  | 35323.29
本页小计 | [8 empty] | 35323.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 170 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
464 | 031001006001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 274 | 51.56 |  | 14127.44
本页小计 | [8 empty] | 14127.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 171 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
465 | 031001006002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 388.65 | 55.69 |  | 21643.92
本页小计 | [8 empty] | 21643.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 172 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
466 | 031001006003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 34.31 | 61.38 |  | 2105.95
467 | 031001004001 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ9.53 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 270.64 | 31.94 |  | 8644.24
本页小计 | [8 empty] | 10750.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 173 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
468 | 031001004002 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ12.7 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 26.93 | 37.85 |  | 1019.3
469 | 031001004003 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ15.88 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 492.5 | 49.3 |  | 24280.25
本页小计 | [8 empty] | 25299.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 174 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
470 | 031001004004 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ19.05 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 43.03 | 57.39 |  | 2469.49
471 | 031001004005 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ22.2 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 58.15 | 66.96 |  | 3893.72
本页小计 | [8 empty] | 6363.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 175 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
472 | 031001004006 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ25.4 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10.43 | 77.44 |  | 807.7
473 | 031001004007 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ28.6 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 273.28 | 83.11 |  | 22712.3
本页小计 | [8 empty] | 23520
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 176 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
474 | 031001004008 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ31.75 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 13.23 | 103.68 |  | 1371.69
475 | 031001004009 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ38.1 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 53.01 | 131.67 |  | 6979.83
本页小计 | [8 empty] | 8351.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 177 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
476 | 030703001374 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 55 | 130.67 |  | 7186.85
477 | 031003003134 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 508.33 |  | 1016.66
478 | 031003003135 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 692.94 |  | 1385.88
本页小计 | [8 empty] | 9589.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 178 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
479 | 031003003123 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 823.27 |  | 1646.54
480 | 031003003136 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1506.74 |  | 1506.74
481 | 031003003125 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1506.74 |  | 1506.74
本页小计 | [8 empty] | 4660.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 179 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
482 | 031003003126 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1815.31 |  | 1815.31
483 | 031003003137 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1572.93 |  | 1572.93
484 | 031003003129 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1970.1 |  | 1970.1
本页小计 | [8 empty] | 5358.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 180 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
485 | 031003003130 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2317.99 |  | 2317.99
486 | 031003001019 | 开关型电动二通阀 | 1.类型:开关型电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 25 | 698.1 |  | 17452.5
487 | 031003001021 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1055.63 |  | 1055.63
本页小计 | [8 empty] | 20826.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 181 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
488 | 031003001020 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 1611.35 |  | 29004.3
489 | 031003003131 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26 | 207.64 |  | 5398.64
490 | 031003003132 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 411.25 |  | 14805
本页小计 | [8 empty] | 49207.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 182 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
491 | 031003003133 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 50 | 160.42 |  | 8021
492 | 031003003138 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 201.18 |  | 402.36
493 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 427.56 |  | 427.56
本页小计 | [8 empty] | 8850.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 183 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
494 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 18 | 595.67 |  | 10722.06
495 | 031003010023 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 50 | 156.6 |  | 7830
496 | 031003010027 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 191.48 |  | 382.96
497 | 031003010024 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 270.43 |  | 9735.48
498 | 031003010025 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 25 | 37.13 |  | 928.25
499 | 031003010026 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 42.5 |  | 807.5
本页小计 | [8 empty] | 30406.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 184 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
500 | 030601001019 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 38 | 76.32 |  | 2900.16
501 | 030601002006 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 42 | 148.2 |  | 6224.4
502 | 031002003043 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 118 | 46.35 |  | 5469.3
503 | 031002003044 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 144.99 |  | 4929.66
504 | 031002003045 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 175.05 |  | 2800.8
505 | 031002003046 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 209.97 |  | 5039.28
本页小计 | [8 empty] | 27363.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 185 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
506 | 031002003047 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 245.2 |  | 490.4
507 | 031002003048 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 272.53 |  | 2180.24
508 | 031002003049 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN350以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 321.11 |  | 1284.44
509 | 031002003050 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN500以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 376.83 |  | 1507.32
510 | 031009002006 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 13806.82 |  | 13806.82
本页小计 | [8 empty] | 19269.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 186 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
511 | 030411001001 | 配管（多联机集中控制系统） | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 612.59 | 23.13 |  | 14169.21
512 | 030411004001 | 配线（多联机集中控制系统） | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-RYYP-B1-2X1.5mm2 3.配线部位:管内穿线 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 612.59 | 4.52 |  | 2768.91
513 | 030815001002 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.刷油:防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 6805.54 | 22.37 |  | 152239.93
|  | 厨房 | [6 empty] | 268015.72
514 | 030702003003 | 厨房排油烟、排风管 | 1.名称:厨房排油烟、排风管 2.形状:矩形 3.材质、板材厚度:不锈钢1.2mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1000.2 | 199.63 |  | 199669.93
本页小计 | [8 empty] | 368847.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 187 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
515 | 030703001535 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(150°C，常开) 2.规格:1100X1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 1801.04 |  | 9005.2
516 | 030702008008 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1.74 | 402.75 |  | 700.79
517 | 031208003021 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:采用50mm厚岩棉作为隔热层,耐火等级不低于A1级,容重为32kg/m3 ,导热系数≤0.048W/m.K (平均温度70℃时);穿越主要功能房间的排油烟管道在吸声隔热外采用隔声板材包覆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1000.2 | 47.78 |  | 47789.56
518 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 4496.9 |  | 4496.9
本页小计 | [8 empty] | 61992.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 188 页 共 188 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
519 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 3781.75 | 1.68 |  | 6353.34
|  | 措施项目 | [6 empty] | 93312.85
520 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
521 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 93312.85 |  | 93312.85
本页小计 | [8 empty] | 99666.19
合 计 | [8 empty] | 13341162.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 886763.41 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 643080.48 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1529843.89
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1324784.94 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 247907.02
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1572691.96 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1324784.94
合 计 |  |  |  | 1324784.94 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 16443698.06 | 9 |  | 1479932.83
合 计 | [6 empty] | 1479932.83
表—13