## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 7220355.04
1.1 | 消防泵房 | 987894.54
1.2 | 消火栓系统 | 1848391.27
1.3 | 喷淋系统 | 3419982.43
1.4 | 泡沫灭火系统 | 76679.89
1.5 | 气体灭火系统 | 887406.91
2 | 措施合计 | 1232520.70
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 702816.84
2.2 | 其他措施费 | 529703.86
3 | 其他项目 | 918517.70 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 722035.50
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 196482.20
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 9371393.44
5 | 增值税销项税额 | 843425.41 |  |  | －
6 | 总造价 | 10214818.85
7 | 人工费 | 1712147.00
合计=1+2+3+5 |  | 10,214,818.85 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防泵房 | [6 empty] | 987894.54
1 | 031006001001 | 室内消火栓系统消防泵组 | 1.设备名称:室内消火栓系统消防泵组 2.编号:S1 3.规格参数:一用一备，单泵参数:Q=40L/s,H=160m,N=110kW,机组重量1300kg,型号:XBD16/40-150DN 4.附件名称、规格、数量:含配套控制柜 5.减震装置形式:含惰性基础块+钢弹簧减振器等减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 97630.79 |  | 195261.58
2 | 031006001003 | 自动喷水灭火系统消防泵组 | 1.设备名称:自动喷水灭火系统消防泵组 2.编号:S2 3.规格参数:两用一备，单泵参数:Q=50L/s,H=150m,N=132kW，机组重量1430kg,型号:XBD15/50-150DN 4.附件名称、规格、数量:含配套控制柜 5.减震装置形式:含惰性基础块+钢弹簧减振器等减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 3 | 144455.29 |  | 433365.87
本页小计 | [8 empty] | 628627.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031006001002 | 室外消火栓系统消防泵组 | 1.设备名称:室外消火栓系统消防泵组 2.编号:S3 3.规格参数:一用一备，单泵参数:Q=40L/s,H=50m,N=37kW，机组重量315kg,型号:XBD5/40-125L-KQ 4.附件名称、规格、数量:含配套控制柜 5.减震装置形式:含惰性基础块+钢弹簧减振器等减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 32328.55 |  | 64657.1
4 | 031003002010 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 2149.22 |  | 10746.1
5 | 031003002001 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 1474.97 |  | 14749.7
本页小计 | [8 empty] | 90152.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031003002002 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 906.95 |  | 11790.35
7 | 031003002063 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 300.17 |  | 2101.19
8 | 031003002006 | 法兰阀门 | 1.名称:消音止回阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 2120.83 |  | 6362.49
9 | 031003002004 | 法兰阀门 | 1.名称:消音止回阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1224.43 |  | 4897.72
本页小计 | [8 empty] | 25151.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031003002015 | 法兰阀门 | 1.名称:减压阀组 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.附件:含2个减压阀、4个闸阀、2个Y型过滤器、1个安全阀、4个压力表、2个流量检测测试接口及配套软接、法兰 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 21566.18 |  | 43132.36
11 | 031003002040 | 法兰阀门 | 1.名称:减压阀组 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.附件:按2个减压阀、4个闸阀、2个Y型过滤器、1个安全阀、4个压力表、2个流量检测测试接口及配套软接、法兰 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 13141.08 |  | 26282.16
12 | 031003002026 | 法兰阀门 | 1.名称:超压泄压阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1712.64 |  | 3425.28
本页小计 | [8 empty] | 72839.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031003002060 | 法兰阀门 | 1.名称:超压泄压阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2705.08 |  | 2705.08
14 | 031003002007 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 2919.8 |  | 11679.2
15 | 031003002011 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 2103.35 |  | 10516.75
16 | 031003002009 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1273.48 |  | 2546.96
17 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 148.2 |  | 2074.8
18 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1086.02 |  | 3258.06
本页小计 | [8 empty] | 32780.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 835.13 |  | 3340.52
20 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 507.14 |  | 2028.56
21 | 031003002018 | 偏心异径管 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN250 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 373.2 |  | 1119.6
22 | 031003002019 | 偏心异径管 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 294.57 |  | 1178.28
23 | 031003002023 | 同心异径管 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 294.57 |  | 883.71
24 | 031003002024 | 同心异径管 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 221.96 |  | 887.84
25 | 031003002061 | 试水流量测试装置 | 1.名称:试水流量测试装置 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 678.07 |  | 4746.49
本页小计 | [8 empty] | 14185
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031003002029 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 346.76 |  | 693.52
27 | 031003002030 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 346.76 |  | 346.76
28 | 031003002031 | 活塞式水锤消除器 | 1.名称:活塞式水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1246.54 |  | 2493.08
29 | 031003002032 | 活塞式水锤消除器 | 1.名称:活塞式水锤消除器 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1543.17 |  | 1543.17
30 | 031003002033 | 吸水喇叭口 | 1.名称:吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 294.57 |  | 1178.28
31 | 031003002034 | 吸水喇叭口 | 1.名称:吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN250 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 373.2 |  | 1492.8
本页小计 | [8 empty] | 7747.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031003002035 | 溢流喇叭口 | 1.名称:溢流喇叭口 2.规格、压力等级:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 294.57 |  | 589.14
33 | 031003002036 | 法兰阀门 | 1.名称:液位控制浮球阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1994.92 |  | 3989.84
34 | 031003002037 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.规格、压力等级:详12S101 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 331.28 |  | 662.56
35 | 031003002038 | 液位信号装置 | 1.名称:液位信号装置 2.规格、压力等级:远传式 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 2193.21 |  | 4386.42
36 | 031002003001 | 套管（泵房） | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN50及以内 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 424.26 |  | 1697.04
37 | 031002003005 | 套管（泵房） | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 653.02 |  | 4571.14
本页小计 | [8 empty] | 15896.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031002003004 | 套管（泵房） | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 819.6 |  | 6556.8
39 | 031002003002 | 套管（泵房） | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN200 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 1020.75 |  | 9186.75
40 | 031002003003 | 套管（泵房） | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN250 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 1189.21 |  | 7135.26
41 | 031002003024 | 套管（泵房） | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN400 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1954.27 |  | 3908.54
本页小计 | [8 empty] | 26787.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030901002024 | 消火栓/喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 44.4 | 74.6 |  | 3312.24
43 | 030901002001 | 消火栓/喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7.2 | 112.03 |  | 806.62
本页小计 | [8 empty] | 4118.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030901002002 | 消火栓/喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 81.5 | 155.46 |  | 12669.99
45 | 030901002003 | 消火栓/喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN200 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 42.49 | 252.34 |  | 10721.93
本页小计 | [8 empty] | 23391.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030901002004 | 消火栓/喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN250 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20.59 | 353.22 |  | 7272.8
47 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.介质:消防补水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16.41 | 354.12 |  | 5811.11
48 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.介质:消防水池浮球阀管 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3.41 | 38.27 |  | 130.5
本页小计 | [8 empty] | 13214.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.介质:消防溢流管 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 12.92 | 491.35 |  | 6348.24
50 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.介质:水池连通管 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.27 | 556.1 |  | 2374.55
51 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.介质:消防水池取水管 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11.8 | 823.63 |  | 9718.83
52 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 498.08 | 29.23 |  | 14558.88
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 1848391.27
本页小计 | [8 empty] | 33000.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030901002025 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4343.06 | 74.6 |  | 323992.28
54 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和红色调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1679.57 | 112.03 |  | 188162.23
本页小计 | [8 empty] | 512154.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和红色调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2913.19 | 155.46 |  | 452884.52
56 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓（单栓带灭火器箱组合式消防柜） 2.型号、规格:700×1800×180mm 3.附件材质、规格:每个消火栓箱内均配DN65消火栓一个,口径19mm水枪一支,25米长衬胶水龙带一条,栓口直径25mm的消防软管卷盘一套,消火栓箱下部设置2个磷酸铵盐干粉灭火器 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 222 | 897.24 |  | 199187.28
本页小计 | [8 empty] | 652071.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030901010002 | 泡沫室内消火栓 | 1.名称:泡沫室内消火栓（单栓带灭火器箱组合式消防柜） 2.型号、规格:700×1800×180mm 3.附件材质、规格:每个消火栓箱内均配DN65消火栓一个,口径19mm水枪一支,25米长衬胶水龙带一条,栓口直径25mm的消防软管卷盘一套,消火栓箱下部设置2个磷酸铵盐干粉灭火器 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 86 | 897.24 |  | 77162.64
58 | 031003002059 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 25 | 300.17 |  | 7504.25
59 | 031003002042 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 66 | 566.84 |  | 37411.44
本页小计 | [8 empty] | 122078.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 031003002039 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 64 | 906.95 |  | 58044.8
61 | 031003002043 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 586.31 |  | 1172.62
62 | 031002003029 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 175.05 |  | 1225.35
63 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 104.82 |  | 1153.02
64 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN65 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 59.8 |  | 1435.2
本页小计 | [8 empty] | 63030.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 299.68 |  | 599.36
66 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 616.85 |  | 12337
67 | 031002003030 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 491.54 |  | 1966.16
68 | 030901013004 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.安装形式:放置式 4.含灭火器放置箱 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 具 |  | 49 | 107.9 |  | 5287.1
69 | 030901013006 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.安装形式:放置式 4.含灭火器放置箱 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 具 |  | 86 | 101.71 |  | 8747.06
本页小计 | [8 empty] | 28936.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030901013005 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式灭火器 2.规格、型号:MST60 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 具 |  | 22 | 753.94 |  | 16586.68
71 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 308 | 250.12 |  | 77036.96
72 | 031003002064 | 法兰阀门 | 1.名称:减压阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.附件:按2个减压阀、4个闸阀、2个Y型过滤器、1个安全阀、4个压力表、2个流量检测测试接口及配套软接、法兰 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 13141.08 |  | 26282.16
73 | 031003002065 | 法兰阀门 | 1.名称:减压阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.附件:按2个减压阀、4个闸阀、2个Y型过滤器、1个安全阀、4个压力表、2个流量检测测试接口及配套软接、法兰 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 9399.54 |  | 9399.54
本页小计 | [8 empty] | 129305.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 11659.72 | 29.23 |  | 340813.62
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 3419982.43
75 | 030901002015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 12261.33 | 47.25 |  | 579347.84
76 | 030901002022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7925.64 | 54.41 |  | 431234.07
本页小计 | [8 empty] | 1351395.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030901002021 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1364.62 | 65.91 |  | 89942.1
78 | 030901002020 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1048.91 | 61.37 |  | 64371.61
本页小计 | [8 empty] | 154313.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030901002019 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 581.44 | 74.6 |  | 43375.42
80 | 030901002016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1527.63 | 87.76 |  | 134064.81
本页小计 | [8 empty] | 177440.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030901002017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1153.05 | 112.03 |  | 129176.19
82 | 030901002018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3468.71 | 155.46 |  | 539245.66
本页小计 | [8 empty] | 668421.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030901002023 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 561.71 | 252.34 |  | 141741.9
84 | 031003002053 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 1474.97 |  | 11799.76
85 | 031003002044 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 906.95 |  | 8162.55
本页小计 | [8 empty] | 161704.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 031003002046 | 法兰阀门 | 1.名称:信号阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 42 | 1048.04 |  | 44017.68
87 | 031003002047 | 法兰阀门 | 1.名称:信号阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 1426.32 |  | 28526.4
88 | 031003002048 | 法兰阀门 | 1.名称:湿式报警阀组 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.附件:含1个湿式报警阀、2个信号阀、警铃等，具体详见湿式报警阀安装大样 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 4357.98 |  | 95875.56
本页小计 | [8 empty] | 168419.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031003002052 | 法兰阀门 | 1.名称:湿式报警阀组 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.附件:含1个湿式报警阀、2个信号阀、警铃等，具体详见湿式报警阀安装大样 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 5029.63 |  | 15088.89
90 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 694.12 |  | 19435.36
91 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 221.26 |  | 6195.28
92 | 031003002049 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 165.26 |  | 4627.28
本页小计 | [8 empty] | 45346.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031003002056 | 截止阀DN4O | 1.名称:截止阀DN40 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 123.31 |  | 986.48
94 | 031003002057 | 截止阀DN32 | 1.名称:截止阀DN32 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 96.91 |  | 2325.84
95 | 031003002058 | 截止阀DN25 | 1.名称:截止阀DN25 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 78.74 |  | 866.14
96 | 031003002050 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 54.03 |  | 1026.57
本页小计 | [8 empty] | 5205.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 031003002051 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 193.71 |  | 1743.39
98 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:闭式喷头(上喷) 2.安装部位:无吊顶 3.材质、型号、规格:DN25 4.感温动作温度、喷头流量系数K:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7404 | 38.48 |  | 284905.92
99 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN200 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 209.97 |  | 1469.79
100 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 175.05 |  | 1050.3
101 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 104.82 |  | 104.82
本页小计 | [8 empty] | 289274.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 83.13 |  | 332.52
103 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN65 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 59.8 |  | 119.6
104 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 46.32 |  | 555.84
105 | 031002003031 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN40 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 46.32 |  | 370.56
106 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN32及以内 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 28.12 |  | 674.88
107 | 031002003032 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN25及以内 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 28.12 |  | 253.08
本页小计 | [8 empty] | 2306.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN200 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 466.96 |  | 933.92
109 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN200 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 784.37 |  | 1568.74
110 | 031002003034 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 616.85 |  | 12953.85
111 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 28 | 389.63 |  | 10909.64
112 | 031003002067 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 566.84 |  | 566.84
本页小计 | [8 empty] | 26932.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 031003002069 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 364.13 |  | 364.13
114 | 031003002066 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 300.17 |  | 600.34
115 | 031003002068 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 165.26 |  | 1156.82
116 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 24218.75 | 29.23 |  | 707914.06
|  | 泡沫灭火系统 | [6 empty] | 76679.89
本页小计 | [8 empty] | 710035.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030903008001 | 泡沫液贮罐 | 1.名称:泡沫罐 2.型号、规格:3000L 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 14135.96 |  | 28271.92
118 | 030903008002 | 泡沫比例式混合器 | 1.名称:泡沫比例式混合器 2.型号、规格:采用不锈钢材质。工作压力为0.6~1.2MPa,泡沫比例混合器公称压力为1.6MPa；泡沫液采用3%型水成膜泡沫液,泡沫混合比为3% 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 1321.3 |  | 10570.4
119 | 030903002001 | 不锈钢管 | 1.材质、压力等级:S304不锈钢管，管材公称压力1.6MPa 2.规格:DN50 3.压力试验、吹扫设计要求:按设计及规范要求 4.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 312.61 | 79.42 |  | 24827.49
120 | 031002003035 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 46.32 |  | 277.92
本页小计 | [8 empty] | 63947.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 031003002054 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 165.26 |  | 3635.72
122 | 031003002055 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 166.18 |  | 1329.44
123 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 265.72 | 29.23 |  | 7767
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 887406.91
|  | 外贮压式七氟丙烷灭火系统 | [6 empty] | 538903.81
本页小计 | [8 empty] | 12732.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030902007001 | 外贮压式七氟丙烷灭火装置 | 1.介质、类型:外贮压式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:FM200外贮压-120L/4.2MPa 3.附件:含储存瓶组、增压气体瓶组、瓶组架、气启动器、单向阀、软管、启动瓶组、高封阀、信号反馈装置、气体控制管路、单向阀、安全泄放装置、储瓶集流管、选择阀、内丝喷嘴、标识牌、自动泄压装置、七氟丙烷药剂等所有配套附件，具体详见“外贮压式七氟丙烷灭火系统设计说明(三)” 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 9 | 35572.03 |  | 320148.27
125 | 030902007002 | 外贮压式七氟丙烷灭火装置 | 1.介质、类型:外贮压式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:FM200外贮压-70L/4.2MPa 3.附件:含储存瓶组、增压气体瓶组、瓶组架、气启动器、单向阀、软管、启动瓶组、高封阀、信号反馈装置、气体控制管路、单向阀、安全泄放装置、储瓶集流管、选择阀、内丝喷嘴、标识牌、自动泄压装置、七氟丙烷药剂等所有配套附件，具体详见“外贮压式七氟丙烷灭火系统设计说明(三)” 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 6 | 24633.53 |  | 147801.18
本页小计 | [8 empty] | 467949.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030902001001 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:DN32 4.刷漆防腐:内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式 5.压力试验及吹扫设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫 6.管道标识设计要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 67.7 | 51.08 |  | 3458.12
127 | 030902001005 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:DN40 4.刷漆防腐:内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式 5.压力试验及吹扫设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫 6.管道标识设计要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 76.84 | 58.69 |  | 4509.74
128 | 030902001004 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:DN50 4.刷漆防腐:内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式 5.压力试验及吹扫设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫 6.管道标识设计要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 92.67 | 63.04 |  | 5841.92
本页小计 | [8 empty] | 13809.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030902001002 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:DN65 4.刷漆防腐:内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式 5.压力试验及吹扫设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫 6.管道标识设计要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 122.68 | 78.87 |  | 9675.77
130 | 030902001006 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:DN80 4.刷漆防腐:内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式 5.压力试验及吹扫设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫 6.管道标识设计要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10.8 | 91.02 |  | 983.02
131 | 030902001007 | 无缝钢管 | 1.介质:七氟丙烷 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:DN100 4.刷漆防腐:内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式 5.压力试验及吹扫设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫 6.管道标识设计要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 35.4 | 222.99 |  | 7893.85
本页小计 | [8 empty] | 18552.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030902006001 | 气体喷头 | 1.名称:气体喷头 2.型号、规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 112.84 |  | 225.68
133 | 030902006002 | 气体喷头 | 1.名称:气体喷头 2.型号、规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 135.89 |  | 2038.35
134 | 030902006003 | 气体喷头 | 1.名称:气体喷头 2.型号、规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 148.58 |  | 297.16
135 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 70 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 6 | 1217.26 |  | 7303.56
136 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 9 | 2070.81 |  | 18637.29
137 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 345.19 | 29.23 |  | 10089.9
|  | 柜式七氟丙烷灭火系统 | [6 empty] | 348503.1
本页小计 | [8 empty] | 38591.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ70/2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 5 | 4321.5 |  | 21607.5
139 | 030902009002 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ90/2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 5 | 4940.08 |  | 24700.4
140 | 030902009009 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ100/2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 5300 |  | 5300
141 | 030902009004 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 7 | 5594.61 |  | 39162.27
142 | 030902009005 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ150/2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 5860.09 |  | 46880.72
143 | 030902009007 | 泄压口 | 1.类型:泄压口 2.型号、规格:泄压面积0.12m2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 204.93 |  | 3483.81
本页小计 | [8 empty] | 141134.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030902009008 | 泄压口 | 1.类型:泄压口 2.型号、规格:泄压面积0.25m2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 293.43 |  | 586.86
145 | 030902009006 | 七氟丙烷药剂 | 1.类型:七氟丙烷药剂 2.型号、规格:HFC-227ea 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 3036 | 52.21 |  | 158509.56
146 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 70 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 5 | 1217.26 |  | 6086.3
147 | 030905004005 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 90 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 5 | 1498.42 |  | 7492.1
148 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 16 | 2070.81 |  | 33132.96
149 | 030901013007 | 灭火器 | 1.名称:悬挂超细干粉灭火器3kg 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 具 |  | 1 | 290.6 |  | 290.6
本页小计 | [8 empty] | 206098.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 030901013008 | 灭火器 | 1.名称:悬挂超细干粉灭火器4kg 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 具 |  | 1 | 370.24 |  | 370.24
151 | 030901013009 | 灭火器 | 1.名称:悬挂超细干粉灭火器5kg 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 具 |  | 2 | 449.89 |  | 899.78
|  | 措施项目 | [6 empty] | 22942.51
152 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
153 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 22942.51 |  | 22942.51
本页小计 | [8 empty] | 24212.53
合 计 | [8 empty] | 7243297.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 702816.84 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 506761.35 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1209578.19
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 722035.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 196482.20
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 918517.70 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 722035.5
合 计 |  |  |  | 722035.5 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9371393.44 | 9 |  | 843425.41
合 计 | [6 empty] | 843425.41
表—13