## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3139659.37
1.1 | 地下室 | 3036488.23
1.2 | 厨房 | 79086.08
1.3 | 卫生间 | 24085.06
2 | 措施合计 | 428944.16
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 236147.48
2.2 | 其他措施费 | 192796.68
3 | 其他项目 | 379984.25 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 313965.94
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 66018.31
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3948587.78
5 | 增值税销项税额 | 355372.90 |  |  | －
6 | 总造价 | 4303960.68
7 | 人工费 | 579498.27
合计=1+2+3+5 |  | 4,303,960.68 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地下室 | [6 empty] | 3036488.23
|  | 泵房 | [6 empty] | 527768.74
1 | 031006015003 | 水箱 | 1.名称:不锈钢生活水箱 2.型号、规格:有效容积92m³，有效水深2.0m 3.材质:S31603食品级不锈钢 4.含2个水箱自洁消毒器 型号：WTS-2A 5.含底架基础槽钢、钢爬梯、边框加固、水位控制和溢流报警装置、液位计、通气管等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 79651.07 |  | 79651.07
2 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:不锈钢生活水箱 2.型号、规格:有效容积84m³，有效水深2.0m 3.材质:S31603食品级不锈钢 4.含2个水箱自洁消毒器 型号：WTS-2A 5.含底架基础槽钢、钢爬梯、边框加固、水位控制和溢流报警装置、液位计、通气管等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 77777.55 |  | 77777.55
3 | 031006013001 | 消毒器、消毒锅 | 1.名称:紫外线消毒器 2.型号、规格:额定流量:100m3/h,功率1.41KW/台 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 8639.63 |  | 34558.52
本页小计 | [8 empty] | 191987.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031006001001 | 生活冷水变频泵组 | 1.设备名称:生活数字集成全变频智能供水泵组(加压3区) 2.编号:B3 3.水泵主要技术参数:主泵（两用一备）：Q=25m3/h,H=140m,N=18.5kW；副泵（一用）：Q=8m3/h,H=137m,N=7.5kW；气压罐：φ600*1200mm,压力1.6MPa 4.附件名称、规格、数量:成套设备，自带控制系统、控制柜及气压罐 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 69679.82 |  | 69679.82
5 | 031006001002 | 生活冷水变频泵组 | 1.设备名称:生活数字集成全变频智能供水泵组(加压2区) 2.编号:B2 3.水泵主要技术参数:主泵（三用一备）：Q=20m3/h,H=118m,N=11kW；副泵（一用）：Q=7m3/h,H=115m,N=4.0kW；气压罐：φ600*1200mm,压力1.6MPa 4.附件名称、规格、数量:成套设备，自带控制系统、控制柜及气压罐 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 62472.19 |  | 62472.19
本页小计 | [8 empty] | 132152.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031006001003 | 生活冷水变频泵组 | 1.设备名称:生活数字集成全变频智能供水泵组(加压1区) 2.编号:B1 3.水泵主要技术参数:主泵（三用一备）：Q=20m3/h,H=70m,N=7.5kW；副泵（一用）：Q=5m3/h,H=68m,N=3.0kW；气压罐：φ600*1200mm,压力1.0MPa 4.附件名称、规格、数量:成套设备，自带控制系统、控制柜及气压罐 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 54122.64 |  | 54122.64
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:溢流管 2.材质、规格:UPVC DN150 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6.87 | 54.53 |  | 374.62
8 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:水泵房 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管DN150 壁厚2.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 222.64 | 339.57 |  | 75601.86
本页小计 | [8 empty] | 130099.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:水泵房 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管DN100 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2 | 198.97 |  | 397.94
10 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:水泵房 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管DN80 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 33 | 147.86 |  | 4879.38
11 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:水泵房 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管DN65 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3 | 129.9 |  | 389.7
本页小计 | [8 empty] | 5667.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:水泵房 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管DN50 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10.5 | 109.47 |  | 1149.44
13 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:水泵房 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管DN15 壁厚0.6 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.65 | 32.64 |  | 184.42
14 | 031003002015 | 法兰阀门 | 1.名称:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1075.48 |  | 4301.92
15 | 031003002166 | 法兰阀门 | 1.名称:水锤吸纳器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1017.17 |  | 3051.51
本页小计 | [8 empty] | 8687.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031003002002 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 906.95 |  | 25394.6
17 | 031003002167 | 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 906.95 |  | 2720.85
18 | 031003002003 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 566.84 |  | 566.84
19 | 031003002004 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 364.13 |  | 4005.43
本页小计 | [8 empty] | 32687.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031003002009 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 300.17 |  | 900.51
21 | 031003002013 | 法兰阀门 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 233.38 |  | 2567.18
22 | 031003002014 | 法兰阀门 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 202.31 |  | 606.93
23 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 284.12 |  | 3125.32
24 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 242.94 |  | 728.82
本页小计 | [8 empty] | 7928.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031003002005 | 法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1273.48 |  | 5093.92
26 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含两个闸阀、一个Y型过滤器、一个止回阀 | 组 |  | 1 | 4640.93 |  | 4640.93
27 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 301.91 | 29.23 |  | 8824.83
|  | 排水 | [6 empty] | 1407983.51
28 | 030225002001 | 水处理设备 | 1.名称:污水提升设备 2.规格:单泵:Q=25m3/h,H=20m,P=3.0kW；内含双泵,一用一备；详国标图集19S308-30 3.含控制柜、控制系统、电缆等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 13208.86 |  | 26417.72
本页小计 | [8 empty] | 44977.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030225002002 | 水处理设备 | 1.名称:废水提升设备 2.规格:单泵:Q=25m3/h,H=20m,P=3.0kW；内含双泵,一用一备；详国标图集19S308-30 3.含控制柜、控制系统、电缆等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 13208.86 |  | 13208.86
30 | 030225002003 | 水处理设备 | 1.名称:全自动隔油提升设备 2.规格:设备总功率Q=14.4m3/h,H=15m,P=5.15kW；详国标图集16S708-66 3.含控制柜、控制系统、电缆等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 36518.67 |  | 36518.67
31 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:A型集水井潜污泵 2.规格:Q=25m3/h H=18m N=3.0kW，单井三泵,互为备用 3.含控制柜、控制系统、电缆等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 4308.86 |  | 34470.88
32 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称:B型集水井潜污泵 2.规格:Q=25m3/h H=25m N=4.0kW；单井双泵,互为备用 3.含控制柜、控制系统、电缆等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 6 | 2873.46 |  | 17240.76
本页小计 | [8 empty] | 101439.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030109011006 | 潜水泵 | 1.名称:B-1型集水井潜污泵 2.规格:Q=40m3/h H=22m N=7.5kW；单井双泵,互为备用 3.含控制柜、控制系统、电缆等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 3 | 5762.85 |  | 17288.55
34 | 030109011003 | 潜水泵 | 1.名称:C型集水井潜污泵 2.规格:Q=15m3/h H=20m N=2.2kW；单井双泵,互为备用 3.含控制柜、控制系统、电缆等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 33 | 2211.52 |  | 72980.16
35 | 030109011004 | 潜水泵 | 1.名称:D型集水井潜污泵 2.规格:Q=40m3/h H=23m N=7.5kW；单井双泵,互为备用 3.含控制柜、控制系统、电缆等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 9 | 5762.85 |  | 51865.65
36 | 030109011005 | 潜水泵 | 1.名称:E型集水井潜污泵 2.规格:Q=15m3/h H=20m N=2.2kW；单井双泵,互为备用 3.含控制柜、控制系统、电缆等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 35 | 2211.52 |  | 77403.2
本页小计 | [8 empty] | 219537.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031003002018 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 196 | 300.17 |  | 58833.32
38 | 031003002019 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 196 | 329.09 |  | 64501.64
39 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 196 | 242.94 |  | 47616.24
40 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 196 | 148.2 |  | 29047.2
41 | 031001007005 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:卡箍连接 4.含管道标识、防腐等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 117.59 | 265.32 |  | 31198.98
42 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道标识、防腐等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1861.86 | 168.5 |  | 313723.41
本页小计 | [8 empty] | 544920.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031001007004 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道标识、防腐等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 51.69 | 106.84 |  | 5522.56
44 | 031001007003 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道标识、防腐等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1393.92 | 127.59 |  | 177850.25
45 | 031001007002 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道标识、防腐等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 568.88 | 111.84 |  | 63623.54
46 | 031001007006 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道标识、防腐等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 47.4 | 64.93 |  | 3077.68
本页小计 | [8 empty] | 250074.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031001006144 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 234.54 | 119.54 |  | 28036.91
48 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 343.87 | 80.76 |  | 27770.94
49 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 206.25 | 56.25 |  | 11601.56
本页小计 | [8 empty] | 67409.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 64.8 | 29.52 |  | 1912.9
51 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.名称:机制铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 76.52 | 157.35 |  | 12040.42
52 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.名称:机制铸铁排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:柔性卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 25.4 | 83.02 |  | 2108.71
本页小计 | [8 empty] | 16062.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 31 | 156.32 |  | 4845.92
54 | 031004014032 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢排水地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 156.32 |  | 468.96
55 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 156.32 |  | 781.6
56 | 031004014028 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:侧排地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 156.32 |  | 2657.44
57 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 64.57 |  | 968.55
58 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 359.19 |  | 5747.04
本页小计 | [8 empty] | 15469.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 031002003061 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 40 | 405.64 |  | 16225.6
60 | 031002003059 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 43 | 616.85 |  | 26524.55
61 | 031002003060 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN200 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 784.37 |  | 2353.11
62 | 031002003062 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 83.13 |  | 665.04
63 | 031002003067 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 104.82 |  | 104.82
64 | 031002003066 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 175.05 |  | 2450.7
本页小计 | [8 empty] | 48323.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031002003004 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 31 | 39.76 |  | 1232.56
66 | 031002003049 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 68 | 24.09 |  | 1638.12
67 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 3950.01 | 29.23 |  | 115458.79
|  | 给水 | [6 empty] | 1100735.98
68 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN150 壁厚2.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 268.06 | 355.95 |  | 95415.96
本页小计 | [8 empty] | 213745.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031001003017 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN150 壁厚2.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1383.8 | 339.57 |  | 469896.97
70 | 031001003018 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 28.26 | 198.97 |  | 5622.89
71 | 031001003019 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1246.74 | 147.86 |  | 184342.98
本页小计 | [8 empty] | 659862.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 031001003020 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1013.9 | 129.9 |  | 131705.61
73 | 031001003021 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 27.97 | 109.47 |  | 3061.88
74 | 031001003022 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40 壁厚1.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 71.93 | 87.98 |  | 6328.4
本页小计 | [8 empty] | 141095.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031001003023 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32 壁厚1.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 100.35 | 62.3 |  | 6251.81
76 | 031001003024 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25 壁厚0.8 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 56.54 | 49.13 |  | 2777.81
77 | 031001003025 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20 壁厚0.7 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 188.61 | 38.15 |  | 7195.47
本页小计 | [8 empty] | 16225.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 031001003026 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15 壁厚0.6 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 838.74 | 32.64 |  | 27376.47
79 | 031002003051 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 175.05 |  | 2625.75
80 | 031002003052 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 104.82 |  | 104.82
81 | 031002003068 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 616.85 |  | 2467.4
82 | 031002003070 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 405.64 |  | 1216.92
本页小计 | [8 empty] | 33791.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 031002003069 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 256.73 |  | 1797.11
84 | 031003002022 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 PN2.0 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 864.07 |  | 1728.14
85 | 031003002034 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 PN2.0 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 566.84 |  | 566.84
86 | 031003002020 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 906.95 |  | 6348.65
87 | 031003002024 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 364.13 |  | 1820.65
本页小计 | [8 empty] | 12261.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 031003002025 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 300.17 |  | 5403.06
89 | 031003002161 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 212.88 |  | 212.88
90 | 031003002027 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 123.31 |  | 123.31
91 | 031003002028 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 96.91 |  | 484.55
92 | 031003002030 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 25 | 47.23 |  | 1180.75
本页小计 | [8 empty] | 7404.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031003002032 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含一个闸阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2897.31 |  | 2897.31
94 | 031003002033 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含一个闸阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2388.44 |  | 2388.44
95 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含两个闸阀、一个止回阀 | 组 |  | 1 | 2250.26 |  | 2250.26
96 | 031003013055 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含两个截止阀、一个止回阀 | 组 |  | 1 | 1375.42 |  | 1375.42
97 | 031003013004 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含两个闸阀、一个止回阀 | 组 |  | 2 | 1193.28 |  | 2386.56
98 | 031003013058 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含两个闸阀、一个倒流防止器 | 组 |  | 3 | 3213.27 |  | 9639.81
本页小计 | [8 empty] | 20937.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 031003013060 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含两个闸阀、一个倒流防止器 | 组 |  | 1 | 2419.02 |  | 2419.02
100 | 031003013061 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含两个闸阀、一个倒流防止器 | 组 |  | 1 | 2048.34 |  | 2048.34
101 | 031003013006 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含两个截止阀、一个倒流防止器 | 组 |  | 3 | 490.45 |  | 1471.35
102 | 031003013059 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含两个截止阀 | 组 |  | 1 | 101.59 |  | 101.59
103 | 031003013062 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含两个截止阀 | 组 |  | 4 | 277.15 |  | 1108.6
104 | 031003013063 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含两个截止阀 | 组 |  | 3 | 309.08 |  | 927.24
105 | 031003013064 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含两个截止阀 | 组 |  | 1 | 343.93 |  | 343.93
106 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 51 | 63.7 |  | 3248.7
本页小计 | [8 empty] | 11668.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 3492.04 | 29.23 |  | 102072.33
|  | 厨房 | [6 empty] | 79086.08
|  | 厨房给水 | [6 empty] | 40385.17
108 | 031001003119 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16.95 | 198.97 |  | 3372.54
109 | 031001003120 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 15.78 | 147.86 |  | 2333.23
本页小计 | [8 empty] | 107778.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 031001003121 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16.38 | 129.9 |  | 2127.76
111 | 031001006146 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18.78 | 54.46 |  | 1022.76
112 | 031001006092 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 31.77 | 54.46 |  | 1730.19
本页小计 | [8 empty] | 4880.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 031001006093 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 53.16 | 41.54 |  | 2208.27
114 | 031001006094 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 40.17 | 33.12 |  | 1330.43
115 | 031001006095 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 138.18 | 26.97 |  | 3726.71
本页小计 | [8 empty] | 7265.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 031001006096 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 601.86 | 22.82 |  | 13734.45
117 | 031003002144 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 566.84 |  | 1133.68
118 | 031003002145 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 364.13 |  | 728.26
119 | 031003002146 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 300.17 |  | 600.34
120 | 031003002165 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 212.88 |  | 212.88
本页小计 | [8 empty] | 16409.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 031003002164 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 171.72 |  | 1373.76
122 | 031003002162 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 123.31 |  | 616.55
123 | 031003002163 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 96.91 |  | 678.37
124 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 118.2 | 29.23 |  | 3454.99
|  | 厨房排水 | [6 empty] | 38700.91
本页小计 | [8 empty] | 6123.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 031001006098 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 155.2 | 119.54 |  | 18552.61
126 | 031001006102 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 75.91 | 80.76 |  | 6130.49
127 | 031001006099 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3.44 | 56.25 |  | 193.5
本页小计 | [8 empty] | 24876.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 031001006101 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 141.72 | 29.52 |  | 4183.57
129 | 031002003072 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN200 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 784.37 |  | 784.37
130 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 64.57 |  | 774.84
131 | 031004014027 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 156.32 |  | 2970.08
132 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 174.87 | 29.23 |  | 5111.45
|  | 卫生间 | [6 empty] | 24085.06
本页小计 | [8 empty] | 13824.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 卫生间给水 | [6 empty] | 5902.33
133 | 031001006147 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 19.83 | 54.46 |  | 1079.94
134 | 031001006150 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 62.02 | 26.97 |  | 1672.68
135 | 031001006151 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 23.78 | 22.82 |  | 542.66
本页小计 | [8 empty] | 3295.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 031001006152 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 17.48 | 21.58 |  | 377.22
137 | 031003013057 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含两个截止阀、一个止回阀 | 组 |  | 1 | 621.04 |  | 621.04
138 | 031003002157 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 171.72 |  | 343.44
139 | 031003002160 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 78.74 |  | 78.74
140 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 60.9 | 12.96 |  | 789.26
本页小计 | [8 empty] | 2209.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 031002003057 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN50及以内 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 30.28 |  | 60.56
142 | 031002003058 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN32及以内 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 20.23 |  | 20.23
143 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 10.83 | 29.23 |  | 316.56
|  | 卫生间排水 | [6 empty] | 18182.73
144 | 031001006160 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 31.04 | 56.25 |  | 1746
本页小计 | [8 empty] | 2143.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 031001006161 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6.84 | 42.12 |  | 288.1
146 | 031001006163 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.05 | 29.52 |  | 149.08
147 | 031004014031 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 78.31 |  | 234.93
148 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 64.57 |  | 258.28
本页小计 | [8 empty] | 930.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、存水弯、软管等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 13 | 505.4 |  | 6570.2
150 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、软管等配件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 847.54 |  | 1695.08
151 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.规格:含感应开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 5 | 802.5 |  | 4012.5
152 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:含冷热龙头、去水头、去水管、存水弯、角阀等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 5 | 424.67 |  | 2123.35
153 | 031002003054 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 52.93 |  | 211.72
154 | 031002003055 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN65 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 46.88 |  | 93.76
本页小计 | [8 empty] | 14706.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 27.36 | 29.23 |  | 799.73
|  | 措施项目 | [6 empty] | 27067.43
156 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
157 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 27067.43 |  | 27067.43
本页小计 | [8 empty] | 27867.16
合 计 | [8 empty] | 3166726.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 236147.48 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 165729.25 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 401876.73
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 313965.94 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 66018.31
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 379984.25 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 313965.94
合 计 |  |  |  | 313965.94 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3948587.78 | 9 |  | 355372.9
合 计 | [6 empty] | 355372.9
表—13