## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2491782.80
1.1 | 医疗防护区 | 2491782.80
2 | 措施合计 | 91770.49
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 91770.49
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 282988.46 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 249178.28
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 33810.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2866541.75
5 | 增值税销项税额 | 257988.76 |  |  | －
6 | 总造价 | 3124530.51
7 | 人工费 | 480136.70
合计=1+2+3+5 |  | 3,124,530.51 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 医疗防护区 | [6 empty] | 2491782.8
|  | 防水工程 | [6 empty] | 11620.1
1 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:MR、定位MR机房 2.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防潮层（双层） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 113.08 | 102.76 |  | 11620.1
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 783206.95
|  | 电动防护门 | [6 empty] | 220618.07
2 | 010804007001 | 电动推拉防护门TMFD1823（16mmpb+14mmpb+120mm含硼聚乙烯板） | 1.门代号:FHDM1823 2.门扇类别:电动推拉防护门 3.防护门铅当量:16mmpb+120mm含硼聚乙烯板 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板12mm厚阻燃夹板 5.含门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、整体铝合金上下轨道、成套进口微电脑控制系统、保护系统、220伏LED电离辐射警示灯、电离辐射警示牌、门电连锁、感应装置、调试检测及其他配件等 6.位置:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 118359.32 |  | 118359.32
本页小计 | [8 empty] | 129979.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 010802001002 | 电动推拉防护门FHDM1522 4mmpb | 1.门代号:TMFD1522 2.门扇类别:电动推拉防护门 3.防护门铅当量:4mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板12mm厚阻燃夹板 5.含门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、整体铝合金上下轨道、成套进口微电脑控制系统、保护系统、220伏LED电离辐射警示灯、电离辐射警示牌、门电连锁、感应装置、调试检测及其他配件等 6.位置:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 32942.83 |  | 65885.66
本页小计 | [8 empty] | 65885.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010802001003 | 电动推拉防护门FHDM1522 8mmpb | 1.门代号:TMFD1522 2.门扇类别:电动推拉防护门 3.防护门铅当量:8mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板12mm厚阻燃夹板 5.含门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、整体铝合金上下轨道、成套进口微电脑控制系统、保护系统、220伏LED电离辐射警示灯、电离辐射警示牌、门电连锁、感应装置、调试检测及其他配件等 6.位置:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 36373.09 |  | 36373.09
|  | 手动防护门 | [6 empty] | 318577.05
本页小计 | [8 empty] | 36373.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010802001004 | 手动防护门（单扇）FHM1022 2mmpb | 1.门代号:FHM1022 2.门扇类别:手动防护门（单扇） 3.防护门铅当量:2mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 3 | 12608.51 |  | 37825.53
本页小计 | [8 empty] | 37825.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010802001005 | 手动防护门（单扇）FHM1022 4mmpb | 1.门代号:FHM1022 2.门扇类别:手动防护门（单扇） 3.防护门铅当量:4mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 7 | 14617.22 |  | 102320.54
本页小计 | [8 empty] | 102320.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010802001006 | 手动防护门（单扇）FHM1022 6mmpb | 1.门代号:FHM1022 2.门扇类别:手动防护门（单扇） 3.防护门铅当量:6mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 17027.67 |  | 17027.67
本页小计 | [8 empty] | 17027.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010802001007 | 手动防护门（单扇）FHM1022 8mmpb | 1.门代号:FHM1022 2.门扇类别:手动防护门（单扇） 3.防护门铅当量:8mmpb 4.饰面材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 4 | 19561.74 |  | 78246.96
本页小计 | [8 empty] | 78246.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010802001008 | 手动防护门（双扇）FHM1522 4mmpb | 1.门代号:FHM1522 2.门扇类别:手动防护门（双扇） 3.防护门铅当量:4mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 15191.74 |  | 15191.74
本页小计 | [8 empty] | 15191.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010802001009 | 手动防护门（双扇）FHM1522 6mmpb | 1.门代号:FHM1522 2.门扇类别:手动防护门（双扇） 3.防护门铅当量:6mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 22654.87 |  | 45309.74
11 | 010802001010 | 手动防护门（子母门）FHM1324 6mmpb | 1.门代号:FHM1324 2.门扇类别:手动子母防护门 3.防护门铅当量:6mmpb 4.门框、扇材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、铰链、闭门器、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯、调试检测及五金配件等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 22654.87 |  | 22654.87
本页小计 | [8 empty] | 67964.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防护观察窗 | [6 empty] | 194247.81
12 | 010807001001 | 观察窗(含框)QC1509 4mmpb | 1.窗代号:QC1509 2.门扇类别:防护观察窗 3.防护门铅当量:4mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 15899.71 |  | 31799.42
13 | 010807001002 | 观察窗(含框)QC1509 8mmpb | 1.窗代号:QC1509 2.门扇类别:防护观察窗 3.防护门铅当量:8mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 23097.35 |  | 23097.35
本页小计 | [8 empty] | 54896.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010807001003 | 传递窗(含框)TMFC0606 15mmpb | 1.窗代号:CDC0606 2.门扇类别:防护传递窗 3.防护门铅当量:15mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 33687.32 |  | 33687.32
15 | 010807001004 | 注射窗(含框)ZSC0815 20mmpb | 1.窗代号:ZSC0815 2.门扇类别:防护注射窗 3.防护门铅当量:20mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 42241.89 |  | 42241.89
本页小计 | [8 empty] | 75929.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010807001005 | 注射窗(含框)ZSC0815 40mmpb | 1.窗代号:ZSC0815 2.门扇类别:防护注射窗 3.防护门铅当量:40mmpb 4.玻璃材质:观察窗的铅玻璃须为不低于ZF3铅玻璃,透光率≥85% 5.窗框材质:高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板；防护层当量满足设计要求 6.包括窗框、窗扇、窗套、玻璃及五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 63421.83 |  | 63421.83
|  | 磁屏蔽门 | [6 empty] | 49764.02
17 | 010802001011 | 40DB隔音手动平开屏蔽门 | 1.门代号:PBM1322 2.门扇类别:40DB隔音手动平开屏蔽门 3.饰面材质:1.5mm厚静电喷涂彩钢板饰面，门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；门套为高级电泳2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑），基层板9mm厚阻燃夹板 4.门框、扇材质:包括门框、整体门套、门扇、无磁性的进口铍青铜簧片和安全锁、调试检测、警示标志及其他配件等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 28466.08 |  | 28466.08
本页小计 | [8 empty] | 91887.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010807001006 | 43DB隔音无反射不锈钢屏蔽观察窗 | 1.窗代号:QC1810 2.门扇类别:屏蔽观察窗 3.窗框材质:2.5mm厚铝合金（颜色综合考虑）,基层板9mm厚阻燃夹板； 4.包括窗框、窗扇、窗套,锁具、拉手、铰链、警示标志等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 21297.94 |  | 21297.94
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 297257.05
19 | 010904002001 | 水泥砂浆楼地面（2mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量2mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 15.76 | 148.31 |  | 2337.37
20 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（4mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量4mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 162.72 | 264.6 |  | 43055.71
本页小计 | [8 empty] | 66691.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（6mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量6mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 193.69 | 380.88 |  | 73772.65
22 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面（8mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量8mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 106.45 | 497.17 |  | 52923.75
23 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 12.2 | 485.95 |  | 5928.59
24 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:陶粒混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 182.09 | 541.98 |  | 98689.14
本页小计 | [8 empty] | 231314.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.部位:MR、定位MR机房 2.面层材料:3mmPVC绝缘层 3.粘结层材料:综合考虑 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 48.8 | 86.3 |  | 4211.44
26 | 011104003001 | 屏蔽层 | 1.部位:MR、定位MR机房 2.面层材料:0.2mm电解紫铜皮层 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 48.8 | 195.72 |  | 9551.14
27 | 010605001001 | 电缆沟 | 1.工程部位:直线加速器（盖板、沟槽） 2.钢材品种、规格:2mm不锈钢板 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 29.64 | 228.99 |  | 6787.26
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 | [6 empty] | 814966.62
本页小计 | [8 empty] | 20549.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（2mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量2mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.含钢丝网及挂网增加费等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 79.4 | 170.41 |  | 13530.55
29 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（4mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量4mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.含钢丝网及挂网增加费等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 563.22 | 340.82 |  | 191956.64
30 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（6mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量6mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.含钢丝网及挂网增加费等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 441.68 | 511.23 |  | 225800.07
本页小计 | [8 empty] | 431287.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（8mmpb防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层,防护铅当量8mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.含钢丝网及挂网增加费等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 293.65 | 681.64 |  | 200163.59
32 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.部位:磁屏蔽室 2.基层材料:20层0.5mm硅钢板基层 3.隔离层材料:30mm隔音保温棉 4.龙骨材料:60X40mm难燃木方,墙面屏蔽龙骨 5.基层材料:0.2mm电解铜箔 6.隔离层材:30mm隔音保温棉 7.面层材料:15mm优质吸音板 8.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 117.24 | 1565.3 |  | 183515.77
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 570717.22
本页小计 | [8 empty] | 383679.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011302001010 | 吊顶天棚（2mmpb铅板） | 1.部位:天棚 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 3.面层材料:2mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 4.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3.29 | 543.56 |  | 1788.31
34 | 011302001011 | 吊顶天棚（4mmpb铅板） | 1.部位:天棚 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 3.面层材料:4mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 4.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 174.2 | 1023.17 |  | 178236.21
35 | 011302001012 | 吊顶天棚（6mmpb铅板） | 1.部位:天棚 2.面层材料:6mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 3.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 102.18 | 1474.64 |  | 150678.72
本页小计 | [8 empty] | 330703.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011302001013 | 吊顶天棚（8mmpb铅板） | 1.部位:天棚 2.面层材料:8mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 3.已综合考虑弯折、搭接、压条、铅板包钉头及辅材等内容 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 116.18 | 1975.92 |  | 229562.39
37 | 011302001014 | 吊顶天棚（0.2mm电解铜箔） | 1.部位:天棚 2.面层材料:0.2mm电解铜箔 3.已综合考虑弯折、搭接、压条及辅材等内容 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 52.69 | 198.36 |  | 10451.59
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 14014.86
38 | 粤R2-5-2 | 防辐射检修盖 | 1.材料名称:防辐射检修盖 2.规格型号:10mmpb，1000*1000mm 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 块 |  | 2 | 2510.07 |  | 5020.14
39 | 011304002001 | 屏蔽通风波导 | 1.部位:磁屏蔽室 2.材料品种、规格:690*690*6mmmm屏蔽通风波导 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1499.12 |  | 4497.36
本页小计 | [8 empty] | 249531.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 011304002002 | 不锈钢屏传导板框 | 1.部位:磁屏蔽室 2.材料品种、规格:690*690*6mmmm不锈钢屏传导板框 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1499.12 |  | 4497.36
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 4497.36
合 计 | [8 empty] | 2491782.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 91770.49 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 91770.49
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 249178.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 33810.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 282988.46 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 249178.28
合 计 |  |  |  | 249178.28 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室—防辐射精装修（专项） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2866541.75 | 9 |  | 257988.76
合 计 | [6 empty] | 257988.76
表—13