## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：外电接入-土建 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2621269.51
1.1 | 室外接入 | 2599018.23
1.2 | 新建开关房 | 22251.28
2 | 措施合计 | 314722.21
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 166723.71
2.2 | 其他措施费 | 147998.50
3 | 其他项目 | 323551.48 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 262126.95
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 61424.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3259543.20
5 | 增值税销项税额 | 293358.89 |  |  | －
6 | 总造价 | 3552902.09
7 | 人工费 | 860460.67
合计=1+2+3+5 |  | 3,552,902.09 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外接入 | [6 empty] | 2599018.23
1 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:2层4列行车型直线井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25砼 4.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5.盖板材质、规格:预制砼盖板(行车)1650*300*200 6.井盖、井圈材质及规格:C25砼，含钢筋制安 7.防渗、防水要求:Φ200PVC管集水口内填粗沙 8.含标志牌 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 23 | 4572.31 |  | 105163.13
2 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:2层4列行车型转角井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25砼 4.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5.盖板材质、规格:预制砼盖板(行车)1650*300*200 6.井盖、井圈材质及规格:C25砼，含钢筋制安 7.防渗、防水要求:Φ200PVC管集水口内填粗沙 8.含标志牌 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 5 | 5090.26 |  | 25451.3
本页小计 | [8 empty] | 130614.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:2层4列行车型三通井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25砼 4.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5.盖板材质、规格:预制砼盖板(行车)1650*300*200 6.井盖、井圈材质及规格:C25砼，含钢筋制安 7.防渗、防水要求:Φ200PVC管集水口内填粗沙 8.含标志牌 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 1 | 6185.63 |  | 6185.63
4 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:2层4列排管(行车) 2.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:100厚C15混凝土垫层，800厚石粉夯实 3.管道接口处采用C30混凝土包封 4.复合材料管枕 5.排管排列形式:玻璃钢管(DBW-R-175X10) 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1375 | 1200.89 |  | 1651223.75
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:拆除车行道路面 2.厚度:450mm厚混凝土底层，120mm厚沥青面层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1540 | 55.48 |  | 85439.2
本页小计 | [8 empty] | 1742848.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:2m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1578.5 | 8.84 |  | 13953.94
7 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1578.5 | 38.75 |  | 61166.88
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.路面结构:细粒式改性沥青马蹄脂碎石混合料(SMA-13)路面 40mm厚 中粒式改性沥青砼(AC-20C)路面 80mm厚 C40水泥混凝土路面 250mm厚 C20混凝土路面 厚200mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1540 | 422.36 |  | 650434.4
|  | 新建开关房 | [6 empty] | 22251.28
电力电缆
|  | 电房土建 | [6 empty] | 22251.28
9 | 010401003001 | 电缆沟、柜体基础砖墙 | 1.名称:电缆沟、柜体基础砖墙 2.砖品种、规格、强度等级:砌Mu10砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 4.28 | 520.76 |  | 2228.85
本页小计 | [8 empty] | 727784.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.名称:砖柱 2.砖品种、规格、强度等级:砌Mu10砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1.73 | 611.24 |  | 1057.45
11 | 011201001001 | 电缆沟、柜体基础抹灰 | 1.墙体类型:电缆沟、柜体基础 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆抹面 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 56.95 | 18.13 |  | 1032.5
12 | 010507005001 | 设备基础压顶 | 1.名称:设备基础压顶 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1.99 | 724.94 |  | 1442.63
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:设备基础钢筋 2.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.11 | 3949.76 |  | 434.47
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:设备基础钢筋 2.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.03 | 5330.67 |  | 159.92
本页小计 | [8 empty] | 4126.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010512008001 | SMC复合盖板 | 1.名称:SMC复合盖板 2.单件体积:550*500*40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 18 | 287.33 |  | 5171.94
16 | 010512008002 | SMC复合盖板 | 1.名称:SMC复合盖板 2.单件体积:400*800*40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 32 | 335.11 |  | 10723.52
电房装饰
安装工程
|  | 措施项目 | [6 empty] | 147998.5
17 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:电缆井、排管垫层、设备基础垫层模板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 647.91 | 41.13 |  | 26648.54
18 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:电缆井井壁模板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1410.21 | 69.5 |  | 98009.6
19 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.构件类型:设备基础压顶模板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10.08 | 66.41 |  | 669.41
20 | 031301017018 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 22670.95 |  | 22670.95
本页小计 | [8 empty] | 163893.96
合 计 | [8 empty] | 2769268.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 166723.71 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | 031301010018 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011018 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF018 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008018 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002018 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF018 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009018 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF018 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000018 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 166723.71
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外电接入-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 262126.95 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 61424.53
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 323551.48 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：外电接入-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 262126.95
合 计 |  |  |  | 262126.95 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：外电接入-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3259543.2 | 9 |  | 293358.89
合 计 | [6 empty] | 293358.89
表—13