## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 640295.14
1.1 | 污水站 | 636993.21
1.2 | 液氧站、污水处理站 | 3301.93
2 | 措施合计 | 19023.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18880.88
2.2 | 其他措施费 | 142.75
3 | 其他项目 | 69307.92 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 64029.51
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5278.41
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 728626.69
5 | 增值税销项税额 | 65576.40 |  |  | －
6 | 总造价 | 794203.09
7 | 人工费 | 44226.16
合计=1+2+3+5 |  | 794,203.09 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 污水站 | [6 empty] | 636993.21
1 | 040602002001 | 格栅除污机 | 1.类型:机械格栅机 2.材质:304不锈钢 3.规格、参数:自动机械格栅除污机B=0.8m,渠深1.5m,b=5mm,N=1.1kw,耙链线速度2m/min 4.首次无故障时间应不小于4000h,使用寿命应不小于15年,除污机的运行噪声不大于80dB 5.安装倾角75°。 6.定时方式:自动启停机手控 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 36609.17 |  | 73218.34
2 | 030605001001 | 过程分析仪表 | 1.名称:硫化氢检测仪 2.规格:测量范围0-100PPM,精度≤±3%,响应时间≤30s,液晶显示,声光报警 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 1875.78 |  | 1875.78
3 | 030109011001 | 水泵 | 1.名称:集水池提升泵 2.规格:潜污泵,流量30(m3/h)、扬程12m、功率2.2kw 3.泵效率>80%,首次无故障时间应不小于10000h,使用寿命应不小于10年 4.自动耦合式安装 5.含控制柜、控制系统、电缆等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 2271.69 |  | 9086.76
本页小计 | [8 empty] | 84180.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:液位控制仪 2.规格:6m,工作温度-30℃~+60℃ 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 834.36 |  | 1668.72
5 | 030109011002 | 水泵 | 1.名称:应急池提升泵 2.规格:潜污泵,流量15(m3/h)、扬程12m、功率1.5kw 3.泵效率>80%,首次无故障时间应不小于10000h,使用寿命应不小于10年 4.自动耦合式安装 5.含控制柜、控制系统、电缆等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2077 |  | 2077
6 | 030109011003 | 水泵 | 1.名称:调节池提升泵 2.规格:潜污泵,流量15(m3/h)、扬程12m、功率1.5kw 3.泵效率>80%,首次无故障时间应不小于10000h,使用寿命应不小于10年 4.自动耦合式安装 5.含控制柜、控制系统、电缆等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 2077 |  | 8308
本页小计 | [8 empty] | 12053.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040602017001 | 搅拌机 | 1.名称:推流式潜水搅拌机 2.材质:水下部件304不锈钢 3.规格、型号:低速推流式潜水搅拌机N=1.5kw,叶轮直径1800mm,叶轮转速42r/min,推力1480N 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 15644.97 |  | 31289.94
8 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:超声波液位测量仪 2.规格:自带LCD显示水位,量程:6m,工作温度-30℃~+90℃,工作湿度≤95% 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 834.36 |  | 1668.72
9 | 040602026001 | 污泥脱水机 | 1.名称:叠螺式污泥脱水机 2.材质:主体304不锈钢 3.规格:N=1.87,DS标准处理量18kg/h~40kg/h,最大加药量约360L 4.首次无故障时间应不小于4000h,使用寿命应不小于15年 5.参数:配套隔膜泵,材质塑料 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 29919.25 |  | 29919.25
10 | 030412006001 | 专用灯 | 1.名称:紫外线辐照灯 2.规格:UVC紫外线消毒灯N=30w,长度96cm,紫外线强度107uw/cm2,带臭氧 3.灯管是石英、灯头是陶瓷、支架是铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 4 | 305.26 |  | 1221.04
本页小计 | [8 empty] | 64098.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030221001001 | 一体化絮凝剂(阳离子)制备装置 | 1.名称:一体化絮凝剂(阳离子)制备装置 2.主体304不锈钢 3.规格:V=1000L,N=0.75kw 4.首次无故障时间应不小于6000h,使用寿命应不小于5年 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 28069.98 |  | 28069.98
12 | 030221001002 | 一体化絮凝剂(阴离子)制备装置 | 1.名称:一体化絮凝剂(阴离子)制备装置 2.主体304不锈钢 3.规格:V=1000L,N=0.75kw 4.首次无故障时间应不小于6000h,使用寿命应不小于5年 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 28069.98 |  | 28069.98
13 | 030109006001 | 计量泵 | 1.名称:絮凝剂(阳离子)加药计量泵 2.规格:Q=120L/h,N=0.37kw,进出口DN15衬氟连接,计量精度不小于1‰ 3.首次无故障时间应不小于6000h,使用寿命应不小于5年 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 3111.65 |  | 6223.3
14 | 030221001003 | 一体化混凝剂制备装置 | 1.名称:一体化混凝剂制备装置 2.主体304不锈钢 3.规格:V=1000L,N=0.75kw 4.首次无故障时间应不小于6000h,使用寿命应不小于5年 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 28069.98 |  | 56139.96
本页小计 | [8 empty] | 118503.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030109006002 | 计量泵 | 1.名称:混凝剂加药计量泵 2.规格:Q=120L/h,N=0.37kw,进出口DN15衬氟连接,计量精度不小于1‰ 3.首次无故障时间应不小于6000h,使用寿命应不小于5年 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 3111.65 |  | 12446.6
16 | 030109006003 | 计量泵 | 1.名称:絮凝剂(阴离子)加药计量泵 2.规格:Q=330L/h,N=0.55kw,进出口DN20衬氟连接,计量精度不小于1‰ 3.首次无故障时间应不小于6000h,使用寿命应不小于5年 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 4611.65 |  | 18446.6
17 | 040602017002 | 搅拌机 | 1.名称:机械搅拌机 2.材质:水下部件304不锈钢 3.规格、型号:双层全高浆板式搅拌机N=2.2kw,叶轮直径1000mm,叶轮转速3.9r/min 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 15025.5 |  | 60102
本页小计 | [8 empty] | 90995.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030109011004 | 水泵 | 1.名称:污泥排泥泵 2.规格:立式排污泵,流量10(m3/h)、扬程10m、功率1.1kw,转速2825r/min 3.泵效率>80%,首次无故障时间应不小于10000h,使用寿命应不小于10年 4.地面干式泵 5.含控制柜、控制系统、电缆等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 1470.81 |  | 5883.24
19 | 031006008001 | 斜管填料 | 1.类型:斜管填料 2.型号、规格:蜂窝斜管,孔径80 3.材质:PP 4.首次无故障时间应不小于6000h,使用寿命应不小于5年 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m³ |  | 28 | 3.09 |  | 86.52
20 | 031006008002 | 斜管冲洗装置 | 1.类型:斜管冲洗装置 2.型号、规格:50 3.材质:UPVC 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m³ |  | 19.2 | 354.17 |  | 6800.06
21 | 030701007001 | 出水堰板 | 1.名称:出水堰板 2.规格:齿状 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 1991.15 |  | 3982.3
本页小计 | [8 empty] | 16752.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030605001002 | 过程分析仪表 | 1.名称:氯气检测仪 2.规格:测量范围0-100PPM,精度≤±3%,响应时间≤20s,液晶显示,温度检测范围:-40~120℃，湿度检测范围:0-100%RH,声光报警 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 9132.42 |  | 18264.84
23 | 030109011005 | 水泵 | 1.名称:污泥提升泵 2.规格:立式排污泵,流量10(m3/h)、扬程10m、功率1.1kw,转速2825r/min 3.泵效率>80%,首次无故障时间应不小于10000h,使用寿命应不小于10年 4.地面干式泵 5.含控制柜、控制系统、电缆等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2720.81 |  | 5441.62
24 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:电控柜 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7360.88 |  | 7360.88
25 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:PLC控制柜 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 23728.14 |  | 23728.14
本页小计 | [8 empty] | 54795.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:设备房通风送风机 2.规格:离心式鼓风机,流量4500-6500(m3/h)、N=3.0kw,全压764-630Pa,转速960r/min 3.效率>80%,首次无故障时间应不小于10000h,使用寿命应不小于10年;噪声限值≦75dBA 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5272.09 |  | 5272.09
27 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:调节池鼓风机 2.规格:三叶罗茨鼓风机,流量1.75(m3/min)、N=0.75kw,全压39.2kPa 3.效率>80%,首次无故障时间应不小于10000h,使用寿命应不小于10年;噪声限值≦75dBA 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 10142.59 |  | 20285.18
28 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:除臭送风机 2.规格:离心式鼓风机,流量4500-6500(m3/h)、N=3.0kw,全压764-630Pa,转速960r/min 3.效率>80%,首次无故障时间应不小于10000h,使用寿命应不小于10年;噪声限值≦75dBA 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5745.26 |  | 5745.26
29 | 040602044001 | 除臭设备 | 1.名称:紫外线纳米除臭装置 2.规格:处理风量5000(m3/h),N=1.5kw 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 15924.94 |  | 15924.94
本页小计 | [8 empty] | 47227.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040602044002 | 除臭设备 | 1.名称:生物滴滤池除臭装置 2.规格:处理风量5000(m3/h),N=5.5kw 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 57739.1 |  | 57739.1
31 | 030903006001 | 次氯酸钠发生器 | 1.名称:次氯酸钠发生器 2.规格:1000g/h,整机N=8.0kw 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 20038.39 |  | 40076.78
32 | 030605001003 | 过程分析仪表 | 1.名称:COD在线检测仪 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 15592.6 |  | 15592.6
33 | 030605001004 | 过程分析仪表 | 1.名称:余氯在线检测仪 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 12129.64 |  | 12129.64
34 | 030605001005 | 过程分析仪表 | 1.名称:pH在线检测仪 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 4502.05 |  | 4502.05
35 | 030605001006 | 过程分析仪表 | 1.名称:数据收集仪 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 11270.4 |  | 11270.4
36 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 255.65 |  | 255.65
本页小计 | [8 empty] | 141566.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调 2.规格:大一匹 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2160.07 |  | 2160.07
38 | 030411002001 | 槽 | 1.名称:巴歇尔流量槽 2.材质:3#槽 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 2212.39 |  | 2212.39
39 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:明渠超声波流量计 2.规格:累计流量范围:0-99999999,瞬时流量范围:10L/s-100m3/s,流量精度:1% 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2447.49 |  | 2447.49
|  | 液氧站、污水处理站 | [6 empty] | 3301.93
|  | 给水 | [6 empty] | 1671.96
40 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.2 | 129.9 |  | 675.48
本页小计 | [8 empty] | 7495.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个闸阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 996.48 |  | 996.48
|  | 排水 | [6 empty] | 1629.97
42 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21.44 | 49.49 |  | 1061.07
43 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 74.81 |  | 149.62
44 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 104.82 |  | 419.28
|  | 措施项目 | [6 empty] | 142.75
45 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
46 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 142.75 |  | 142.75
本页小计 | [8 empty] | 2769.2
合 计 | [8 empty] | 640437.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 18880.88 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 18880.88
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 64029.51 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5278.41
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 69307.92 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 64029.51
合 计 |  |  |  | 64029.51 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：液氧站、污水处理站给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 728626.69 | 9 |  | 65576.4
合 计 | [6 empty] | 65576.4
表—13