## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 6680228.64
1.1 | 科研行政楼 | 6680228.64
2 | 措施合计 | 284279.77
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 216222.82
2.2 | 其他措施费 | 68056.95
3 | 其他项目 | 728470.95 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 668022.86
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 60448.09
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 7692979.36
5 | 增值税销项税额 | 692368.14 |  |  | －
6 | 总造价 | 8385347.50
7 | 人工费 | 651736.21
合计=1+2+3+5 |  | 8,385,347.50 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 科研行政楼 | [6 empty] | 6680228.64
|  | 综合布线（业务网、办公网、无线网） | [6 empty] | 290869.02
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔网络插座 2.规格:斜口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识；材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级 3.含六类非屏蔽信息模块 4.安装方式:详见图纸 5.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 228 | 46.13 |  | 10517.64
2 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双孔网络插座 2.规格:斜口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识；材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级 3.安装方式:详见图纸 4.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 369 | 66.81 |  | 24652.89
3 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:电话交换设备 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 10352.16 |  | 10352.16
4 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24芯LC光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 606.54 |  | 7278.48
本页小计 | [8 empty] | 52801.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口六类非屏蔽配线架 2.规格:6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架；标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准；配合24AWG6类线使用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 59 | 653.54 |  | 38558.86
6 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:100对110配线架 2.规格:110型100对配线架,乳白色,采用IDC打线方式,带打线模块；标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 44 | 1597.76 |  | 70301.44
7 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:机架式光纤箱 2.规格:1U机架式光纤箱,平面型,可安装4个适配器板或MPO光纤盒,最高支持96芯连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 38 | 548.92 |  | 20858.96
本页小计 | [8 empty] | 129719.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030502011001 | 理线架 | 1.名称:带盖理线架 2.规格:理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 71 | 197.8 |  | 14043.8
9 | 030502011002 | 理线架 | 1.名称:110型理线架 2.规格:110型理线器，采用ABS材质耐腐塑料，1U，乳白色，安装于机架的前端，用于提供110配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 44 | 197.8 |  | 8703.2
10 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:6类非屏蔽跳线,2米,白色,LSZH护套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 597 | 23.68 |  | 14136.96
11 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:超五类110-RJ45 1对跳线 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 1449 | 23.78 |  | 34457.22
本页小计 | [8 empty] | 71341.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U综合布线机柜 2.规格:布线机柜,42U,2柱,玻璃门,标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准；规格:800毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm.主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 3.安装方式:按设计要求 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 2818.17 |  | 30999.87
13 | 030502018001 | 12芯多模适配器板 | 1.名称:12芯多模适配器板 2.规格:适配器板, 双工 LC, 12芯光纤, OM3, 浅绿色, 1只装 3.含LC双工光纤适配器:LC双工光纤适配器模块；可支持单多模LC接口的端接；衰减小于0.3dB；兼容工作区面板及24口光纤配线箱 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 盒 |  | 76 | 52.96 |  | 4024.96
14 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:单模LC尾纤 2.规格:LC单模尾纤,OS2,单工,2米,配合单模光缆使用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 33 | 38.42 |  | 1267.86
本页小计 | [8 empty] | 36292.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:单模双工跳线 2.规格:LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合ISO60332-1的LSZH防火等级 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 12 | 59.56 |  | 714.72
|  | 综合布线（设备网） | [6 empty] | 61353.43
16 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:24芯LC光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 606.54 |  | 7278.48
17 | 030502011003 | 理线架 | 1.名称:带盖理线架 2.规格:理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 197.8 |  | 2373.6
本页小计 | [8 empty] | 10366.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:42U综合布线机柜 2.规格:布线机柜,42U,2柱,玻璃门,标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准；规格:800毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm.主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 3.安装方式:按设计要求 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 2818.17 |  | 30999.87
19 | 030502016002 | 跳纤 | 1.名称:跳纤 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 38 | 38.42 |  | 1459.96
20 | 030502009007 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:6类非屏蔽跳线,2米,白色,LSZH护套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 174 | 23.68 |  | 4120.32
21 | 030411005005 | 接线箱 | 1.名称:机架式光纤箱 2.规格:1U机架式光纤箱,平面型,可安装4个适配器板或MPO光纤盒,最高支持96芯连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 548.92 |  | 12076.24
本页小计 | [8 empty] | 48656.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030502018002 | 12芯多模适配器板 | 1.名称:12芯多模适配器板 2.规格:适配器板, 双工 LC, 12芯光纤, OM3, 浅绿色, 1只装 3.含LC双工光纤适配器:LC双工光纤适配器模块；可支持单多模LC接口的端接；衰减小于0.3dB；兼容工作区面板及24口光纤配线箱 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 盒 |  | 44 | 52.96 |  | 2330.24
23 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:单模双工跳线 2.规格:LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合ISO60332-1的LSZH防火等级 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 12 | 59.56 |  | 714.72
|  | 网络系统 | [6 empty] | 1970712.79
本页小计 | [8 empty] | 3044.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030608006001 | 吸顶AP | 1.名称:吸顶AP 2.规格:功能描述：86*86多下行口面板；技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n；接入速率：2.975Gbps 射频卡数量：2；空间流数量：4；优势功能参数：86*86多下行口面板；接口数量： 4+2（透传口）；天线类型：内置全向；形态：面板；简要参数：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。；≥1个10/100/1000Mbps上行接口；≥4个10/100/1000Mbps下行接口 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位，提供所需的授权与认证。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 28 | 695.11 |  | 19463.08
25 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:6类非屏蔽跳线,2米,白色,LSZH护套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 28 | 23.68 |  | 663.04
本页小计 | [8 empty] | 20126.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:48口万兆交换机 2.规格参数:换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 19 | 3669.08 |  | 69712.52
本页小计 | [8 empty] | 69712.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030501012019 | 交换机 | 1.名称:24口万兆POE接入交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个；支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 2698.08 |  | 29678.88
本页小计 | [8 empty] | 29678.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.规格参数:换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 3669.08 |  | 40359.88
本页小计 | [8 empty] | 40359.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个；支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 2698.08 |  | 29678.88
本页小计 | [8 empty] | 29678.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口万兆汇聚交换机 2.规格参数:交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps（官网最小值），支持≥2个电源插槽,≥2个风扇插槽,≥2个接口扩展槽位；提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP+端口；支持M-LAG（MultichassisLinkAggregationGroup）跨设备链路聚合技术；支持业界专业的10KV业务端口防雷能力；支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份；支持安全插卡；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.已自带电源线: 数量 2、04041104 墙插交流电源线-3.0m-3*1.0mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)直母250V10A) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 35 | 15391.09 |  | 538688.15
本页小计 | [8 empty] | 538688.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:框式核心交换机 2.规格参数:交换架构：Crossbar；交换容量：76.8Tbps/ 307.2Tbps；包转发率：8640Mpps/57600Mpps；槽位数量：6；接口形态：1G/10G/25G/40G/100G速率板卡 3.已自带电源线: 数量 2、04041104 墙插交流电源线-3.0m-3*1.0mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)直母250V10A) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 66845.56 |  | 401073.36
本页小计 | [8 empty] | 401073.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030501012016 | 交换机 | 1.名称:带外管理交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4219.98 |  | 8439.96
33 | 030501009001 | 无线控制器 | 1.名称:AC无线控制器 2.规格:技术标准（ax/ac/n）：11ax/ac/n；优势功能参数：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电；接口数量： WAN: 2*2.5G；LAN: 8*GE + 2*SFP+（所有端口可LAN/WAN切换。）；管理AP数量：512；吞吐：10Gbps 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 55528.69 |  | 111057.38
本页小计 | [8 empty] | 119497.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030501012006 | 网络管理系统（含100个终端准入认证） | 1.名称:网络管理系统（含100个终端准入认证） 2.规格参数:多平台支持：支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展。自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能；性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部 | 台 |  | 1 | 68446.36 |  | 68446.36
本页小计 | [8 empty] | 68446.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； 用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作
35 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:网络管理服务器 2.规格:PU：数量 2、主频 2.4GHz、物理核数16C;内存：数量 2、类型 DDR4 RDIMM、频率3200MT/s、容量32GB;硬盘：数量 3、类型 HDD-SAS、转速10K、容量2.4TB;数量 2、类型 SSD-SATA、容量960GB;Raid卡：数量 1、缓存 2GB、Raid级别RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 5,RAID 6,RAID 50,RAID 60;端口1GE电接口OCP3.0网卡;2 * 800W交流&240V高压直流电源模块(GW-R2-白金-轻载高效);6 * G5 2U 6038风扇模块 3.已自带电源线: 数量 2、0404A06Q 墙插交流电源线-1.8m-3*0.75mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)直母250V10A 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 56182.66 |  | 56182.66
本页小计 | [8 empty] | 56182.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030501009002 | 路由器 | 1.名称:出口路由器 2.规格:交换架构：集中式；包转发率：400Mpps；槽位数量：8；固定接口形态：WAN：4*25GE+16*10GE电+10*GE电；带机量：2000~3000；NAT吞吐量(IMIX)：36600Mbps；防火墙吞吐量(IMIX)：38300Mbps；IPSec吞吐量(IMIX)：7600Mbps；新建连接数：340k/s；并发连接数：2M/s 3.自带电源线: 数量 2、04041272 墙插交流电源线-3.0m-3*1.0mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)左弯母250V10A) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 32383.07 |  | 64766.14
本页小计 | [8 empty] | 64766.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:出口防火墙 2.规格:支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境；支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能;支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置；支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库以提高威胁发现效率；实现IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，其中SSL版本覆盖TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3；支持多用户共享上网行为管理；支持基于接口及IP的报文捕获，并将捕获到的报文生成Wireshark（一种网络封包分析软件）可识别的.cap后缀文件，保存到本地或外部服务器，供用户分析诊断出入设备的流量；支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排 | 台 |  | 2 | 52013.52 |  | 104027.04
本页小计 | [8 empty] | 104027.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
查和定位 3.已自带电源线: 数量 2、04041104 墙插交流电源线-3.0m-3*1.0mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)直母250V10A) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 104027.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030501012012 | 上网行为管理 | 1.名称:上网行为管理 2.规格参数:产品支持应用特征库数量不低于7100+，支持用户上网应用的精细化控制，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件”；支持移动终端发现管理，可一键添加为信任终端、发现终端后可邮件告警/冻结等，支持趋势图呈现移动终端接入趋势及列表详情等；支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹；支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测，提供web界面截图；产品需解决安全合规要求，支持集中和独立两种与当地网监对接方式，支持任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博、云辰、携网、兆物、恒邦、中新、博网、美亚柏科、盛世光明、烽火科技、中科新业、新网程、网盾、海康、白虹、西软、兴容、佰安、珠海网盈以上厂商的非经对接；支持下一代防火墙IPS、AV、WAF、弱密码扫描、SSL VPN、负载均衡等一系列能力，提供产品截图；支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式包含APP应用等，支持对内网资产的IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务、是否可信进行统一梳 | 台 |  | 1 | 54651.98 |  | 54651.98
本页小计 | [8 empty] | 54651.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
理，发现问题资产支持阻断IP，为简化设备运维工作量，产品需支持策略分组并可按照区域划分管理和自动化运维能力，包含但不限于分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、空策略、无效策略 3.已自带电源线: 数量 2、04041104 墙插交流电源线-3.0m-3*1.0mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)直母250V10A) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 54651.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030501011002 | 防火墙 | 1.名称:边界防火墙 2.规格:支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境）；支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能;支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置；支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库以提高威胁发现效率；实现IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，其中SSL版本覆盖TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3；支持多用户共享上网行为管理；支持基于接口及IP的报文捕获，并将捕获到的报文生成Wireshark（一种网络封包分析软件）可识别的.cap后缀文件，保存到本地或外部服务器，供用户分析诊断出入设备的流量；支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排 | 台 |  | 2 | 52013.52 |  | 104027.04
本页小计 | [8 empty] | 104027.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
查和定位 3.已自带电源线: 数量 2、04041104 墙插交流电源线-3.0m-3*1.0mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)直母250V10A) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 104027.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030501011003 | 防火墙 | 1.名称:内网防火墙 2.规格:支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境；支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能;支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置；支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库以提高威胁发现效率；实现IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，其中SSL版本覆盖TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3；支持多用户共享上网行为管理；支持基于接口及IP的报文捕获，并将捕获到的报文生成Wireshark（一种网络封包分析软件）可识别的.cap后缀文件，保存到本地或外部服务器，供用户分析诊断出入设备的流量；支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排 | 台 |  | 2 | 52013.52 |  | 104027.04
本页小计 | [8 empty] | 104027.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
查和定位 3.已自带电源线: 数量 2、04041104 墙插交流电源线-3.0m-3*1.0mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)直母250V10A) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
41 | 031101055001 | 光模块 | 1.名称:10GE模块 2.规格:SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 80 | 1483.7 |  | 118696
42 | 031101055002 | 光模块 | 1.名称:40G 多模双纤光模块 2.规格:传输速率40Gbit/s，连接器类型：LC/DLC，多模（OM4）光纤（光纤直径：50μm）：150m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 2139.7 |  | 47073.4
|  | 信息发布 | [6 empty] | 34878.62
43 | 030501001001 | 管理电脑 | 1.名称:管理电脑 2.规格:处理器：I5处理器；内存：16G；硬盘：1TB SSD；系统：Windows；包含21.45英寸显示器 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5351.14 |  | 5351.14
本页小计 | [8 empty] | 171120.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:信息发布系统服务器 2.规格:形态：2U机架式服务器；处理器：2* E5 v3；芯片组：英特尔® C612 芯片组；系统总线：1 QPI 最高 9.6GT/s；内存：2* 16G DDR4 RECC内存；本地存储：1* 3.5寸2T企业级硬盘；RAID支持：支持 RAID0、1、5、10，仅在 Windows 下支持；网络：2* RJ45 千兆网络电口，1* RJ45 千兆网络管理接口；图形显示：板载显示芯片；扩展：支持 3* PCI-E 3.0 x8 插槽（by CPU1），支持 1* PCI-E 3.0 x16 插槽（by CPU1），支持 1* PCI-E 3.0 x8 插槽（by CPU2/x4带宽），支持 1* PCI-E 2.0 x8 插槽（by PCH/x4带宽）；I/O接口：前面板：2* USB 2.0 接口；后面板：1* COM 接口，1* RJ45 千兆远程管理口，2* USB 2.0 接口，2* USB 3.0 接口，2* RJ45 千兆网络电口，1* VGA 接口；操作系统：Ubuntu 14.04 LTS/16.04 64bit；环境：运行温度：10℃ ~ 35℃；非工作温度：-10℃ ~ 60℃；相对湿度：5% ~ 90%（非凝结）；电源：标配550W 1+1 冗余电源（输入：100-240Vac~ 10-5A 60/50Hz）；尺寸（W宽*D深*H高）：650*437.5*88（mm）；净重：14kg；毛重：20.55kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 13007.66 |  | 13007.66
本页小计 | [8 empty] | 13007.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030501013014 | 医院管理系统(HIS) | 1.名称:医院管理系统(HIS) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10428.66 |  | 10428.66
46 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:信息发布平台管理软件 2.规格:首页提供常见功能快捷入口，提供常见问题模块，支持用户查看常见问题（文字/图片）解决基本疑问，支持服务器存储空间，使用情况实时数据查看；支持文件上传管理，内置转码工具，支持png、jpg、jpeg、gif图片格式，支持MP4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb视频格式，支持mp3音频格式，支持doc、docx、xlsx、pdf文件格式；支持文件批量上传图片、一键预览、文件快速定位搜索、文件详情查看、支持列表/宫格形式查看、支持文件分组管理；平台支持制作4种播放节目：播放列表、H5编辑器节目、文章编辑器节目、直播流，支持节目分组管理；提供内嵌H5编辑器，提供50多个参数的调整，支持多图层分层编辑，支持主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置（背景、模板、尺寸、底色） 3.终端授权:终端授权管理，用于增加服务器终端接入数量授权 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 6091.16 |  | 6091.16
|  | 公共广播系统 | [6 empty] | 18549.7
本页小计 | [8 empty] | 16519.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:IP网络功放 2.安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播 3.规格:技术参数：网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP，UDP；音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz；EMC输入灵敏度：775mV (非平衡）；AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）；MIC输入灵敏度：5mV (非平衡）；AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口；AUX输出阻抗：470Ω；高音提升、衰减：±10dB；低音提升、衰减：±10dB；USB接口：最大支持16G内存U盘接入；额定功率：60W；整机功耗：90W；待机功耗：＜10W；频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB；谐波失真：≤1%；信噪比：＞65dB；输出方式：100V定压输出；短路输入：干接点输入；保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路；工作环境温度：5℃～40℃；工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；输入电源：~220V 50Hz；尺寸：484 x 346 x 88mm；净重（kg)：6.8 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 1073.34 |  | 11806.74
本页小计 | [8 empty] | 11806.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:喇叭 2.室内带阻燃铁后盖全音域天花喇叭，防火型设计。弹簧压脚系统，方便用户安装。适用于：消防、商店，超市，宾馆等 3.规格:技术参数：额定功率（100V）：3W,6W；额定功率（70V）：1.5W,3W；阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ；灵敏度（1W/1M）：90dB；频率响应（-10dB）：110Hz-18KHz；喇叭单元：5"×1；防火测试：针焰试验；安装开孔尺寸：170mm；尺寸：200×120mm；重量：0.9Kg；材料：铁质外壳+铝质网罩 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 56 | 120.41 |  | 6742.96
|  | 电子巡更系统 | [6 empty] | 50051.28
49 | 030501001003 | 巡更管理主机 | 1.名称:巡更管理主机 2.规格:安保巡更（基于巡检引擎）；远程巡检（基于巡检引擎）；园区巡检（基于巡检引擎） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 42265.14 |  | 42265.14
本页小计 | [8 empty] | 49008.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030501001004 | 输入设备 | 1.名称:数据采集器 2.规格:产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔；灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换；读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒；读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒；存储容量：支持存储60000条巡检记录；通讯方式：使用USB数据线传输通讯；重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次；巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用；防护等级：IP55；供电方式：DC 5V 1A，自带适配器；充电时间：2小时；设备尺寸：32mm*32mm*177mm；设备重量：170g；功能描述：单机巡更客户端功能简述：巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点；巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 联网版巡更应用服务组件功能简述：；巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡；巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 935.26 |  | 4676.3
本页小计 | [8 empty] | 4676.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡更通讯座 2.规格:5.5寸高清屏幕，支持多点电容触摸，分辨率720*1440 电池容量≥4900mAh，连续录像时间≥8h，待机时间≥120h；后置相机分辨率4208*3120，前置摄像机分辨率2592*1944；支持群组语音对讲，群组文字消息；单对单语音对讲；支持1080P无线相机接入；支持4G 支持2.4G/5G双频无线网络；支持蓝牙5.0；支持GPS、北斗卫星定位；支持设备批量远程升级、WiFi蓝牙白名单权限、USB权限、应用更新等；设备从高度1.5米处跌落到水泥地，不带包装，任意面跌落6次，试验后样品能正常工作；设备在水下1m，放置2h，试验结束后应能正常工作；防护等级IP68；产品具有CCC认证电池通过第三方权威机构的UN38.3认证的 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1142.22 |  | 2284.44
52 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡更点 2.规格:巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更;读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊;产品材质：工程塑料封装，内置芯片；外观特点：自带夜光功能，提示标贴;安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装；尺寸：直径5cm，厚度0.8cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 20 | 41.27 |  | 825.4
本页小计 | [8 empty] | 3109.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电梯五方通话
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 74521.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清枪型网络摄像机 2.声光周界筒型摄像机；采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像；支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式；Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警；鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码；系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；图像相关：支持200万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；安全服务：支持三级用户权限管 | 台 |  | 42 | 539.3 |  | 22650.6
本页小计 | [8 empty] | 22650.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 22650.6
理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；接口功能：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 3.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：107.8°，垂直视场角：59.0°，对角视场角：126.7° 4 mm：水平视场角：87.2°，垂直视场角：46.2°，对角视场角：104.8°；6 mm：水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°；8 mm：水平视场角：41.1°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：48.0° ；补光灯类型： 鳞镜补光，默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠； 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m；红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m； 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 红外波长范围：850 nm ；最大图像尺寸：1920 × 1080； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ；电源
本页小计 | [8 empty] | 22650.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
输出：DC12 V，100 mA ； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB； 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 22650.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清半球网络摄像机 2.规格:全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入;最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m;1个内置麦克风，高清拾音;符合IP66防尘防水设计，可靠性高 3.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS ； 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角视场角：120°；4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：106°；6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：65°； 景深范围：2.8 mm：2.6 m~∞；4 mm：3 m~∞；6 mm：6.8 m~∞ ；补光灯类型：柔光灯； 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 ；最大图像尺寸：2560 × 1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以 | 台 |  | 77 | 499.43 |  | 38456.11
本页小计 | [8 empty] | 38456.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
太网口； 音频：1个内置麦克风 ；产品尺寸：Ø129.2 × 97.1 mm； 设备重量：460 g； 包装尺寸：165 × 165 × 115 mm； 带包装重量：760 g； 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） ； 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大型号：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W； 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ；防护：IP66 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 38456.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:测温半球摄像机 2.规格:热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器；热成像响应波段：8~14μm；热成像像元尺寸：12μm；热成像分辨率：256 × 192；热成像焦距&视场角：7mm，24.9° × 18.7°；测温范围：-20℃~150℃；测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值）；温度异常功能：全屏测温；专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则；目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：10m；人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m；车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m；吸烟检测最远报警距离：10.5m；可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS；可见光分辨率：2688 × 1520，400万；可见光焦距&视场角：6mm，53.0° x 28.0°；可见光补光功能：红外补光最远15米双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节；可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%；智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值）；报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义）；周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测；可见光通道：越界探 | 台 |  | 9 | 1490.51 |  | 13414.59
本页小计 | [8 empty] | 13414.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
测,区域入侵探测,进入/离开区域探测；防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常；可见光通道：烟雾检测；可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤；最大预览路数：20路；报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入；报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置；音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p]；音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω；电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3）；功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W PoE (802.3af, class 3):36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W；断电恢复后可保存断电前的设置，系统软件升级过程中断电，上电后可恢复到升级前的软件版本；工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH；测温环境温度：-20°C~50℃；防护等级：IP67 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
|  | 智能卡应用、出入口控制系统、访客管理系统 | [6 empty] | 119411.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030501013004 | 网络服务器 | 1.名称:智能卡应用系统服务器 2.门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权 3.提供门禁权限管理应用：支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；支持权限增量下发、初始化下发；支持按时段配置门的常开常闭状态；支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息 4.提供门禁事件管理应用：支 | 台 |  | 1 | 18734.66 |  | 18734.66
本页小计 | [8 empty] | 18734.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件和设备事件 5.提供门禁状态查看及远程控制应用：支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门 6.提供人员出入记录实时展示应用：支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 7.含347路授权 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 18734.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030501013005 | 网络服务器 | 1.名称:访客管理系统服务器(含访客多级审批) 2.规格:提供访客预约、访客审批、访客权限管理、黑名单、访客登记、访客签离、保安核验、访客通知、通行记录与访客轨迹查看等功能。支持微信公众号、企业微信、钉钉等三方集成。支持针对多场景预约自定义表单控制 3.提供访客预约管理应用:访客端提供H5页面，支持访客登录后发起普通预约，并支持免登陆的快速预约。预约表单支持自定义配置。 访客端提供我的预约功能，支持查看与我相关的访客单，支持应邀、修改、作废、取消、再次预约等操作。 员工端提供平台BS端发起邀约，支持填写访客信息后填写发起邀约。 员工端提供H5页面，除与BS相同的普通邀约外支持快速邀约，只填写少量信息（手机号、姓名）后发起邀约，通知访客后在访客端应邀后提交表单。 自助访客机支持访客现场预约 4.提供访客审批管理应用:平台BS端提供访客审批配置功能，默认预置访客预约与员工邀约两个流程（可扩展）。 审批节点支持按照人员、组织、角色、职务、关系人等多种方式添加审批人，配置灵活并可扩展。 员工端提供BS及H5审批管理功能，支持查看我的待审批、已审批列表，支持待审批单据驳回和审批通过；支持批量审批。 审批中支持开启通行权限调整，开启后审批中可修改单据下发的通行权限组 5.提供访客权限管理应用:平 | 台 |  | 1 | 18734.66 |  | 18734.66
本页小计 | [8 empty] | 18734.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 18734.66
台BS端提供通行权限配置功能，支持按园区配置多个通行权限组。 权限组支持添加门禁设备、停车场设备、梯控设备和人脸分组。 支持按签到方式下发通行权限，自动签到时在即将到达访问时间时自动下发，手动签到时在访客机签到时下发权限。 支持门禁事件、停车场事件触发签到签离 6.提供访客黑名单管理:平台BS端支持手动添加手机号、证件号、车牌号（配置侧可配置）将访客添加黑名单。 黑名单访客不允许预约、不允许登记。 黑名单访客预约时会产生消息可配置推送给管理员或其他角色 7.提供访客登记应用:支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过访客码、身份证、手机尾号在人工访客机进行登记； 支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记； 支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过访客码、身份证、手机尾号在自助访客机进行登记 8.提供访客签离应用: 支持在自助/人工访客机上手动签离，签离后回收权限。 支持通过门禁事件触发签离。 支持被访人手动签离，被访人签离后可预留部分时间后回收权限。 未签离单据支持超期自动签离 9.提供保安核验管理应用:提供保安H5页面，支持保安通过扫码（扫通行凭证）核验或人工核验功能人工签到、签离操作。 提供待访列表保安可查
本页小计 | [8 empty] | 18734.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 18734.66
看全部/今日的待访访客列表。 提供访客来访记录列表，可查看所有已完成的访客单 10.提供访客通知管理:平台BS端提供访客通知配置，可自定义是否开启节点通知。 支持控制三方通知（公众号、企微、钉钉、短信、待办）和通知角色（访客、同行人、被访人、审批人、自定义人员）是否开启。 支持将访客状态变更及异常事件推送ESC，方便三方对接 11.提供通行记录与访客轨迹查看:提供通行记录页面，支持查看访客产生的门禁和车辆事件。 提供访客轨迹页面，支持将访客人脸下发到人脸分组，访客轨迹支持将访客抓拍事件（重点人员）和通行事件展示在地图上 12.提供对接三方集成能力:支持将访客H5、员工H5、保安H5集成到微信公众号上。并提供相应消息推送。 支持将员工H5、保安H5集成到企微、钉钉上，并提供相应消息推送 13.提供丰富的可扩展能力:支持表单自定义，提供控制表单字段是否启用、是否必填的能力，同时支持扩展自定义字段。 支持扩展审批流程，审批人员等动态扩展配置。 支持扩展消息模板，访客通知可直接关联自定义模板。 支持访客H5、员工H5菜单自定义显隐、支持编辑按钮是否启用。 支持作废、取消意见是否必填，支持是否启用推送企微日程 14.含访客多级审批:访客审批
本页小计 | [8 empty] | 18734.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
流程支持多级审批，每一级可添加对应审批人，审批通过后流转下一节点，节点驳回则流程结束；当所有节点均通过时整个流程通过。最多支持5级审批 15.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 16.完成本项目清单所需的一切相关工作
58 | 030501017006 | 人脸评分服务 | 1.名称:人脸评分服务 2.规格:开启人脸评分算法，检测人脸图片以保证符合人脸识别图片的质量要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 2070.16 |  | 2070.16
本页小计 | [8 empty] | 2070.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030501001005 | 智能卡应用工作电脑 | 1.名称:智能卡应用工作电脑 2.规格:CPU：i5-12500(6核/3.0GHz)；6核12线程；内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；固态硬盘：1个256G SSD；机械硬盘：无；扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0；转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ；显卡：集显；视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。；光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠；操作系统：Windows10 Home（激活）；电源：200W；机箱大小：11L 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5351.14 |  | 5351.14
60 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:发卡器 2.规格:含USB线缆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 282.68 |  | 282.68
本页小计 | [8 empty] | 5633.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸录入设备 2.规格:3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；尺寸：122mm*125mm*138mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2993.88 |  | 2993.88
本页小计 | [8 empty] | 2993.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门控制器 2.规格:管控门数：4门；通讯方式：上行TCP/IP；可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4；存储容量：10万张卡和30万记录存储；门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等；输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1；输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4；其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口；主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。；工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）；机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽) *90mm(厚) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 2016.86 |  | 22185.46
本页小计 | [8 empty] | 22185.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别读卡器 2.规格:操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm；设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 31 | 726 |  | 22506
本页小计 | [8 empty] | 22506
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:锁体主体颜色为：氧化银；最大静态直线拉力：280kg±10% *2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2；锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm)；吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 3.含配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 31 | 731.07 |  | 22663.17
65 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 31 | 102.26 |  | 3170.06
66 | 030904003002 | IC卡 | 1.名称:IC卡 2.规格:卡片类型：IC卡；符合标准：ISO14443 标准；卡片容量：1K byte；工作频率：13.56MHz；卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm；主体材质：PVC 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 200 | 3.6 |  | 720
本页小计 | [8 empty] | 26553.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 入侵报警系统 | [6 empty] | 7833.1
67 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:8防区模块 2.规格:8防区模块，支持8个EOL回路，每个回路支持常开常闭回路，支持10K欧姆电阻 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 255.7 |  | 2812.7
68 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:开关电源模块 2.规格:220V输入，12V直流输出，5A，至少8路输出端子接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 255.7 |  | 2812.7
69 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:双鉴探测器 2.规格:防护范围：12*17米；报警输出：A型继电器，安装方式：壁挂式/吸顶式；支持防宠物功能；支持温度补偿功能；安装高度：2.0-3.0m；抗干扰性：抗辐射干扰；灵敏度等级：探测范围；正常步速2-4步 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 5 | 441.54 |  | 2207.7
|  | 子母钟系统 | [6 empty] | 12060.41
本页小计 | [8 empty] | 7833.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 080607001001 | 母钟设备 | 1.名称:网络中心母钟设备 2.NTP时间服务器是一种用于提供准确时间同步的设备。它通过与全球的时间参考源通信，如北斗或GPS卫星，来获取精确的时间信息，并将该时间信息传送给网络中的其他设备，以便实现网络中各设备的时间同步 3.功能描述：采用国产专业授时芯片，支持GPS、北斗、GLONASS、GALILEO，可自由组合其工作模式。同步精度≤20ns，支持天线开路、短路、信号干扰、信号欺骗检测。采用4.7英寸VA显示屏，支持显示当前日期、星期、设备主网口IP信息、设备当前时间、NTP请求授时次数、捕获各卫星颗数、上级NTP状态、移动网络状态、网络连接故障指示、系统状态指示、运行状态灯、故障状态灯、卫星锁定状态灯，支持显示屏亮度调节。支持显示当前年、月、日、时、分、秒、星期、IP地址、NTP同步次数、卫星数量、移动网络信号状态、同步时间来源。内置守时单元支持卫星失锁/断电自守时功能。支持最多5台服务器做多机热备，故障时自动切换至正常服务器。支持NTP、SNTP、NTPMD5、NTPBroadcast、HTTP、IPV4、IPV6、SNMPv2、PTP(IEEE1588v2)、MODBUS-TCP等标准协议。支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等，支持Windows、Linux、、Umix、SunSolaris、IBM AIX等操作系统设备同步。 9.NTP同步精度局域网≤1ms, | 套 |  | 1 | 11773.06 |  | 11773.06
本页小计 | [8 empty] | 11773.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
广域网典型精度≤50ms。网口NTP请求量每秒并发量可达30000次，可支持20000万台设备授时。支持网口多IP绑定、静态路由，支持卫星失锁声音告警，支持通过卫星模块校准内部晶振。内置WEB网管，支持WEB远程固件升级、WEB白名单配置、WEB网页中英文切换，可扩展其它语言 4.技术参数：网络协议：NTP：v1.v2.v3.v4(RFC1119&1305)；SNTP：(RFC2030)（RFC1321）；DHCP：(RFC2131) HTTP IPV4；时间来源：GPS、北斗、GLONASS、GALILEO；显示屏：4.7英寸VA屏；GPS天线：1路BNC接口，1575.42MHz；网口：1路RJ45，10/100M自适应以太网接口；PPS信号输出：1路；IRIG-B码接口：1路；10MHz：1路；恢复出厂按钮：1路；重启按钮：1路；485通讯：默认支持2路，最多支持定制6路；MTBF：10W小时；守时精度：≤60ms/天；终端同步授时精度：1-10ms；NTP请求量：30000次/S；服务器带载量：20000台；工作温度：-10℃～+55℃（主机） -40℃～+75℃（天线）；存贮温/湿度：-45℃～+85℃、95％无冷凝；功耗：5W；电源：AC110V-220V 50Hz；尺寸：480×44×180mm；重量：1.2kg 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 11773.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.避雷器安装于NTP时间服务器与天线连接之间，用于保护NTP时间服务器设备免受雷击时高瞬态过电压危害 3.规格:技术参数：工作频率：0-2.5GHz；工作电压：70VDC；标称放电电流：5kA；最大通流容量：10kA；保护水平：200V；响应时间：100ns；插入损耗：0.2dB；驻波比：1.2；接头形式：SMA/BNC；特性阻抗：50Ω；额定直流击穿电压：90V±20%；温度范围：-40℃~+85℃；相对湿度：≤95％(25℃)；防尘等级：IP20；防水要求：否；重量：0.1kg；尺寸：56.4×28.9×23.5mm | 组 |  | 1 | 287.35 |  | 287.35
|  | 建筑设备监控系统 | [6 empty] | 743459.86
72 | 030503003002 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-7F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6589.96 |  | 6589.96
73 | 030503003003 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-8F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5554.96 |  | 5554.96
74 | 030503003004 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-9F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4519.96 |  | 4519.96
本页小计 | [8 empty] | 16952.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030503003005 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-10F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4519.96 |  | 4519.96
76 | 030503003006 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-11F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4519.96 |  | 4519.96
77 | 030503003007 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-12F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4519.96 |  | 4519.96
78 | 030503003008 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-13F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4519.96 |  | 4519.96
79 | 030503003009 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-14F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3398.93 |  | 3398.93
80 | 030503003010 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-15F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3398.93 |  | 3398.93
81 | 030503003011 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-16F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3398.93 |  | 3398.93
本页小计 | [8 empty] | 28276.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030503003012 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-K-RF-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4847.93 |  | 4847.93
83 | 030503003013 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-LY-02 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6503.93 |  | 6503.93
84 | 080609003001 | 网关设备 | 1.名称:网关设备 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 3163.76 |  | 9491.28
85 | 030501017008 | 软件 | 1.名称:BAS系统管理软件 2.规格:企业级建筑设备监控系统套装软件，包含3个工作站软件授权 3.含BAS系统管理软件授权:支持25个第三方IP网关或者IP控制器连接至Enterprise Server 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 22326.16 |  | 22326.16
86 | 030501017009 | 软件 | 1.名称:冷源群控逻辑软件 2.规格:冷源群控逻辑软件编制 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 22326.16 |  | 22326.16
本页小计 | [8 empty] | 65495.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 031101069001 | 网管小型机、网管工作站 | 1.名称:BA系统工作站 2.规格:Intel Core i5 @ 3.0 GHz 或更好的处理器；16G内存及以上；500G硬盘及以上； WIN10专业版64位操作系统；显示像素为1920*1080像素及以上 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 5593.05 |  | 5593.05
88 | 030501013007 | 网络服务器 | 1.名称:系统管理服务器 2.规格:Intel Core i5 @ 3.0 GHz 或更好的处理器；16G内存及以上；1T硬盘及以上； WIN10专业版64位操作系统或Windows Server 2012R2；显示像素为1920*1080像素及以上 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 26772.66 |  | 26772.66
89 | 080609003002 | 网关设备 | 1.名称:接口网关 2.规格:Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，1*LAN 1*RS485，支持1024点数据读写；包含协议对接、软件开发及点位组态 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 3163.76 |  | 50620.16
90 | 080609003003 | 网关设备 | 1.名称:能量表单总线网关 2.规格:Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3163.76 |  | 3163.76
本页小计 | [8 empty] | 86149.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:网关箱 2.规格:网关箱400*300（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 641.7 |  | 12192.3
92 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:数据集中器 2.规格:Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，64个设备2*LAN 4*RS485；支持5000点数据读写 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 8746.7 |  | 8746.7
93 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:液位开关 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 112 | 902.06 |  | 101030.72
94 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:风管温度传感器 2.规格:NTC10KⅢ，阻值输出，探头长度150mm，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 265 | 244.67 |  | 64837.55
95 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:室内一氧化碳传感器 2.规格:24VAC/DC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～100ppm，精度：±（5PPM+5%reading），IP30，外壳防火等级：UL94-V0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 24 | 584.53 |  | 14028.72
本页小计 | [8 empty] | 200835.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称:风管二氧化碳传感器 2.规格:24VAC/DC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～2000ppm，精度：±（50PPM+5%reading），探头长度：200mm，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 3 | 637.53 |  | 1912.59
97 | 030503006005 | 传感器 | 1.名称:风管温湿度传感器 2.规格:24V DC供电，NTC10KⅢ温度阻值输出，B值3636，湿度：0～10V输出，三线制，湿度范围：0～100%RH，湿度精度：±5%RH，探头长度：200mm，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 3 | 417.73 |  | 1253.19
98 | 030503006006 | 传感器 | 1.名称:室外温湿度传感器 2.规格:24V DC供电，NTC10K Type Ⅲ温度阻值输出，湿度：0～10V输出，三线制，湿度范围：0～100%RH，湿度精度：±5%RH，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 1 | 543.44 |  | 543.44
本页小计 | [8 empty] | 3709.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030503006007 | 传感器 | 1.名称:水管温度传感器含黄铜套管 2.规格:信号输出10k欧 类型3，长度100mm，测量范围-40~+150℃，精度±0.2℃，配STP传感器套管 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 8 | 268.62 |  | 2148.96
100 | 030503006008 | 传感器 | 1.名称:风机压差开关 2.规格:压差开关，30～300Pa ，上下限开关回差±15%，开关差设定20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 253 | 230.52 |  | 58321.56
101 | 030503006009 | 传感器 | 1.名称:滤网压差开关 2.规格:压差开关，200～1000Pa ，上下限开关回差±15%，开关差设定100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 205 | 230.52 |  | 47256.6
102 | 030503006010 | 传感器 | 1.名称:水压差开关 2.规格:调节范围0.3-1.5bar，ASE1/4纳子接口，开关容量16A，AC220V，开关差≤0.3barMpa，最大工作压力1.7Mpa 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 18 | 820.52 |  | 14769.36
本页小计 | [8 empty] | 122496.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030503006011 | 传感器 | 1.名称:压力传感器 2.规格:24VDC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～1.6Mpa，精度：±0.5%FS，螺纹接口G1/2，IP65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 15 | 474.43 |  | 7116.45
104 | 030503006012 | 传感器 | 1.名称:水流开关 2.规格:流量开关,NPT外螺纹接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 14 | 277.52 |  | 3885.28
105 | 030503006013 | 传感器 | 1.名称:液位开关 2.规格:防护等级IP68，开关角度±45°，最大深度1BAR，5米线 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 112 | 187.15 |  | 20960.8
106 | 030503006014 | 传感器 | 1.名称:超声波流量计 2.规格:分体壁挂式，24V DC供电，输出：4～20mA+RS485，介质：水，温度：常温，压力：1.6MPa，量程：满量程，安装形式：外夹式TM-1标准中型，默认线长：5m，订货时需要确定准确口径：DN50-DN700 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 1 | 3061.09 |  | 3061.09
本页小计 | [8 empty] | 35023.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:热回收总管能量表 2.规格:插入式式超声波能量计，24V DC供电，输出：4~20mA+RS485，介质：水，温度：常温，压力：1.6MPa，量程：满量程，安装形式：标准插入式，TCT-1 插入式温度传感器，口径DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4208.71 |  | 4208.71
108 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:冷冻水总管能量表 2.规格:插入式式超声波能量计，24V DC供电，输出：4~20mA+RS485，介质：水，温度：常温，压力：1.6MPa，量程：满量程，安装形式：标准插入式，TCT-1 插入式温度传感器，口径DN450 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4208.71 |  | 4208.71
109 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:风冷热泵系统供水总管能量表 2.规格:插入式式超声波能量计，24V DC供电，输出：4~20mA+RS485，介质：水，温度：常温，压力：1.6MPa，量程：满量程，安装形式：标准插入式，TCT-1 插入式温度传感器，口径DN300 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4208.71 |  | 4208.71
本页小计 | [8 empty] | 12626.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:联网型风机盘管液晶温控器 2.规格:风机盘管液晶温控器，modbus，两管，白色按键 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 350 | 362.33 |  | 126815.5
111 | 030404002001 | 继电、信号屏 | 1.名称:继电器 2.规格:24V AC 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 382 | 118.76 |  | 45366.32
|  | 建筑能耗管理系统 | [6 empty] | 86154.85
112 | 031101069002 | 网管小型机、网管工作站 | 1.名称:能耗监测系统工作站 2.规格:CPU：六核intel 第十代i5，2.9Hz；内存：8G DDR4 2666MHz内存；硬盘：256G PCle固态硬盘+1T机械硬盘；独立显卡，显存2GB；光驱：DVD刻录光驱；网络：千兆以太网卡；显示器：23英寸（16:9）；最佳分辨率：1920*1080；静态对比度：1000:1；显示器亮度：250 cd/m2 （典型值）；最大视角：170°（垂直）/160°（水平）；显示器接口：HDMI、VGA；带鼠标和键盘 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 5593.05 |  | 5593.05
本页小计 | [8 empty] | 177774.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 65 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030501017010 | 软件 | 1.名称:能源管理系统软件 2.规格:Esvision建筑节能运营管理平台软件v1.0。支持5万监控数据点（开关量或模拟量）；设备监控、能耗计量、节能分析、能源调度平台软件。计量、楼控、照明数据集成管理。设备台账管理，能源报表管理；支持历史数据及时时数据曲线，报警管理，报表管理，动态组态画面。2TB固态硬盘，数据备份5年；软件功能及菜单定制 | 套 |  | 1 | 39893.17 |  | 39893.17
114 | 031101028001 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 1.名称:打印机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5172.17 |  | 5172.17
115 | 031101055003 | 转换器 | 1.名称:转换器 2.规格:支持不同通讯物理接口的水、热、气、电四表全自动化数据采集，处理，存储；支持RS485总线、M-BUS总线抄表及组网，至少具备4路M-BUS下联接口；通讯模块齐全，具有单，双模通讯模块 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 1023.11 |  | 12277.32
本页小计 | [8 empty] | 57342.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 66 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 031101039001 | 传输设备 | 1.名称:通讯管理机/集中器 2.规格:EMC能源计量表网关：3条RS485 Modbus Master总线，1条RS485 Modbus Slave 总线 ，1个BACnet IP通讯口（RJ45）；1000BV，1000AV值；智能电表，智能水表，智能冷热量表，每条总线不超过20台设备；通讯距离600米；仅支持读变量；电源AC24V或DC24V 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 5499.52 |  | 10999.04
117 | 030411005004 | 接线箱 | 1.名称:设备箱 2.规格:300mm*400mm；1个BR或BG；30W电源；24V电源 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1224.7 |  | 2449.4
118 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:数据接口 2.规格:至IBMS集成系统 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 9770.7 |  | 9770.7
|  | 智能照明系统 | [6 empty] | 50413.35
本页小计 | [8 empty] | 23219.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 67 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 031101069003 | 网管小型机、网管工作站 | 1.名称:系统工作站 2.规格:CPU：六核intel 第十代i5，2.9Hz；内存：8G DDR4 2666MHz内存；硬盘：256G PCle固态硬盘+1T机械硬盘；独立显卡，显存2GB；光驱：DVD刻录光驱；网络：千兆以太网卡；显示器：23英寸（16:9）；最佳分辨率：1920*1080；静态对比度：1000:1；显示器亮度：250 cd/m2 （典型值）；最大视角：170°（垂直）/160°（水平）；显示器接口：HDMI、VGA；带鼠标和键盘 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 5593.05 |  | 5593.05
120 | 030501013010 | 网络服务器 | 1.名称:智能照明系统服务器 2.规格:CPU:Intel Xeon 4208 (8核,2.1GHz)；16GB DDR4；硬盘：1TB SATA×2 企业级；SAS_HBA；DVD；网卡1GbE×4；冗电；外观：标准机架式设计；根据系统要求，配置正版的系统软件，包括但不限于操作系统、数据库等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 19336.66 |  | 19336.66
121 | 030501017011 | 软件 | 1.名称:电脑控制软件 2.规格:在Windows xp/2000/2003/2008/7等环境中运行。支持台式电脑有线控制、笔记本电脑无线控制。可场景控制、区域切换、单灯控制、单灯调光、窗帘控制。可编程组态、定制图片、、文字显示、状态反馈。亮灯状态实时反馈于界面，与实际照明同步。需密码退出控制界面 | 套 |  | 1 | 9705.16 |  | 9705.16
本页小计 | [8 empty] | 34634.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 68 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030501017012 | 软件 | 1.名称:集中监控软件 2.规格:功能特点：在Windows XP/2000/2003/2008/7；支持WEB/WAP服务功能；三维安全管理和控制管理功能；支持消息驱动、支持告警信息定制、语音等；自定义报表、数据分析、历史储存、实时计算；支持多服务端功能、支持OPC等标准协议接口 | 套 |  | 1 | 9705.16 |  | 9705.16
123 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:6键LCD智能面板 2.规格:多功能LCD触摸面板，每页有4个自定义按键，最多可用8页，共32个按键。每个按键均可实现调光控制、窗帘控制、灯光控制、场景控制、插座控制、家电控制等功能。产品使用86式底盒安装，使用智能照明配置软件进行配置。工作电压：24VDC±10%；工作电流：30mA；工作环境：温度0℃－45℃，湿度20%－90%；通信接口：CAN总线：4位插拔端子 配置接口：COM串口：4位接线端子，配置完毕，配置接口线应拆除；结构：液晶显示屏，触摸按键 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 552.12 |  | 6073.32
|  | 室内环境监测系统 | [6 empty] | 52242.1
124 | 030501013011 | 网络服务器 | 1.名称:环境监测系统服务器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 18734.66 |  | 18734.66
本页小计 | [8 empty] | 34513.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 69 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030501017013 | 软件 | 1.名称:环境监测平台 2.规格:C/S、B/S双架构，支持多客户端同时登陆，多用户且用户数无限制，灵活全面的查询统计，生成各种曲线、饼图等报表，随意导出为PDF、Word、Excel等多种格式或直接打印 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 7296.16 |  | 7296.16
126 | 080609003005 | 网关设备 | 1.名称:物联网关 2.规格:2路IP网络接口，10/100M自适应，链路冗余备份，同时可以设置不同的网络权限。 8路开关量输入接口。8路模拟量输入接口。 8路智能设备监控接口，具有TF卡(microSD)接口，SD卡支持最大32G容量。具备实时时钟功能。 支持TF卡升级、U盘升级以及网络远程升级 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 2331.9 |  | 23319
127 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:1光1电千兆单模光纤收发器 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 723.07 |  | 2892.28
|  | 管线 | [6 empty] | 517197.07
128 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 867.03 | 4.83 |  | 4187.75
本页小计 | [8 empty] | 37695.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 70 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RVS-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2101.17 | 4.83 |  | 10148.65
130 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-2*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 835.96 | 5.42 |  | 4530.9
131 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-3*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 972.38 | 6.28 |  | 6106.55
132 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-3*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 697.68 | 9.76 |  | 6809.36
133 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYP-4*0.75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 578.91 | 6.75 |  | 3907.64
134 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-4*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 822.22 | 7.38 |  | 6067.98
135 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYS-4*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 139.65 | 7.38 |  | 1030.62
本页小计 | [8 empty] | 38601.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 71 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RVSP4*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 264.34 | 7.38 |  | 1950.83
137 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYP-6*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 972.38 | 10.15 |  | 9869.66
138 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV2*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1269.07 | 4.67 |  | 5926.56
139 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV4*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 277.32 | 7.11 |  | 1971.75
140 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV6*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 692.01 | 9.77 |  | 6760.94
141 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV8*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 919.59 | 11.93 |  | 10970.71
本页小计 | [8 empty] | 37450.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 72 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
142 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVVP4x0.75 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 454.6 | 6.81 |  | 3095.83
143 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:LSZH UTP CAT6 3.含接头、测试 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 49558.88 | 4.65 |  | 230448.79
144 | 031103009001 | 电缆 | 1.名称:25对大对数电缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 28.68 | 18.13 |  | 519.97
145 | 031103009002 | 电缆 | 1.名称:50对大对数电缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 284.81 | 33.52 |  | 9546.83
146 | 031103009003 | 电缆 | 1.名称:100对大对数电缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 44.28 | 64.43 |  | 2852.96
本页小计 | [8 empty] | 246464.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 73 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:12芯单模光纤 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 150 | 11.9 |  | 1785
148 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:24芯室内单模光缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1883.01 | 9.98 |  | 18792.44
149 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3095.97 | 13.19 |  | 40835.84
150 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1676.6 | 18.22 |  | 30547.65
151 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 990.08 | 22.45 |  | 22227.3
本页小计 | [8 empty] | 114188.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 74 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 230.4 | 30.73 |  | 7080.19
153 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 80.53 | 35.48 |  | 2857.2
154 | 030411002001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 200*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 638.13 | 86.39 |  | 55128.05
155 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 390.79 | 28.76 |  | 11239.12
|  | 机房工程 | [6 empty] | 2590519.89
信息化机房-科研行政楼
信息化机房-UPS系统
信息化机房-EPS系统
信息化机房-配电系统
信息化机房-精密空调系统
本页小计 | [8 empty] | 76304.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 75 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
信息化机房-封闭通道系统
信息化机房-机柜系统
信息化机房-动环监控系统
信息化机房-门禁
信息化机房-视频监控
信息化机房-照明插座
信息化机房-应急照明
信息化机房-防雷接地
|  | 智能化机房-科研行政楼 | [6 empty] | 2590519.89
|  | UPS系统 | [6 empty] | 486358.43
156 | 080608003003 | 模块化UPS电源 | 1.名称:模块化UPS电源 2.规格:≥200KVA三进三出，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，采用集中旁路结构；UPS主机控制系统采用1+1冗余设计；主机电池节数应可以在30-46节之间灵活设置；标配RS485、干接点、SNMP等通讯功能；1个隔离维修开关、支持下进线；配置主路、旁路、输出、维修开关，上进线；尺寸：600(宽）x850(深）x2000(高）mm(42U) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 61627.04 |  | 123254.08
本页小计 | [8 empty] | 123254.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 76 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 031101055007 | 功率模块 | 1.名称:功率模块 2.规格:容量：≥50KVA功率模块；输出功率因素：≥1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 14383.49 |  | 115067.92
本页小计 | [8 empty] | 115067.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 77 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030404012007 | 铅酸蓄电池 | 1.名称:铅酸蓄电池 2.规格:采用12V700W蓄电池，设计使用寿命≥12年 @ 25℃；工作温度范围： 放电：-40℃ 到 71℃，充电：-23℃ 到60℃；浮充电压：温度平均在25°C 时，13.65 ±0.15 VDC/每节；推荐的最大充电电流：温度平均在25°C 时，14.4 to 14.8 VDC/每节；截止电压1.67V/Cell时15min恒功率放电容量为≥12V700W； C20 1.75V/Cell 25℃时，≥12V228AH；蓄电池尺寸不大于：525mm*239mm*227mm（长*宽*高）；重量：≥66KG；蓄电池外壳采用透水率低，柔韧性好的PP材料；符合UL94 V-0阻燃要求；容量保存率：静置28天后容量保存率大于97%；密封反应效率：大于97.5%；热失控敏感性：蓄电池温度小于40°C；每24小时电流增长率小于20%；低温敏感性：10小时率容量≥0.97C10，外壳无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；再充电性能：恒压充电24小时，再充电能力因数大于97.5%；采用前置端子接线方式，可以实现场正面在线维护；容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值小于2%； 3.含92节 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 120926.15 |  | 120926.15
本页小计 | [8 empty] | 120926.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 78 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 030404012008 | 电池架 | 1.名称:电池架 2.规格:订制电池架，单套可容12V700W 蓄电池 46节；电池架颜色：与UPS主机颜色一致；单套电池架可承重可达15000KG； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4086.15 |  | 8172.3
160 | 030404012009 | 电池开关柜 | 1.名称:电池开关柜 2.规格:订制电池直流开关柜，额定电流800A；含直流总开关400A4P*1PCS，分组开关800A 4P*2PCS,开关柜含汇流排，汇流箱；开关箱颜色：与电池架、UPS主机同颜色；电池开关品牌：采用国际知名品牌开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 12767.15 |  | 25534.3
161 | 030408001011 | 配线 | 1.名称:UPS输入电缆 2.规格:BVR-150mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 200 | 132.62 |  | 26524
162 | 030408001012 | 配线 | 1.名称:蓄电池到UPS主机连接线 2.规格:BVR-185MM2\300*60 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 120 | 132.62 |  | 15914.4
本页小计 | [8 empty] | 76145
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 79 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 030408001013 | 配线 | 1.名称:蓄电池间连接线 2.规格:BVR-185MM2\300*60 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 92 | 132.62 |  | 12201.04
164 | 030502002005 | 设备底座 | 1.名称:设备底座 2.规格:订制电池架、UPS主机、蓄电池开关柜底座；高度：与现场静电地板齐平；采用国标10#槽钢焊接； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 1244.04 |  | 7464.24
165 | 030502002006 | 设备散力架 | 1.名称:设备散力架 2.规格:采用国标16#槽钢焊接； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | ㎡ |  | 20 | 1565 |  | 31300
|  | EPS系统 | [6 empty] | 274786.57
166 | 080608003004 | EPS电源 | 1.名称:EPS电源 2.规格:容量：≥120KVA\120KW，三相EPS电源；输入电压：380/400/415Vac；输出电压：380/400/415Vac；直流电压：≥600VDC 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 176163.04 |  | 176163.04
本页小计 | [8 empty] | 227128.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 80 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 030404012010 | 铅酸蓄电池 | 1.名称:铅酸蓄电池 2.规格:采用12V400W蓄电池，设计使用寿命≥12年，工作温度范围： 放电：-40℃ 到 71℃，充电：-23℃ 到60℃；浮充电压：温度平均在25°C 时，13.65 ±0.15 VDC/每节；推荐的最大充电电流：温度平均在25°C 时，14.4 to 14.8 VDC/每节；截止电压1.67V/Cell时15min恒功率放电容量为≥700W； C20 1.75V/Cell 25℃时，≥110AH；蓄电池尺寸不大于：341mm*173mm*213mm（长*宽*高）；重量：≥35.3KG；蓄电池外壳采用透水率低，柔韧性好的PP材料；符合UL94 V-0阻燃要求。容量保存率：静置28天后容量保存率大于97%；密封反应效率：大于97.5%；热失控敏感性：蓄电池温度小于40°C；每24小时电流增长率小于20%；低温敏感性：10小时率容量≥0.97C10，外壳无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；再充电性能：恒压充电24小时，再充电能力因数大于97.5%；采用前置端子接线方式，可以实现场正面在线维护；容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值小于2% 3.含50节，共1组 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 66326.15 |  | 66326.15
本页小计 | [8 empty] | 66326.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 81 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 030404012011 | 电池架 | 1.名称:电池架 2.规格:48节12V400W高功率蓄电池；4层2列；尺寸：1200×5500×1800mm(W×D×H)；电池架承重达3500KG不变形；颜色：黑色 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4206.15 |  | 4206.15
169 | 030404012012 | 电池开关箱 | 1.名称:电池开关箱 2.规格:订制电池直流开关柜，额定电流500A；含直流开关500A*1PCS，开关柜含汇流排，汇流箱；开关箱颜色：与电池柜、EPS主机同颜色；电池开关品牌：采用国际知名品牌开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 13971.15 |  | 13971.15
170 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:EPS输入电缆 2.规格:YJY-4*120+1*70mm2 3.材质:国标铜芯电缆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20 | 436.42 |  | 8728.4
171 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:蓄电池内部连接线 2.规格:BV-50mm2 3.含铜线耳，热缩管 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20 | 41.48 |  | 829.6
本页小计 | [8 empty] | 27735.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 82 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
172 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:蓄电池到EPS主机连接线 2.规格:BV-50mm2 3.含铜线耳，热缩管 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 50 | 41.48 |  | 2074
173 | 030502002007 | 设备底座 | 1.名称:设备底座 2.规格:订制电池架、EPS主机、蓄电池开关柜底座；高度：与现场静电地板齐平；采用国标10#槽钢焊接； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1244.04 |  | 2488.08
|  | 配电系统 | [6 empty] | 1268146.55
174 | 030404004006 | 市电输入柜 | 1.名称:市电输入柜 2.规格:三相630A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 45261.77 |  | 45261.77
175 | 030404004007 | 旁路柜 | 1.名称:旁路柜 2.规格:三相400A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 31025.37 |  | 31025.37
本页小计 | [8 empty] | 80849.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 83 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 030404004008 | UPS电源柜 | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:三相400A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10820.37 |  | 10820.37
177 | 030404004009 | UPS输出柜 | 1.名称:UPS输出柜 2.规格:三相400A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10820.37 |  | 10820.37
178 | 030404004010 | EPS配电柜 | 1.名称:EPS配电柜 2.规格:配电柜规格：三相400A，尺寸：800*1000*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20820.37 |  | 20820.37
179 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:UPS楼层总配电箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 15 | 3807.81 |  | 57117.15
本页小计 | [8 empty] | 99578.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 84 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
180 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:UPS楼层配电箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 86 | 1307.81 |  | 112471.66
181 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:市电配电箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 1307.81 |  | 6539.05
182 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:UPS配电箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1307.81 |  | 2615.62
183 | 030404004011 | 精密列头柜 | 1.名称:精密列头柜 2.规格:柜体尺寸：600*1200*2000mm，黑色，前开门，后维护，上下进线；采用行业知名品牌开关具备C级防雷装置；采用7寸彩色智能触摸显示屏；具备监控系统通讯接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 32976.37 |  | 32976.37
184 | 030502002008 | 设备底座 | 1.名称:设备底座 2.规格:含配电柜安装辅材、底座等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 1244.04 |  | 7464.24
185 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 259.26 | 679.48 |  | 176161.98
本页小计 | [8 empty] | 338228.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 85 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
186 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 420.01 | 359.71 |  | 151081.8
187 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 44.4 | 138.62 |  | 6154.73
188 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*25mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3227.18 | 117.55 |  | 379355.01
189 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 479.59 | 21.13 |  | 10133.74
190 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5064.06 | 32.06 |  | 162353.76
本页小计 | [8 empty] | 709079.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 86 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
191 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2及以下 3.材质、类型:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 321.06 |  | 6421.2
192 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2及以下 3.材质、类型:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 42 | 270.72 |  | 11370.24
193 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2及以下 3.材质、类型:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 162.74 |  | 5533.16
194 | 030411002003 | 桥架 | 1.名称:强电铝合梯形走线架 2.规格:W=600，离静电地板3200mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 19.66 | 150.67 |  | 2962.17
195 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 71.91 | 218.72 |  | 15728.16
196 | 030411002004 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 100*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 41.38 | 71.49 |  | 2958.26
|  | 精密空调系统 | [6 empty] | 257829.7
本页小计 | [8 empty] | 44973.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 87 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
197 | 030701003003 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格:采用风冷恒温恒湿精密空调；总冷量≥12.5kW； 3.含精密空调安装配件:含冷煤管、制冷剂、电缆、控制线、保温套件、氮气、支架、给水排水管、底坐、搬运、焊接、保压、调试、控制柜、设备基础等 4.空调内机底座:现场定制，含室内，室外机 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 20065.94 |  | 40131.88
198 | 030701003004 | 列间空调 | 1.名称:列间空调 2.规格:采用风冷恒温恒湿列间空调；总冷量≥50kW；尺寸：600*1200*2000 3.含精密空调安装配件:含冷煤管、制冷剂、电缆、控制线、保温套件、氮气、支架、给水排水管、底坐、搬运、焊接、保压、调试、控制柜、设备基础等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.空调内机底座:现场定制，含室内，室外机 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 3 | 72565.94 |  | 217697.82
|  | 封闭通道系统 | [6 empty] | 48263.61
本页小计 | [8 empty] | 257829.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 88 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
199 | 030502001005 | 模块一封闭系统（40柜位） | 1.名称:模块一封闭系统（20柜位） 2.规格:活动天窗、固定天窗；自动平移门2扇（含通道门2.8寸人脸+指纹+密码+刷卡门禁）；柜顶钣金桥架；消防联动模块；门头LED显示屏；每个柜位配置LED照明灯管 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 项 |  | 1 | 48263.61 |  | 48263.61
|  | 机柜系统 | [6 empty] | 154848
200 | 030502001006 | 服务器机柜 | 1.名称:服务器机柜 2.规格:600×1200×2000mm机柜；黑色；符合BS15954、IEC297-2和EIN4194国际工业认证标准；表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准；外观尺寸符合GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准；防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级；满足8、9烈度抗震要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 4021.56 |  | 64344.96
201 | 030412004002 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格:LED灯条,三色LED灯带，12VDC,蓝色,白色,红色 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 64 | 44.11 |  | 2823.04
本页小计 | [8 empty] | 115431.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 89 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
202 | 030409001002 | 铜排 | 1.名称:铜排 2.规格:铜排,服务器机柜接地铜排,长142×宽20×高25×厚4mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 32 | 377.78 |  | 12088.96
203 | 030404035004 | 16口国标PDU | 1.名称:16口国标PDU 2.规格:智能型，PDU,E2G-16PNNE-20L,输入电流32A,1P总开关,定制为输出16位16A国标插座,指示灯,2米线配工业连接器 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 32 | 558.84 |  | 17882.88
204 | 030404035005 | 16口国标PDU | 1.名称:16口国标PDU 2.规格:智能型，PDU,E2G-16PNNE-20R,输入电流32A,1P总开关,定制为输出16位16A国标插座,指示灯,2米线配工业连接器 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 32 | 558.84 |  | 17882.88
205 | 030502002009 | 机柜底座 | 1.名称:机柜底座 2.规格:采用国标10#槽钢焊接；高度：与现场静电地板齐平； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 32 | 1244.54 |  | 39825.28
|  | 动环监控系统 | [6 empty] | 80509.12
本页小计 | [8 empty] | 87680
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 90 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
206 | 030501017015 | 软件 | 1.名称:MC动环监控平台软件Z1.0 2.规格:提供电子地图(组态支持园区、大楼、楼层、机房层层进入的方式)、实时数据浏览、告警集中管理、告警通知查询、历史数据与告警查询、用户管理等基础功能，支持多浏览器，免插件；两个机房采用集中监控平台共用1套软件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 30179.16 |  | 30179.16
207 | 030504006004 | 第三方视频系统通信接口软件Z1.0 | 1.名称:第三方视频系统通信接口软件Z1.0 2.规格:单个视频设备对应的接入费用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 254.8 |  | 2038.4
208 | 030504006005 | 第三方通信接口软件Z1.0 | 1.名称:第三方通信接口软件Z1.0 2.规格:每个空调、配电柜(精密/智能仪表)、UPS对应的接入费用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 12 | 1106.23 |  | 13274.76
209 | 031101055008 | 手机APP模块 | 1.名称:手机APP模块 2.规格:可对数据机房设备和环境参数进行实时监测和控制，显示机房的实时告警信息和设备的通信状态，查询历史告警 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3025.7 |  | 3025.7
本页小计 | [8 empty] | 48518.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 91 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
210 | 030502012004 | 电话语音模块 | 1.名称:电话语音模块 2.规格:支持接口：TYPE B/USB；支持三大运营商：移动/联通/电信，满足4G/3G/2G 网络环境中使用；产品功能：支持电话语音、短信远程报警通知，支持电话语音报警通知、中英文短信通知等 3.安装方式:详见图纸 4.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 27.32 |  | 27.32
211 | 080609003007 | 监控管理网关 | 1.名称:监控管理网关 2.规格:具有 1 个 WAN 口、4 个 LAN 口、8 个 RS485、2个 RS232（与 2 路 RS485 复用）、4DI、4DO、WiFi、4G（预留）、USB 及 HDMI 等接口，支持以串口及 TCP 通讯方式接入各种智能设备，可接入不低于 10 万个测点 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3163.76 |  | 3163.76
212 | 030501013013 | 八串口服务器 | 1.名称:八串口服务器 2.八串口服务器，不带POE供电，1U机架式，支持8路RJ45端口；单电源单网口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4240.66 |  | 4240.66
213 | 031101055009 | 串口IO联网模块 | 1.名称:串口IO联网模块 2.规格:8DI、2DO，标准MODBUS RTU导轨式安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 6153.4 |  | 12306.8
本页小计 | [8 empty] | 19738.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 92 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
214 | 030501012018 | 交换机 | 1.名称:16口千兆交换机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1993.08 |  | 1993.08
215 | 030503006020 | 传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.规格:常为1个/20平米空间，86底盒壁挂式安装；大屏、不带背光、无露点温度 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 12 | 396.73 |  | 4760.76
216 | 030904001003 | 烟雾感应器 | 1.名称:烟雾感应器 2.规格:光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 104.14 |  | 833.12
217 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:额定工作电压：12VDC；工作电压范围：9-15V；额定工作电流范围：60-85mA；声压范围：102±3Db；工作温度范围：-20℃~+60℃；外壳尺寸：122×72×42mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 140.44 |  | 280.88
本页小计 | [8 empty] | 7867.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 93 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
218 | 030404031002 | DC继电器 | 1.名称:DC继电器 2.规格:DC继电器,JQX-13F-2Z-DC24V,24V,2Z,250VAC,10A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 118.76 |  | 118.76
219 | 030404035006 | 继电器插座 | 1.名称:继电器插座 2.规格:PTF08A-E，240VAC,10A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 21.62 |  | 21.62
220 | 030503006021 | 传感器 | 1.名称:不定位漏水传感器 2.规格:9-30V，1组AI输入（差分信号），1组DO输出，75mm(L)x105mm(W)x30mm(H) 3.含不定位漏水引出线（3米/根） 4.含5米不定位漏水感应线、不定位漏水终止端 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 508.93 |  | 4071.44
221 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT5e 3.含接头、测试 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 30 | 4.8 |  | 144
222 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:RS485总线 2.含接头、测试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5 | 5.78 |  | 28.9
|  | 门禁 | [6 empty] | 7453.59
本页小计 | [8 empty] | 4384.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 94 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
223 | 030503003015 | 控制器 | 1.名称:四门网络型门禁控制器 2.可管理4个门的单向或2个门的双向；支持刷卡、密码；5000人，1万条记录；DC12V供电（需要另配工业电源）；通过MC4.0一体化数据采集器进行人员添加和发卡授权等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2016.86 |  | 2016.86
224 | 030404016002 | 接入控制器标准安装箱 | 1.名称:接入控制器标准安装箱 2.规格:421*256*87mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 237.6 |  | 237.6
225 | 031101001002 | 工业电源 | 1.名称:工业电源 2.规格:与门禁或IO模块配套使用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 639.51 |  | 639.51
226 | 030507005006 | 人脸识别一体机 | 1.名称:人脸识别一体机 2.规格:常为一个门禁点1个；（可配合S4门禁控制器使用，亦可独立成门禁控制器）；5寸屏，支持动态人脸识别，不支持多人脸识别及口罩检测；人脸、密码、IC卡（最大支持2种组合） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1446.48 |  | 2892.96
本页小计 | [8 empty] | 5786.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 95 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
227 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:长86x宽86x厚20(mm)，适用于各种门禁系统 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 102.26 |  | 204.52
228 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:承受360KG拉力,工作电流640mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能 3.含支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 731.07 |  | 1462.14
|  | 视频监控 | [6 empty] | 12324.32
本页小计 | [8 empty] | 1666.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 96 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
229 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:网络带宽接入80Mbps,储存80Mbps,转发60Mbps；网络视频接入8路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力1×4K/1×6M/1×5M/2×4M/4×1080P/8×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持4路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；2个内置SATA3.0接口，单盘容量支持8T；8个百兆带POE供电以太网口，1个千兆以太网口；1个前置USB2.0接口/1个后置USB2.0接口；1路支持音频输入/1路支持语音对讲输出；报警接口无（可接受定制）；1个电源接口，电源适配器供电模式，输入DC 48V 电源 3.含2个4T硬盘（转速（rpm）：5400，传输速率： 6Gb/s，接口： SATA） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8328.88 |  | 8328.88
230 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络半球摄像机 2.类别:网络半球摄像机,DH-IPC-HDW3233T,POE供电,200万1/2.8”CMOS,镜头焦距:3.6mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 499.43 |  | 3995.44
机房照明插座
机房应急照明
机房防雷接地
本页小计 | [8 empty] | 12324.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 97 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
三维三维可视化集成管理平台
3D建模展示中心
数字孪生建模
数字孪生引擎
领导驾驶舱IOC
机电设备实时监测及故障诊断子系统
综合监控功能
变配电实时监测及故障诊断子系统
发电机实时监测及故障诊断子系统
给排水交换实时监测及故障诊断子系统
热水交换实时监测及故障诊断子系统
污水实时监测及故障诊断子系统
中央空调实时监测及故障诊断子系统
电梯实时监测及故障诊断子系统
医用气体实时监测及故障诊断子系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 98 页 共 98 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
净化空调实时监测及故障诊断子系统
设备管理及运维系统
IBMS系统集成
物联中台
子系统集成
|  | 措施项目 | [6 empty] | 68056.95
231 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 45254.59 |  | 45254.59
232 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 22802.36 |  | 22802.36
本页小计 | [8 empty] | 68056.95
合 计 | [8 empty] | 6748285.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 216222.82 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 216222.82
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 668022.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 60448.09
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 728470.95 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 668022.86
合 计 |  |  |  | 668022.86 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 7692979.36 | 9 |  | 692368.14
合 计 | [6 empty] | 692368.14
表—13