## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 5419303.05
1.1 | 空调水系统 | 3176978.41
1.2 | 防排烟系统 | 469399.33
1.3 | 通风空调系统 | 1772925.31
2 | 措施合计 | 504265.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 391186.99
2.2 | 其他措施费 | 113078.64
3 | 其他项目 | 651292.06 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 541930.31
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 109361.75
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 6574860.74
5 | 增值税销项税额 | 591737.47 |  |  | －
6 | 总造价 | 7166598.21
7 | 人工费 | 1088623.12
合计=1+2+3+5 |  | 7,166,598.21 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 空调水系统 | [6 empty] | 3176978.41
1 | 030110003001 | 涡旋型风冷热泵机组WCC-WM-1~6 | 1.名称:涡旋型风冷热泵机组WCC-WM-1~6 2.尺寸:5000X2500X2500mm 3.规格参数:供热量:475kW 功率: 制冷工况138kW，制热工况137.5KW,水流量80CMH，COP:3.45，供热水进出水温:40/45C°，冷凝器、蒸发器压降:<80kPa,使用冷媒R410A 4.运行重量:4050kg 5.驱动方式:变频启动 6.含配套变频控制柜、启动柜、减振器、基础型钢等附属配件的制作及安装 7.灌浆配合比:按设计及规范要求 8.单机试运转要求:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 172654.42 |  | 1035926.52
2 | 030113017001 | 超低噪音高效横流方形冷却塔CT-1~8 | 1.名称:超低噪音高效横流方形冷却塔CT-1~8 2.尺寸:4600X4000X4000mm 3.规格:冷却水量350m3/h，进风湿球温度28℃，进塔水温37℃，出塔水温32℃,供电功率11kw 4.运行重量:8200kg 5.含配套变频控制柜、启动柜、减振器、基础型钢等附属配件的制作及安装 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 107154.29 |  | 857234.32
本页小计 | [8 empty] | 1893160.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001002001 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN40 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1010.12 | 73.76 |  | 74506.45
本页小计 | [8 empty] | 74506.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001002002 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN50 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 505 | 87.25 |  | 44061.25
本页小计 | [8 empty] | 44061.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001002003 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN70 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 313.89 | 100.25 |  | 31467.47
本页小计 | [8 empty] | 31467.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001002004 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN80 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 573.98 | 113.89 |  | 65370.58
本页小计 | [8 empty] | 65370.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001002005 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ114×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14.68 | 138.45 |  | 2032.45
本页小计 | [8 empty] | 2032.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001002006 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ133×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 210.33 | 163.22 |  | 34330.06
本页小计 | [8 empty] | 34330.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001002007 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ168×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 15.55 | 193.62 |  | 3010.79
本页小计 | [8 empty] | 3010.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001002008 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ219×6 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 95.65 | 283.48 |  | 27114.86
本页小计 | [8 empty] | 27114.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001002009 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ273×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 34.36 | 416.9 |  | 14324.68
本页小计 | [8 empty] | 14324.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001002010 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ325×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 65.92 | 486.89 |  | 32095.79
本页小计 | [8 empty] | 32095.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001002011 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ530×9 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 114.3 | 786.01 |  | 89840.94
本页小计 | [8 empty] | 89840.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001006002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 799.28 | 51.56 |  | 41210.88
本页小计 | [8 empty] | 41210.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001006003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 291.95 | 55.69 |  | 16258.7
16 | 031001004001 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ22.2 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 50.37 | 66.96 |  | 3372.78
本页小计 | [8 empty] | 19631.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031001004004 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ22.2 4.保温:不锈钢 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 64.25 | 66.96 |  | 4302.18
18 | 031001004005 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ28.6 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 50.37 | 83.11 |  | 4186.25
19 | 031001004003 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ28.6 4.保温:不锈钢 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 64.25 | 83.11 |  | 5339.82
本页小计 | [8 empty] | 13828.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031208007005 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板 2.厚度:0.5mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 193.73 | 43.23 |  | 8374.95
21 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 428.03 |  | 8560.6
22 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 692.94 |  | 20788.2
本页小计 | [8 empty] | 37723.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN250，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 2037.99 |  | 48911.76
24 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.检查接线 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 1699.08 |  | 10194.48
25 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN250，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.检查接线 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 3002.62 |  | 48041.92
本页小计 | [8 empty] | 107148.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 119.96 |  | 479.84
27 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 645.73 |  | 6457.3
28 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1506.74 |  | 1506.74
本页小计 | [8 empty] | 8443.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 999.71 |  | 9997.1
30 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1970.1 |  | 1970.1
31 | 031003010002 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN125 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 407.83 |  | 4893.96
本页小计 | [8 empty] | 16861.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 225.29 |  | 1802.32
33 | 031003003011 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 207.64 |  | 6229.2
34 | 031003001005 | 开关型电动二通阀 | 1.类型:开关型电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 242 | 698.1 |  | 168940.2
本页小计 | [8 empty] | 176971.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031003001006 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1055.63 |  | 1055.63
36 | 031003001007 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 1846.4 |  | 16617.6
37 | 031003003013 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 484 | 160.42 |  | 77643.28
本页小计 | [8 empty] | 95316.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031003003014 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 201.18 |  | 402.36
39 | 031003003017 | 水管冲洗阀 | 1.类型:水管冲洗阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 160.42 |  | 1604.2
40 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 427.56 |  | 427.56
本页小计 | [8 empty] | 2434.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 9 | 710.59 |  | 6395.31
42 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 6 | 1187.13 |  | 7122.78
43 | 031003010003 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 484 | 156.6 |  | 75794.4
44 | 031003010004 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 191.48 |  | 382.96
45 | 031003010005 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN80 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 320.51 |  | 5769.18
本页小计 | [8 empty] | 95464.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031003010006 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 242 | 37.13 |  | 8985.46
47 | 031003010007 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 42.5 |  | 425
48 | 031004014001 | 法兰盖、丝堵DN100 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 155.23 |  | 155.23
49 | 031004014002 | 法兰盖、丝堵DN125 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN125 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 175.19 |  | 525.57
50 | 031004014003 | 法兰盖、丝堵DN500 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN500 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 790.38 |  | 3161.52
51 | 030601001001 | 流量传感器 | 1.名称:流量传感器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 6 | 1472.6 |  | 8835.6
52 | 030601001002 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 32 | 76.32 |  | 2442.24
本页小计 | [8 empty] | 24530.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 72 | 148.2 |  | 10670.4
54 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 682 | 46.35 |  | 31610.7
55 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 38 | 144.99 |  | 5509.62
56 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 245.2 |  | 4904
57 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 272.53 |  | 5995.66
本页小计 | [8 empty] | 58690.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN500以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 376.83 |  | 8290.26
59 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 22318.31 |  | 22318.31
60 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.刷油:防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 6115.25 | 22.37 |  | 136798.14
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 469399.33
61 | 030108001001 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-(K)6F-1、16F-1 3.规格:风量18000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4480.33 |  | 8960.66
本页小计 | [8 empty] | 176367.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030108001002 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-(K)RF-1、3 3.规格:风量40000m3/h，机外静压800Pa，功率18.5KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7754.67 |  | 15509.34
63 | 030108001003 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-(K)RF-2、4 3.规格:风量39000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7754.67 |  | 15509.34
本页小计 | [8 empty] | 31018.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030108001004 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:PYY-(K)RF-1、2 3.规格:风量35000m3/h，机外静压1100Pa，功率18.5KW,转速1450r/min，噪声限值89dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 10776.16 |  | 21552.32
65 | 030701010001 | 高效油烟净化器 | 1.名称:高效油烟净化器 2.编号:YYZHQ-(K)RF-1、2 3.规格:风量35000(CMH)，功率1200W，油烟净化效率≥95%，除味效率≥85% 4.尺寸:900X1700X1600(H) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 23151.42 |  | 46302.84
66 | 030703007001 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:600X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 218.16 |  | 2617.92
67 | 030703007002 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1250X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 540.14 |  | 540.14
本页小计 | [8 empty] | 71013.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030703007003 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1600X1000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 776.54 |  | 1553.08
69 | 030703007004 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:2000X2000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1732.01 |  | 1732.01
70 | 030703007005 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:2300X1400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1409.72 |  | 1409.72
71 | 030703007006 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:550X(1400+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 1380.32 |  | 33127.68
72 | 030703007007 | 板式排烟口（平时常闭） | 1.名称:板式排烟口（平时常闭） 2.规格:600X600mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 818.14 |  | 818.14
本页小计 | [8 empty] | 38640.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 607.5 |  | 607.5
74 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X550mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 605.3 |  | 605.3
75 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1100X550mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 703.47 |  | 2110.41
76 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*600mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 920.92 |  | 3683.68
本页小计 | [8 empty] | 7006.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030702001024 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.6mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 92.65 | 175.78 |  | 16286.02
本页小计 | [8 empty] | 16286.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030702001025 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.6mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 70.02 | 175.78 |  | 12308.12
本页小计 | [8 empty] | 12308.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030702001001 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 298.19 | 166.04 |  | 49511.47
本页小计 | [8 empty] | 49511.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030702001002 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7.54 | 176.81 |  | 1333.15
本页小计 | [8 empty] | 1333.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030702001003 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 65.72 | 175.78 |  | 11552.26
本页小计 | [8 empty] | 11552.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030702001004 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.0mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 662.02 | 182.21 |  | 120626.66
本页小计 | [8 empty] | 120626.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030702001005 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.0mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3.52 | 186.55 |  | 656.66
本页小计 | [8 empty] | 656.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030702001006 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1.64 | 187.52 |  | 307.53
85 | 030702001010 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 28.67 | 214.74 |  | 6156.6
本页小计 | [8 empty] | 6464.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030702008001 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7.08 | 402.75 |  | 2851.47
87 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 6202.74 |  | 6202.74
88 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 4507.51 | 1.68 |  | 7572.62
89 | 031201003002 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 4507.51 | 17.17 |  | 77393.95
|  | 通风空调系统 | [6 empty] | 1772925.31
本页小计 | [8 empty] | 94020.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030108001006 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-(K)8F-2、EAF(QT)-(K)7F-1 3.规格:风量2400m3/h，机外静压400Pa，功率0.75KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2466.75 |  | 4933.5
91 | 030108001007 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-(K)7F-2 3.规格:风量3600m3/h，机外静压400Pa，功率1.1KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2547.99 |  | 2547.99
本页小计 | [8 empty] | 7481.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030108001008 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF-(K)7F~17F-1,EAF(QT)-(K)8F-1 3.规格:风量1500m3/h，机外静压250Pa，功率0.37KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 12 | 2083.92 |  | 25007.04
93 | 030108001009 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-(K)1F-1 3.规格:风量900m3/h，机外静压200Pa，功率0.2KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1155.75 |  | 1155.75
本页小计 | [8 empty] | 26162.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030108001010 | 壁式轴流风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.编号:EAF-(K)RF-1、2 3.规格:风量1000m3/h，机外静压100Pa，功率0.25KW，噪声限值45dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 864.61 |  | 1729.22
95 | 030108001011 | 壁式轴流风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.编号:EAF-(K)RF-3 3.规格:风量2000m3/h，机外静压100Pa，功率0.37KW，噪声限值45dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 953.78 |  | 953.78
本页小计 | [8 empty] | 2683
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030404033001 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF1.0 3.规格:风量200m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 54 | 201.46 |  | 10878.84
97 | 030404033003 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF2.0 3.规格:风量200m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 201.46 |  | 604.38
98 | 030404033002 | 墙式排气扇 | 1.名称:墙式排气扇 2.型号:WF3.0 3.规格:风量300m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.安装方式:壁装 5.含检查接线、连接软管 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 22 | 296.28 |  | 6518.16
本页小计 | [8 empty] | 18001.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-04 3.规格:中档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率85W,中档冷量4.2KW,噪声≤41dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 90 | 1120.96 |  | 100886.4
100 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-06 3.规格:中档风量1020m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量5.8KW,噪声≤45dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 57 | 1236.89 |  | 70502.73
本页小计 | [8 empty] | 171389.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-08 3.规格:中档风量1360m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量7.9KW,噪声≤46dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 92 | 1643.54 |  | 151205.68
102 | 030701003001 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(K)10F-1 3.规格:风量6000m3/h，机外余压400Pa，功率5.5kW，制冷量72kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 65dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 19362.75 |  | 19362.75
本页小计 | [8 empty] | 170568.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030701003002 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(K)12F-1 3.规格:风量5000m3/h，机外余压400Pa，功率4kW，制冷量60kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 18191.98 |  | 18191.98
本页小计 | [8 empty] | 18191.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030701003003 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(K)9F-1、PAU-(K)11F、(K)13F-1、PAU-(K)14F~(K)16F-1 3.规格:风量4000m3/h，机外余压400Pa，功率3kW，制冷量47kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 17207.03 |  | 103242.18
本页小计 | [8 empty] | 103242.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030701003004 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(K)7F-1 3.规格:风量1500m3/h，机外余压400Pa，功率1.1kW，制冷量18kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 15052.16 |  | 15052.16
106 | 030701003005 | 多联机空调新风机 | 1.名称:多联机空调新风机 2.编号:ACN-(K)8F-1 3.规格:风量4000m3/h、制冷量45.0kW、制热量27.8kW、功率1060w、机外静压300Pa、噪声限值≤61dB(A)、带PM2.5净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11554.84 |  | 11554.84
107 | 030703007008 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200X200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 65.32 |  | 195.96
本页小计 | [8 empty] | 26802.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030703007009 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 35 | 72.69 |  | 2544.15
109 | 030703007010 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 118.26 |  | 1537.38
110 | 030703007011 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 237.49 |  | 237.49
111 | 030703007012 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 237.49 |  | 237.49
112 | 030703007013 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:500X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 218.16 |  | 2617.92
113 | 030703007014 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:630X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 202.32 |  | 202.32
本页小计 | [8 empty] | 7376.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030703007015 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:800X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 224.76 |  | 1123.8
115 | 030703007016 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:800X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 306.97 |  | 306.97
116 | 030703007017 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1300X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 467.54 |  | 4207.86
117 | 030703007027 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1300X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 421.34 |  | 421.34
118 | 030703007019 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:2000X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 512.54 |  | 1537.62
119 | 030703007028 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:550X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 38 | 218.16 |  | 8290.08
本页小计 | [8 empty] | 15887.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030703007020 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:600X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 145.33 |  | 726.65
121 | 030703007029 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:400X200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 104.11 |  | 2290.42
122 | 030703007021 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 197 | 75.57 |  | 14887.29
123 | 030703007022 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:300x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 38 | 91.15 |  | 3463.7
124 | 030703007023 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:400x400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 44 | 106.74 |  | 4696.56
本页小计 | [8 empty] | 26064.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030703007024 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 71 | 135.96 |  | 9653.16
126 | 030703007025 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 72 | 238.42 |  | 17166.24
127 | 030703007030 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:800x250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 176.88 |  | 530.64
128 | 030703007026 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 91 | 267.83 |  | 24372.53
本页小计 | [8 empty] | 51722.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 269.18 |  | 538.36
130 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*320mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 322.21 |  | 644.42
131 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*320mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 382.82 |  | 382.82
本页小计 | [8 empty] | 1565.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*160mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 362.78 |  | 725.56
133 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*320mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 549.14 |  | 549.14
134 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:200*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 195.85 |  | 783.4
本页小计 | [8 empty] | 2058.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*160mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 45 | 195.85 |  | 8813.25
136 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 195.85 |  | 783.4
137 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
138 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 367.74 |  | 1103.22
本页小计 | [8 empty] | 10895.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 409.65 |  | 409.65
140 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 206.05 |  | 4945.2
141 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 69 | 206.05 |  | 14217.45
142 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X160mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 206.05 |  | 2060.5
本页小计 | [8 empty] | 21632.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
143 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 206.05 |  | 412.1
144 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X160mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 206.05 |  | 618.15
145 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 206.05 |  | 1442.35
146 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X160mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 206.05 |  | 2060.5
本页小计 | [8 empty] | 4533.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X160mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 206.05 |  | 412.1
148 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 206.05 |  | 1648.4
149 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:630X160mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 300.24 |  | 1200.96
150 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:800X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 373.6 |  | 5604
本页小计 | [8 empty] | 8865.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
151 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:800*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 605.69 |  | 5451.21
152 | 030702001011 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.5mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 437.71 | 146.95 |  | 64321.48
153 | 030702001012 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.5mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)b≤450 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 45.03 | 131.11 |  | 5903.88
本页小计 | [8 empty] | 75676.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 030702001013 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.6mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 207.5 | 125.34 |  | 26008.05
155 | 030702001014 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.75mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 203.6 | 130.65 |  | 26600.34
本页小计 | [8 empty] | 52608.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 030702001015 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚1mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 586.05 | 146.81 |  | 86038
157 | 030702001016 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚1mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 48.6 | 151.56 |  | 7365.82
158 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 389.69 | 170.18 |  | 66317.44
本页小计 | [8 empty] | 159721.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 380.9 | 130.15 |  | 49574.14
160 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 610.82 | 108.06 |  | 66005.21
161 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 918.89 | 112.97 |  | 103807
本页小计 | [8 empty] | 219386.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 762.93 | 135.57 |  | 103430.42
163 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 86.88 | 149.8 |  | 13014.62
164 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细离心玻璃棉毡(纤维平均直径≤8um),耐火等级不低于A2级,其容重为32kg/m3,导热系数≤0.048W/m.K(平均温度70℃时),≤0.040W/m.K(平均温度20℃时),吸湿率≤5%,夹筋铝箔防潮贴面 2.绝热厚度:35mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 268.8 | 57.58 |  | 15477.5
本页小计 | [8 empty] | 131922.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
165 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温板，导热系数≤0.033W/m.K(平均温度20℃时),湿阻因子≥10000,真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%,烟密度≤50,整体燃烧性能不低于GB8624规定的B1级,其他参数还应符合GB/T 17794《柔性泡沫橡塑绝热制品》的要求 2.绝热厚度:30mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2564.28 | 45.29 |  | 116136.24
166 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火岩棉 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 268.8 | 47.78 |  | 12843.26
167 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:9mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 268.8 | 41.23 |  | 11082.62
168 | 030702001023 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 26.68 | 214.74 |  | 5729.26
169 | 030702008002 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 300.32 | 402.75 |  | 120953.88
本页小计 | [8 empty] | 266745.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 65 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
170 | 031208007006 | 防潮层、保护层 | 1.材料:不锈钢 2.厚度:0.3mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 53.12 | 49.97 |  | 2654.41
171 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 34891.84 |  | 34891.84
172 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 17258.69 | 1.68 |  | 28994.6
173 | 031201003004 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 6126.87 | 17.17 |  | 105198.36
|  | 措施项目 | [6 empty] | 113078.64
174 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 69730.19 |  | 69730.19
175 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 43348.45 |  | 43348.45
本页小计 | [8 empty] | 284817.85
合 计 | [8 empty] | 5532381.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 391186.99 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 391186.99
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 541930.31 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 109361.75
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 651292.06 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 541930.31
合 计 |  |  |  | 541930.31 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6574860.74 | 9 |  | 591737.47
合 计 | [6 empty] | 591737.47
表—13