## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 554932.27
1.1 | 火灾自动报警系统 | 387557.54
1.2 | 气体灭火系统 | 78800.61
1.3 | 防火门监控系统 | 32560.74
1.4 | 电气火灾监控系统 | 28512.83
1.5 | 消防电源监控系统 | 11140.52
1.6 | 应急集中电源通信系统 | 2112.90
1.7 | 合用前室加压送风机余压监控系统 | 14247.13
2 | 措施合计 | 79740.17
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 59245.21
2.2 | 其他措施费 | 20494.96
3 | 其他项目 | 72056.05 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 55493.23
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 16562.82
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 706728.49
5 | 增值税销项税额 | 63605.56 |  |  | －
6 | 总造价 | 770334.05
7 | 人工费 | 184696.34
合计=1+2+3+5 |  | 770,334.05 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 387557.54
1 | 030411005004 | 接线箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 225.77 |  | 2709.24
2 | 030904008026 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防模块箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 19 | 170.7 |  | 3243.3
3 | 030904008027 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 157.82 |  | 5365.88
4 | 030904008028 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 54 | 176.03 |  | 9505.62
5 | 030904008029 | 模块(模块箱) | 1.名称:输出模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 176.03 |  | 1408.24
6 | 030904008030 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入/输出模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 116 | 176.03 |  | 20419.48
7 | 030904001015 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 332 | 77.14 |  | 25610.48
本页小计 | [8 empty] | 68262.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030904003014 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 61 | 97.78 |  | 5964.58
9 | 030904003015 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮、电话插孔(带地址码) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 66 | 162.06 |  | 10695.96
10 | 030904005007 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 66 | 137.74 |  | 9090.84
11 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话分机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 部 |  | 18 | 91.07 |  | 1639.26
12 | 030904007007 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防应急广播(吸顶式) 2.功率:3W 3.含接线盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 56 | 62.51 |  | 3500.56
13 | 030904007008 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防应急广播(壁挂式) 2.功率:3W 3.含接线盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 52.57 |  | 1156.54
本页小计 | [8 empty] | 32047.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030904015008 | 火灾显示盘 | 1.名称:区域显示器(火灾显示盘) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 12 | 2578.79 |  | 30945.48
15 | 030411002026 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 48.5 | 96.01 |  | 4656.49
16 | 030411002025 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 45.3 | 53.62 |  | 2428.99
17 | 030411004364 | 配线 | 1.名称:报警信号总线（干线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1835.7 | 9.8 |  | 17989.86
18 | 030411004386 | 配线 | 1.名称:报警信号总线（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3884.53 | 6.98 |  | 27114.02
19 | 030411004366 | 配线 | 1.名称:24V电源线（干线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1835.7 | 14.17 |  | 26011.87
本页小计 | [8 empty] | 109146.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004385 | 配线 | 1.名称:24V电源线（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B2-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3884.53 | 9.72 |  | 37757.63
21 | 030411004368 | 配线 | 1.名称:广播线路（干线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 39.51 | 14.17 |  | 559.86
22 | 030411004387 | 配线 | 1.名称:广播线路（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 853.36 | 7.04 |  | 6007.65
23 | 030411004382 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:WDZAN-RYYP-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5544.83 | 7.24 |  | 40144.57
24 | 030408002024 | 控制电缆 | 1.名称:手动硬线控制线 2.规格:WDZAN-KYJY-B2-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 152.03 | 16.5 |  | 2508.5
25 | 030408002025 | 控制电缆 | 1.名称:控制线 2.规格:WDZAN-KYJY-B2-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 13.35 | 16.5 |  | 220.28
本页小计 | [8 empty] | 87198.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030408002023 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-B1-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 95 | 16.23 |  | 1541.85
27 | 030411001214 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4060.32 | 13.19 |  | 53555.62
28 | 030411001215 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1763.17 | 18.22 |  | 32124.96
29 | 030411001222 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 95 | 23.13 |  | 2197.35
30 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 51.55 | 28.76 |  | 1482.58
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 78800.61
本页小计 | [8 empty] | 90902.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030904009005 | MKQ气体灭火控制器 | 1.名称:MKQ气体灭火控制器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 2936.77 |  | 8810.31
32 | 030904008031 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 176.03 |  | 3168.54
33 | 030904008033 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入/输出模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 176.03 |  | 1232.21
34 | 030904015009 | 火灾显示盘 | 1.名称:手/自动显示装置 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 1320.39 |  | 21126.24
35 | 030904003016 | 按钮 | 1.名称:手/自动控制按钮 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 93.81 |  | 844.29
36 | 030904003017 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 142.48 |  | 1282.32
37 | 030904001016 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感温火灾探测器(B类) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 77.14 |  | 2777.04
本页小计 | [8 empty] | 39240.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030904001017 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 77.14 |  | 1079.96
39 | 030904005008 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 137.74 |  | 1101.92
40 | 030904004004 | 消防警铃 | 1.名称:警铃 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 101.57 |  | 812.56
41 | 030412004130 | 放气灯 | 1.名称:放气灯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 169.52 |  | 1356.16
42 | 030411004383 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZCN-RYS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 200.23 | 6.87 |  | 1375.58
43 | 030411004384 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-B2-1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4713.32 | 3.16 |  | 14894.09
44 | 030411001206 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1435.89 | 13.19 |  | 18939.39
本页小计 | [8 empty] | 39559.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防火门监控系统 | [6 empty] | 32560.74
45 | 030904008032 | 常闭防火门监控模块 | 1.名称:常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 46 | 188.05 |  | 8650.3
46 | 030507001004 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 92 | 96.33 |  | 8862.36
47 | 030411004388 | 配线 | 1.名称:通讯线 2.规格:WDZAN-RYJS-B2-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 184.4 | 9.72 |  | 1792.37
48 | 030411004375 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 481.86 | 5.18 |  | 2496.03
49 | 030411001216 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 629.06 | 13.19 |  | 8297.3
50 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 46 | 53.53 |  | 2462.38
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 28512.83
本页小计 | [8 empty] | 32560.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411004376 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 258.74 | 9.8 |  | 2535.65
52 | 030411001217 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 246.34 | 13.19 |  | 3249.22
53 | 030904008034 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 (剩余电流和电缆温度同时监测) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 62 | 366.58 |  | 22727.96
|  | 消防电源监控系统 | [6 empty] | 11140.52
54 | 030411004377 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 215.64 | 9.8 |  | 2113.27
55 | 030411001218 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 208.04 | 13.19 |  | 2744.05
本页小计 | [8 empty] | 33370.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030904008035 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称:消防设备电源监控模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 392.7 |  | 6283.2
|  | 应急集中电源通信系统 | [6 empty] | 2112.9
57 | 030411004378 | 配线 | 1.名称:应急照明集中电源监控线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 99.68 | 9.78 |  | 974.87
58 | 030411001219 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 86.28 | 13.19 |  | 1138.03
|  | 合用前室加压送风机余压监控系统 | [6 empty] | 14247.13
59 | 030503003005 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 411.99 |  | 1647.96
60 | 030904001018 | 点型探测器 | 1.名称:余压探测器 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 284.65 |  | 6831.6
本页小计 | [8 empty] | 16875.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030411004379 | 配线 | 1.名称:余压控制器联网线 2.规格:WDZAN-RYS-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 61.58 | 6.92 |  | 426.13
62 | 030411004380 | 配线 | 1.名称:余压控制器至泄压阀执行器线路 2.规格:WDZAN-RYS-B1-7x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20.42 | 21.43 |  | 437.6
63 | 030411004381 | 配线 | 1.名称:余压传感器线路 2.规格:WDZAN-RYS-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 84.32 | 6.92 |  | 583.49
64 | 030411001220 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 142.7 | 13.19 |  | 1882.21
65 | 030411001221 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 19.02 | 18.22 |  | 346.54
66 | 030411001213 | 配管 | 1.名称:引压气管 2.规格:PVC软管(内径⌀8×1-SC20） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 120 | 17.43 |  | 2091.6
本页小计 | [8 empty] | 5767.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 20494.96
67 | 031302007013 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 13136.11 |  | 13136.11
68 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 7358.85 |  | 7358.85
本页小计 | [8 empty] | 20494.96
合 计 | [8 empty] | 575427.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 59245.21 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 59245.21
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 55493.23 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 16562.82
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 72056.05 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 55493.23
合 计 |  |  |  | 55493.23 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼消防电 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 706728.49 | 9 |  | 63605.56
合 计 | [6 empty] | 63605.56
表—13