## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：裙楼智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 9609267.91
1.1 | 裙楼 | 9609267.91
2 | 措施合计 | 444968.59
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 383864.53
2.2 | 其他措施费 | 61104.06
3 | 其他项目 | 1068241.45 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 960926.79
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 107314.66
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 11122477.95
5 | 增值税销项税额 | 1001023.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 12123500.97
7 | 人工费 | 1114477.52
合计=1+2+3+5 |  | 12,123,500.97 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 裙楼 | [6 empty] | 9609267.91
|  | 综合布线（业务网、办公网、无线网） | [6 empty] | 354532.91
1 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口六类非屏蔽配线架 2.规格:6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架；标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准；配合24AWG6类线使用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 119 | 653.54 |  | 77771.26
2 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24芯LC光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 606.54 |  | 12737.34
3 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:100对110配线架 2.规格:110型100对配线架,乳白色,采用IDC打线方式,带打线模块；标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 1597.76 |  | 33552.96
本页小计 | [8 empty] | 124061.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U综合布线机柜 2.规格:布线机柜,42U,2柱,玻璃门,标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准；规格:800毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm.主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 3.安装方式:按设计要求 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 21 | 2818.17 |  | 59181.57
5 | 030502011001 | 理线架 | 1.名称:带盖理线架 2.规格:理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 140 | 197.8 |  | 27692
6 | 030502011002 | 理线架 | 1.名称:110型理线架 2.规格:110型理线器，采用ABS材质耐腐塑料，1U，乳白色，安装于机架的前端，用于提供110配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 197.8 |  | 4153.8
本页小计 | [8 empty] | 91027.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔网络插座 2.规格:斜口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识；材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级 3.含六类非屏蔽信息模块 4.安装方式:详见图纸 5.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 481 | 46.13 |  | 22188.53
8 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双孔网络插座 2.规格:斜口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识；材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级 3.安装方式:详见图纸 4.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 389 | 66.81 |  | 25989.09
9 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:超五类110-RJ45 1对跳线 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 496 | 23.78 |  | 11794.88
10 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:6类非屏蔽跳线,2米,白色,LSZH护套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 870 | 23.68 |  | 20601.6
本页小计 | [8 empty] | 80574.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:单模LC尾纤 2.规格:LC单模尾纤,OS2,单工,2米,配合单模光缆使用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 68 | 38.42 |  | 2612.56
12 | 030411005019 | 接线箱 | 1.名称:机架式光纤箱 2.规格:1U机架式光纤箱,平面型,可安装4个适配器板或MPO光纤盒,最高支持96芯连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 84 | 548.92 |  | 46109.28
13 | 030502018002 | 12芯多模适配器板 | 1.名称:12芯多模适配器板 2.规格:适配器板, 双工 LC, 12芯光纤, OM3, 浅绿色, 1只装 3.含LC双工光纤适配器:LC双工光纤适配器模块；可支持单多模LC接口的端接；衰减小于0.3dB；兼容工作区面板及24口光纤配线箱 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 盒 |  | 168 | 52.96 |  | 8897.28
14 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:单模双工跳线 2.规格:LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合ISO60332-1的LSZH防火等级 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 21 | 59.56 |  | 1250.76
|  | 综合布线（设备网） | [6 empty] | 133341.46
本页小计 | [8 empty] | 58869.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:24芯LC光纤配线架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 606.54 |  | 13343.88
16 | 030502011003 | 理线架 | 1.名称:带盖理线架 2.规格:理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 197.8 |  | 4351.6
17 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:42U综合布线机柜 2.规格:布线机柜,42U,2柱,玻璃门,标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准；规格:800毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm.主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 3.安装方式:按设计要求 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 22 | 2818.17 |  | 61999.74
18 | 030502016002 | 跳纤 | 1.名称:跳纤 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 52 | 38.42 |  | 1997.84
本页小计 | [8 empty] | 81693.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:6类非屏蔽跳线,2米,白色,LSZH护套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 909 | 23.68 |  | 21525.12
20 | 030411005020 | 接线箱 | 1.名称:机架式光纤箱 2.规格:1U机架式光纤箱,平面型,可安装4个适配器板或MPO光纤盒,最高支持96芯连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 44 | 548.92 |  | 24152.48
21 | 030502018003 | 12芯多模适配器板 | 1.名称:12芯多模适配器板 2.规格:适配器板, 双工 LC, 12芯光纤, OM3, 浅绿色, 1只装 3.含LC双工光纤适配器:LC双工光纤适配器模块；可支持单多模LC接口的端接；衰减小于0.3dB；兼容工作区面板及24口光纤配线箱 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 盒 |  | 88 | 52.96 |  | 4660.48
22 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:单模双工跳线 2.规格:LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合ISO60332-1的LSZH防火等级 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 22 | 59.56 |  | 1310.32
|  | 网络系统 | [6 empty] | 431401.82
本页小计 | [8 empty] | 51648.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:48口万兆交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 47 | 3669.08 |  | 172446.76
本页小计 | [8 empty] | 172446.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.规格参数:换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 20 | 3669.08 |  | 73381.6
本页小计 | [8 empty] | 73381.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:24口万兆POE接入交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个；支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 21 | 2698.08 |  | 56659.68
本页小计 | [8 empty] | 56659.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个；支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 27 | 2698.08 |  | 72848.16
本页小计 | [8 empty] | 72848.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030608006001 | 吸顶AP | 1.名称:吸顶AP 2.规格:功能描述：86*86多下行口面板；技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n；接入速率：2.975Gbps 射频卡数量：2；空间流数量：4；优势功能参数：86*86多下行口面板；接口数量： 4+2（透传口）；天线类型：内置全向；形态：面板；简要参数：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。；≥1个10/100/1000Mbps上行接口；≥4个10/100/1000Mbps下行接口 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位，提供所需的授权与认证。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 78 | 695.11 |  | 54218.58
28 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:6类非屏蔽跳线,2米,白色,LSZH护套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 78 | 23.68 |  | 1847.04
|  | 有线电视 | [6 empty] | 13326.77
本页小计 | [8 empty] | 56065.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:电视插座 2.含六类非屏蔽信息模块 3.安装方式:详见图纸 4.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 46.13 |  | 276.78
30 | 030502013002 | 光纤盒 | 1.名称:48芯光纤分配箱 2.满配含（尾纤/耦合器配线版/框架/底座） 3.规格:含光纤分配模块 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 490.61 |  | 3924.88
31 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:24芯ODF光纤配线架 2.规格:机架式 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 606.54 |  | 4852.32
32 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:LSZH UTP CAT6 3.含接头、测试 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 249.81 | 4.65 |  | 1161.62
33 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:24芯室内单模光缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 91.28 | 9.98 |  | 910.97
本页小计 | [8 empty] | 11126.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030502016003 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:LC单模尾纤,OS2,单工,2米,配合单模光缆使用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 1 | 38.42 |  | 38.42
35 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 62.86 | 13.19 |  | 829.12
36 | 030502016004 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤熔接 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 芯 |  | 14 | 95.19 |  | 1332.66
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 2312376.18
本页小计 | [8 empty] | 2200.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清枪型网络摄像机 2.声光周界筒型摄像机；采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像；支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式；Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警；鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码；系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；图像相关：支持200万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；安全服务：支持三级用户权限管 | 台 |  | 82 | 539.3 |  | 44222.6
本页小计 | [8 empty] | 44222.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 44222.6
理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；接口功能：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 3.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：107.8°，垂直视场角：59.0°，对角视场角：126.7° 4 mm：水平视场角：87.2°，垂直视场角：46.2°，对角视场角：104.8°；6 mm：水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°；8 mm：水平视场角：41.1°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：48.0° ；补光灯类型： 鳞镜补光，默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠； 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m；红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m； 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 红外波长范围：850 nm ；最大图像尺寸：1920 × 1080； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ；电源
本页小计 | [8 empty] | 44222.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
输出：DC12 V，100 mA ； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB； 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 44222.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清半球网络摄像机 2.规格:全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入;最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m;1个内置麦克风，高清拾音;符合IP66防尘防水设计，可靠性高 3.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS ； 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角视场角：120°；4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：106°；6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：65°； 景深范围：2.8 mm：2.6 m~∞；4 mm：3 m~∞；6 mm：6.8 m~∞ ；补光灯类型：柔光灯； 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 ；最大图像尺寸：2560 × 1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以 | 台 |  | 417 | 499.43 |  | 208262.31
本页小计 | [8 empty] | 208262.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
太网口； 音频：1个内置麦克风 ；产品尺寸：Ø129.2 × 97.1 mm； 设备重量：460 g； 包装尺寸：165 × 165 × 115 mm； 带包装重量：760 g； 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） ； 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大型号：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W； 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ；防护：IP66 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 208262.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯轿厢状态监测系列摄像机 2.规格:最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m;智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别;支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计;支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息;遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm;支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A;内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB;1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲;符合IK08防暴设计，可靠性高 3.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 最大图像尺寸：1920 × 1080； 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°；焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153°；补光灯类型：红外灯； 补光距离：红外光最远可达10 m； 红外波长范围：850 nm ；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG ；宽动态：120 dB ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太 | 台 |  | 11 | 679.51 |  | 7474.61
本页小计 | [8 empty] | 7474.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
网口； SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB； 内置麦克风：支持1个内置麦克风； 复位：支持； 内置扬声器：支持1个内置扬声器； 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 ；产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm；不安装转接盘：Ø110 × 67 mm； 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm； 设备重量：240 g； 带包装重量：426 g； 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）； 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复； 电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W； 供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3； 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器； 闪光灯：支持 ；防护：IK08 4.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 7474.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:测温半球摄像机 2.规格:热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器；热成像响应波段：8~14μm；热成像像元尺寸：12μm；热成像分辨率：256 × 192；热成像焦距&视场角：7mm，24.9° × 18.7°；测温范围：-20℃~150℃；测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值）；温度异常功能：全屏测温；专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则；目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：10m；人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m；车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m；吸烟检测最远报警距离：10.5m；可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS；可见光分辨率：2688 × 1520，400万；可见光焦距&视场角：6mm，53.0° x 28.0°；可见光补光功能：红外补光最远15米双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节；可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%；智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值）；报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义）；周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测；可见光通道：越界探 | 台 |  | 1 | 1490.51 |  | 1490.51
本页小计 | [8 empty] | 1490.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
测,区域入侵探测,进入/离开区域探测；防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常；可见光通道：烟雾检测；可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤；最大预览路数：20路；报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入；报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置；音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p]；音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω；电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3）；功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W PoE (802.3af, class 3):36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W；断电恢复后可保存断电前的设置，系统软件升级过程中断电，上电后可恢复到升级前的软件版本；工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH；测温环境温度：-20°C~50℃；防护等级：IP67 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 1490.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.名称:解码拼接处理器 2.规格:视频解码通道：256； 视频解码能力：H.264/H.265：支持8路3200 W，或8路2400 W，或16路1200 W，或32路800 W，或40路600W，或64路400 W，或128路1080P，或256路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） ；音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC ；功耗：＜150 W； 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm； 净重：≤ 6.40 Kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 23918.05 |  | 23918.05
本页小计 | [8 empty] | 23918.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:55''液晶拼接屏 2.规格:显示尺寸：55 inch； 背光源类型：D-LED； 物理拼缝：0.88 mm ； 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 亮度：500 cd/m²； 可视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 对比度：1000：1 ；音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1； 音视频输出接口：HDMI × 1； 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC, 50/60 Hz； 功耗：≤ 245 W； 待机功耗：≤ 0.5 W ；安装孔距：600 (H) mm x 400 (V) mm； 产品尺寸：1211.18 (W) mm × 681.98 (H) mm × 69.04 (D) mm 3.一体化支架:前开门/前封板，后开门/后封板；材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等； 颜色：黑色 ；厚度：600mm； 弧度：0~5° 4.含、发射卡、接收卡等所有配套附属设施设备 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 18 | 5354.09 |  | 96373.62
本页小计 | [8 empty] | 96373.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030504003001 | 通信接口输入输出设备 | 1.名称:电梯网桥 2.规格:2.4G电梯网桥，802.11n制式；发射功率：20dBm；天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，定向天线；成对包装，距离100米；单网口设计 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 366.98 |  | 8073.56
44 | 031101069001 | 网管小型机、网管工作站 | 1.名称:控制管理PC 2.规格:显示屏：10.1英寸TFT LCD； 控制方式：网络方式； 电源：DC12V/POE； 功耗：≤15W； 尺寸(宽*高*深)：404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高）； 重量：≈1.7KG ；最大解码分辨率：4路1080P或1路4K ；工作温度：-10℃--＋55℃； 工作湿度：10％--90％ ；网络接口：1个； WiFi：1个； 串行接口：不支持； 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声； 摇杆类型：四维单按键摇杆； USB接口：USB2.0x2； 视频接口：DVIx1;HDMIx1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 3 | 5676.14 |  | 17028.42
本页小计 | [8 empty] | 25101.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:安防管理平台服务器 2.类别:2U单路标准机架式服务器；CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz；内存：配置≥64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存；硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，支持≥8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选支持≥12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容≥4个NVMe硬盘；阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;PCIE扩展：支持≥4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中≥2个PCIe 5.0；网口：板载≥2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配≥550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 3.含手持单兵:ARM四核2.0GHz处理器，2GB RAM，32GB ROM后置1300万PDAF相位对焦摄像头，前置500万像素相机支持1080P高清录像并支持高清网传支持4G全网通，支持双SIM卡，具备通信录管理、拨号盘、VOIP通话功能内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业NFC近场通讯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 26772.66 |  | 80317.98
本页小计 | [8 empty] | 80317.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:安防管理平台软件 2.类别:视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务 3.视频预览:支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式 4.录像回放:支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图 5.图片监控:支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；支持图片 | 套 |  | 3 | 7070.16 |  | 21210.48
本页小计 | [8 empty] | 21210.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；支持图片下载能力 6.视频上墙:支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作 7.视频事件:支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 21210.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:视频质量诊断 2.视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。支持码流分辨率、编码格式指标采集。支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议 3.视频事件:支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 6091.16 |  | 6091.16
本页小计 | [8 empty] | 6091.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:智能云视频存储设备 2.含云视频管理软件 3.规格:8U 48盘位，机架式网络存储设备；CPU：64位多核处理器；内存：16GB；硬盘：48个SATA接口，支持硬盘热插拔；接口：4个千兆数据网口，1个千兆管理口；电源：1+1冗余电源，单电源1200W 4.容量:12台设备共计包含576个16T存储硬盘（3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；空气盘， CMR传统磁记录） 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 12 | 147499.44 |  | 1769993.28
本页小计 | [8 empty] | 1769993.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030501004002 | 网络监控一体机 | 1.名称:网络监控一体机 2.硬件规格:3U准机架式16盘位超脑NVR，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 已内置8块8T盘（总容量可达64TB)；2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出；4个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出；串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 3.智能应用:整机搭载4颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物等引擎模式：目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；目标名单库：支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张；目标抓拍：32路视频流（2MP）；目标比对：64路图片流；目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重；目标应用：签到、频次（高频、低频）；单颗AI引擎分析能力：16路图片流；8路2MP/6路4MP/4路8MP视频流；周界防范应用：支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动；视频流性能：48路视频流（2MP）；图片流性能：64路；单颗AI引擎分析能力：64路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流；视频结构化应用：支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属 | 台 |  | 1 | 24371.58 |  | 24371.58
本页小计 | [8 empty] | 24371.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
性检索；视频结构化性能：32路视频流（2MP）；单颗AI引擎分析能力：8路2MP/4路4MP/2路8MP视频流；高空抛物检测应用：支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源；高空抛物性能：32路视频流（4MP）；单颗AI引擎分析能力：8路4MP/4路8MP视频流 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
50 | 030501004003 | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 2.硬件规格:控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高） 重量：≈1.7KG 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 531 |  | 531
本页小计 | [8 empty] | 531
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 723.07 |  | 2892.28
52 | 030505005007 | 射频同轴电缆 | 1.名称:HDMI高清视频线 2.敷设方式:综合考虑 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18 | 6.93 |  | 124.74
|  | 智能卡应用、出入口控制系统、访客管理系统 | [6 empty] | 135067.91
本页小计 | [8 empty] | 3017.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030501001001 | 立式访客机 | 1.名称:立式访客机 2.规格:操作系统：Android 11 ；屏幕参数： 访客侧：10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：10.1寸触摸屏，1280*800分辨率；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；硬件接口：RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1； 通信方式：TCP/IP、 Wifi；使用环境：室内使用；工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）； 产品尺寸：249.9mm（长）*220.7mm（宽）*304.6mm（高）；设备重量：净重4.11kg，毛重5.8kg 3.人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；凭条打印功能：支持选配一体化底座，通过底座热敏打印机打印凭条，或通过USB接口外接打印机打印访客凭条；扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码；测温功能：支持接入测温模块，实现访客登记并测温功能，同时温度会与访客信息绑定。记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条 4.访客预约功能：支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约；已预约访客登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内 | 台 |  | 2 | 10349.14 |  | 20698.28
本页小计 | [8 empty] | 20698.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记。未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记；访客多级审批：可根据用户单位自身情况，灵活设置不同形式的审批模式，例如一级、二级、三级等多级审批流程；健康信息查询：搭配园区出入人员测温管理软件，访客预约登记/登记时查验健康码、行程码、核酸等健康信息：访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（IC卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 20698.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:双门控制器 2.规格:管控门数：2门；通讯方式：上行TCP/IP；可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4；存储容量：10万张卡和30万记录存储；门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等；输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1；出接口：开门继电器*2、报警继电器*4；其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口；主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。；工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）；机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 13 | 1129.36 |  | 14681.68
本页小计 | [8 empty] | 14681.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门控制器 2.规格:管控门数：4门；通讯方式：上行TCP/IP；可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4；存储容量：10万张卡和30万记录存储；门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等；输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1；输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4；其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口；主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。；工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）；机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽) *90mm(厚) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 27 | 2016.86 |  | 54455.22
本页小计 | [8 empty] | 54455.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别读卡器 2.规格:操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm；设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 30 | 726 |  | 21780
本页小计 | [8 empty] | 21780
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:锁体主体颜色为：氧化银；最大静态直线拉力：280kg±10%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA；锁体尺寸：长238*宽53*厚29(mm)；吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 3.含配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 9 | 466.57 |  | 4199.13
58 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:锁体主体颜色为：氧化银；最大静态直线拉力：280kg±10% *2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2；锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm)；吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 3.含配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 22 | 731.07 |  | 16083.54
本页小计 | [8 empty] | 20282.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 31 | 102.26 |  | 3170.06
|  | 入侵报警系统 | [6 empty] | 67474.23
60 | 030501001089 | 报警管理主机 | 1.名称:报警管理主机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5531.14 |  | 5531.14
61 | 030507002001 | 报警主机 | 1.名称:报警主机 2.类别:支持9个基本防区，通过总线可扩展至不低于128个防区。可以划分成8个子系统以及3个公共子系统，150组使用者密码，划分为7个用户级别。支持串口、网络通讯，支持Compass软件编程，总线距离：3600米，支持15道门的门禁系统。可记录512条事件存储，由键盘显示，也可接打印机输出 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 3866.59 |  | 3866.59
62 | 030501017100 | 软件 | 1.名称:管理软件 2.规格:IP-ALARM报警监控软件，支持不少于10台报警主机，支持事件存储，事件查询，电子地图弹出功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 5489.16 |  | 5489.16
本页小计 | [8 empty] | 18056.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030904008087 | 模块(模块箱) | 1.名称:网络模块 2.规格:网络接口：RJ45（10BASE-T）以太网。支持协议：TCP、UDP、报警主机专用键盘通信协议。数据率：9.6Kbps(串口)，10Mbps(网络) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 152.7 |  | 152.7
64 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:主机控制键盘 2.规格:两行32个可变字符显示键盘，可为每一个防区编制描述符。用于具有下载功能的主机时，可显示下载信息。软按键、具有背光显示及声音提示。内置发声器和状态指示灯 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1594.07 |  | 1594.07
65 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:外部电源电压：19～30VDC；外部电源平均电流：最大2.4mA，24VDC 正常状态；最大30mA，4VDC 报警状态；通讯电压范围：15～32V；闪灯频率：1秒/次；音响输出：＞90dBA 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 140.44 |  | 561.76
66 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:8防区模块 2.规格:8防区模块，支持8个EOL回路，每个回路支持常开常闭回路，支持10K欧姆电阻 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 255.7 |  | 4858.3
本页小计 | [8 empty] | 7166.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:开关电源模块 2.规格:220V输入，12V直流输出，5A，至少8路输出端子接口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 255.7 |  | 4858.3
68 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:紧急报警按钮 2.规格:ABS工程塑料外壳，86底盒安装，带钥匙复位 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 235 | 102.26 |  | 24031.1
69 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:双鉴探测器 2.规格:防护范围：12*17米；报警输出：A型继电器，安装方式：壁挂式/吸顶式；支持防宠物功能；支持温度补偿功能；安装高度：2.0-3.0m；抗干扰性：抗辐射干扰；灵敏度等级：探测范围；正常步速2-4步 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 29 | 441.54 |  | 12804.66
70 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1.名称:红外入侵探测器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 5 | 313.02 |  | 1565.1
71 | 030608006020 | 本地撤防控制面板 | 1.名称:本地撤防控制面板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 1441.35 |  | 1441.35
本页小计 | [8 empty] | 44700.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030904003003 | IC卡 | 1.名称:IC卡 2.规格:卡片类型：IC卡；符合标准：ISO14443 标准；卡片容量：1K byte；工作频率：13.56MHz；卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm；主体材质：PVC 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 200 | 3.6 |  | 720
电梯五方通话
|  | 电子巡更系统 | [6 empty] | 2888.9
73 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡更点 2.规格:巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更;读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊;产品材质：工程塑料封装，内置芯片；外观特点：自带夜光功能，提示标贴;安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装；尺寸：直径5cm，厚度0.8cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 70 | 41.27 |  | 2888.9
无线对讲系统
|  | 信息发布系统 | [6 empty] | 364213.4
本页小计 | [8 empty] | 3608.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030507014004 | 显示设备 | 1.名称:户内全彩LED屏 2.规格参数:模组参数：LED封装形式：SMD1515黑灯；物理点间距：2.0mm；分辨率：250000点/m²；灯珠/IC：国产优质铜线/高刷；发光点颜色组合：1R1G1B；模组分辨率：160*80；模组尺寸（mm）：320*160；箱体分辨率：320*240；箱体尺寸（mm）：640*480*31.5；箱体重量：≤5.7Kg/个；工作电压：DC+4.2V~+5V 3.安装支撑屏体的结构，包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选 4.含支架、发射卡、接收卡等所有配套附属设施设备 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 42 | 8470.45 |  | 355758.9
本页小计 | [8 empty] | 355758.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030404022002 | 控制器 | 1.名称:专业主控 2.功能特点:具备1路DP 1.2和1路HDMI 2.0 4K输入；具备2路HDMI 1.4和2路DVI高清输入；具备最大带载1300万像素，最宽16384像素，或最高8192像素；具备最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置；具备20路千兆网口和2路万兆光纤口两种输出模式；具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；具备6画面显示，位置，大小可自由调节；具备精确颜色管理，调整显示屏色域；具备视频同步锁相技术；具备独立音频输入输出；具备RS232串口协议控制；具备亮度和色温调节；具备低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 3.输入接口:HDMI 2.0 ×1：最大输入分辨率4096×2160@60Hz，向下兼容HDMI 1.4和HDMI 1.3，支持音频输入；DP 1.2×1：最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持EDID，支持音频输入；HDMI1.4×2 ：最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持 EDID，支持音频输入；DVI×2 ：最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持 EDID；AUDIO IN：音频输入，可接收电脑等设备输入音频 4.输出接口:Port×20 ：RJ45，20路千兆网口输出，可上下左右任意拼接；万兆光纤口×2：接口1对应1-10千兆网口输出，接口2对应11-20千兆网口输出，需配合10G单模光模块（选配），传输距离2Km；AUDIO OUT：音频输出，可输出音频至音箱等设备（支持 | 台 |  | 1 | 3453.96 |  | 3453.96
本页小计 | [8 empty] | 3453.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
HDMI音频解析输出） 5.控制接口:9.RS232×1 ：RJ11接口，可连接中控；.USB_OUT×1：USB输出，用于设备之间级联；USB_IN×1 ：USB输入，连接PC用于调试参数；LAN×1 ：RJ45，可连接局域网
76 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电柜 2.规格:额定功率：30KW；输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；输出路数：9路；单路功率：≤3.5KW；输出电压：单相三线制AC220V±10%；安装方式：壁挂式；输出选用开关：D32A*1P；交流接触器：（额定电流32A）*1(额定电流50A）*1；额定电流：50.6A，主塑壳式断路器电流：63A | 台 |  | 1 | 5000.54 |  | 5000.54
|  | 公共广播系统 | [6 empty] | 128843.16
本页小计 | [8 empty] | 5000.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030506001221 | 扩声系统设备 | 1.名称:IP网络控制主机 2.规格:IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。技术参数：显示屏尺寸：17.3英寸；屏幕颜色：TFT262144色真彩色；显示屏：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080)；触摸屏：10点电容触摸屏；工作环境温度：-10℃~50℃；相对湿度：10%～95%，非凝结状态；标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口；存储：支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘；标配：mSATA 128G；内存：标配：8G /DDR；网卡：2个Realtek GbE，1000M；网络协议：支持IPV6、IPV4网络协议；CPU：Intel Core i5 四核；系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB；系统音频信号失真度：1KHz<0.5%；系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV；电源：输入电压：AC100V-240V；软件操作平台：Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上；尺寸：484mm(W)x358.5mm(H)x306.5mm(D)（不含提手）；重量：18.40kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10637.32 |  | 10637.32
本页小计 | [8 empty] | 10637.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030501017107 | 软件 | 1.名称:数字化IP网络广播客户端管理软件 2.规格:广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 732.16 |  | 732.16
79 | 030506001222 | 广播话筒 | 1.名称:广播话筒 2.话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力 3.规格:技术参数：换能方式：驻极体；指向性：心型指向；频率响应：40Hz-16kHz；灵敏度：-43dB±2dB；前奏音灵敏度：-50dB±2dB；钟声提示：带钟声提示功能；线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）；咪杆长度 ：420mm；尺寸：125 x 150 x 455mm；重量：0.67kg；电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 581.95 |  | 581.95
80 | 030506001223 | 扩声系统设备 | 1.名称:DVD播放器 2.规格:电源：~220V / 50Hz；电源功耗：30W；尺寸：484×290×44mm；重量：3.24Kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1027.02 |  | 1027.02
本页小计 | [8 empty] | 2341.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030506001224 | 扩声系统设备 | 1.名称:调谐器 2.产品用途：机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机；为广播系统提供音源 3.规格:技术参数：电源：～220V / 50Hz；电源功耗：30W；尺寸：484×290×44mm；重量：3.24Kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 983.02 |  | 983.02
82 | 030506001225 | 扩声系统设备 | 1.名称:前置放大器 2.产品用途：具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器；适用于对普通音源进行前级放大 3.规格:技术参数:话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡；辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡；EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω；频率响应：20Hz-20KHz(±3dB)；信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB；音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz；电源：～220V/50Hz；电源功耗：20W；尺寸：484×303×88mm；重量：4.54Kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1267.36 |  | 1267.36
本页小计 | [8 empty] | 2250.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030506001226 | 扩声系统设备 | 1.名称:IP音频采集器 2.产品介绍:专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放 3.规格:网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP，UDP；音频格式：MP3、PCM；采样率：8KHz~48KHz；传输速率：100Mbps；音频模式：ADPCM PCM；输入频率：80Hz～16KHz +1/-3dB；AUX输入灵敏度：350mV 标准莲花座输入接口（非平衡）；AUX声压触发阀值：≥10MV；谐波失真：≤0.3%；信噪比：≥68dB；环境温度：5℃～40℃；环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；功耗：≤10W；输入电源：DC12V/1A；尺寸：165x156x33mm；重量：0.5Kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2176.02 |  | 2176.02
本页小计 | [8 empty] | 2176.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030506001213 | 寻呼话筒 | 1.名称:寻呼话筒 2.话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 3.规格:技术参数：换能方式：驻极体；指向性：心型指向；频率响应：40Hz-16kHz；灵敏度：-43dB±2dB；前奏音灵敏度：-50dB±2dB；钟声提示：带钟声提示功能；线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）；咪杆长度 ：420mm；尺寸：125 x 150 x 455mm；重量：0.67kg；电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2846.95 |  | 2846.95
85 | 030506001217 | 扩声系统设备 | 1.名称:采集器 2.产品介绍:设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号 3.规格:技术参数：网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP、UDP；短路接口：工业标准压线接线端子；功耗：≤20W；输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz；尺寸：484 x 209 x 44mm；重量：3Kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2176.02 |  | 2176.02
本页小计 | [8 empty] | 5022.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030503003020 | 控制器 | 1.名称:控制器 2.产品介绍：专业NTP服务器，内置网络解码模块，通过网络与公共广播系统通讯，接收地球同步卫星信号进行时间校准 3.规格:技术参数：网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP；电源：~190V-240V 50Hz-60Hz；DC24V/1A；功耗：20W；待机功率：＜3W；工作温度：5℃～40℃；工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；尺寸：484 x 310 x 44mm；净重：2Kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2807.02 |  | 2807.02
本页小计 | [8 empty] | 2807.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030506004008 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:IP网络音箱（监听） 2.适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目；同时还可以作为本地广播扩音 3.规格:技术参数：网络接口：标准RJ45；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP，UDP；音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz；AUX输入电平：350mV；输出功率：2×15W（MAX）；谐波失真：≤1%；信噪比：＞68dB；频率响应：80Hz～20KHz；电源：～190V-240V 50Hz-60Hz（电源适配器）DC24V/2A；功耗：≤45W；待机功耗：≤10W；工作温度：5℃～40℃；工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；尺寸：387×142.5×70mm；重量：1.8kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 859.07 |  | 1718.14
88 | 030502017007 | 管理器 | 1.名称:电源管理器 2.规格:技术参数：额定输出电压：220V~50HZ；额定输出电流：30A；显示屏：2.2英寸LCD显示屏；监听器：内置 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1334.2 |  | 1334.2
本页小计 | [8 empty] | 3052.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030502017008 | 管理器 | 1.名称:电源管理器 2.规格:技术参数：电源：AC ~220V 50Hz；电源功耗：50W；尺寸：484×303×88mm；重量：5.78Kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1092.81 |  | 1092.81
90 | 030501012026 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.规格参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值）；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2023.29 |  | 2023.29
91 | 030501001092 | 分控电脑 | 1.名称:分控电脑 2.规格:I5以上 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5351.14 |  | 5351.14
本页小计 | [8 empty] | 8467.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030501017105 | 软件 | 1.名称:IP网络广播系统分控软件 2.规格:分控工作站软件是利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程音频播放，实时采播、会话管理、广播室讲话等功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 732.16 |  | 732.16
本页小计 | [8 empty] | 732.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030506001227 | 寻呼话筒 | 1.名称:寻呼话筒 2.适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 技术参数 3.规格:网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP，UDP；网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议；音频格式：MP3；采样率：8KHz~48KHz；传输速率：100Mbps；音频模式：16位CD音质；显示屏尺寸：7英寸；屏幕分辨率：800 x 480 像素；屏幕类型：65K色DGUS屏；键盘类型：虚拟QWERTY键盘；键盘输入方式：触控；内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W；总偕波失真：≤1%；内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB；LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB；信噪比：>65dB；PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW；LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子；LINE OUT 输出阻抗：470Ω；LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子；MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV；短路输入：干接点输入；短路输出：最大1A/30VDC干接点；工作温度：5℃～40℃；工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；整机功耗：≤6W；输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A；尺寸：200×160×60 mm；净重：1.2kg | 台 |  | 2 | 2846.95 |  | 5693.9
本页小计 | [8 empty] | 5693.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
94 | 030502001012 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜PDU 2.安装方式:按设计要求 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2818.17 |  | 2818.17
95 | 030506001220 | 扩声系统设备 | 1.名称:节目定时器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1266.42 |  | 1266.42
96 | 030501013018 | 网络服务器 | 1.名称:对时服务器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 18734.66 |  | 18734.66
97 | 030501007003 | 接口卡 | 1.名称:消防智能接口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2003.34 |  | 2003.34
本页小计 | [8 empty] | 24822.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:IP网络功放 2.安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播 3.规格:技术参数：网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP，UDP；音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz；EMC输入灵敏度：775mV (非平衡）；AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）；MIC输入灵敏度：5mV (非平衡）；AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口；AUX输出阻抗：470Ω；高音提升、衰减：±10dB；低音提升、衰减：±10dB；USB接口：最大支持16G内存U盘接入；额定功率：60W；整机功耗：90W；待机功耗：＜10W；频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB；谐波失真：≤1%；信噪比：＞65dB；输出方式：100V定压输出；短路输入：干接点输入；保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路；工作环境温度：5℃～40℃；工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；输入电源：~220V 50Hz；尺寸：484 x 346 x 88mm；净重（kg)：6.8 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 19 | 1073.34 |  | 20393.46
本页小计 | [8 empty] | 20393.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:喇叭 2.室内带阻燃铁后盖全音域天花喇叭，防火型设计。弹簧压脚系统，方便用户安装。适用于：消防、商店，超市，宾馆等 3.规格:技术参数：额定功率（100V）：3W,6W；额定功率（70V）：1.5W,3W；阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ；灵敏度（1W/1M）：90dB；频率响应（-10dB）：110Hz-18KHz；喇叭单元：5"×1；防火测试：针焰试验；安装开孔尺寸：170mm；尺寸：200×120mm；重量：0.9Kg；材料：铁质外壳+铝质网罩 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 243 | 120.41 |  | 29259.63
100 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:音频连接线 2.规格:1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm 3.含接头、测试 4.低烟无卤 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 100 | 41.66 |  | 4166
101 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:音频连接线 2.规格:1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm 3.含接头、测试 4.低烟无卤 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 100 | 70.21 |  | 7021
|  | 子母钟系统 | [6 empty] | 361749.8
本页小计 | [8 empty] | 40446.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 080607002001 | 子钟 | 1.名称:单面数字子钟 2.单面数字子钟采用壁挂安装方式，支持以时、分、秒显示当前的时间。产品广泛应用于医院、办公、学校等场所，可以帮助人们更好地管理时间和日程安排 3.产品说明：支持通过同步时间系统软件实现对时钟授时设置、时钟计时设置、定时开关机设置、批量开机等功能。支持显示当前的时间，包括小时、分钟和秒钟，提供准确的时间信息。支持闹钟功能，可以设置定时提醒，通过闪烁方式提醒重要事务。避免停电时钟数据的丢失，支持时钟断电数据保存功能，保证时间和日期的准确性。支持时间自动运行，默认遥控器校正时间，支持电脑软件校时、NTP网络校时和卫星校时。支持设置倒计时功能，方便更好的把控时间，提高工作和生活的效率。技术参数：外框材质：铝合金边框；面板材质：黑色有机玻璃面板；显示材质：红光数码管:3寸 (86MM高*65MM宽)；产品寿命：平均使用寿命≥10W小时；遥控距离：红外遥控≤10M；数据保存：断电数据保存长达7天；通讯接口：RJ45*2；校时方式：NTP协议；工作环境：温度-10℃-40℃ 相对湿度≤85%；功耗：≤10W；电源：DC12V/2A；尺寸：560×200×35mm；重量：2kg；安装方式：挂墙安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 340 | 1063.97 |  | 361749.8
本页小计 | [8 empty] | 361749.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 分诊及排队叫号系统 | [6 empty] | 1677289.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030501013005 | 网络服务器 | 1.名称:分诊及排队叫号系统服务器 2.含分诊排队叫号管理软件:具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用 B/S 架构；系统支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式、医生根据需求更换诊室，队列与出诊信息需自由切换，无需人工或分诊台干预；系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊；叫号内容：请专家、普通某某（人名叫三遍）到诊室几就诊（叫一遍）需后台可配置 3.规格:业务服务器里包含业务管理服务、通讯服务；采用服务专用系统，更稳定，安全；双模对讲：服务模式和脱机模式自动切换，优先接入服务器模式，宕机时自动切换到脱机模式，保证基础呼叫；主频：3.0GHz（最大可达3.5GHz）；核心数：4核4线程；高速缓存：6MB 7)内存：8G （最大支持64G）；网卡：1000Mpbs *1 （最大支持3个）；其它接口：PS/2 *1，VGA*1，HDMI*1，USB3.0*4，USB2.0*4，硬件检测功能：系统电压检测、CPU/系统温度检测、CPU/CPU OPT/系统风扇转速检测、CPU/系统过温警告、CPU/CPU OPT/系统风扇故障警告、 | 台 |  | 1 | 22756.66 |  | 22756.66
本页小计 | [8 empty] | 22756.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
CPU/CPU OPT/系统智能风扇控制；选用材料：面板采用6.0mm厚铝条纹型材面板， 机身采用1.0mm镀锌板材；开关指示键：重启键，硬盘指示灯；散热风扇：2个8CM风扇 ；机箱尺寸：390*482（19英寸，不含挂耳宽430）*89mm（长*宽*高）（2U）；机箱颜色：黑色 16)额定功率：300W；安装方式：一般放置于机房 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
104 | 030501013019 | 网络服务器 | 1.名称:智慧医院多媒体分诊排队叫号系统 2.规格:具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用 B/S 架构；系统支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式、医生根据需求更换诊室，队列与出诊信息需自由切换，无需人工或分诊台干预；系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊；叫号内容：请专家、普通某某（人名叫三遍）到诊室几就诊（叫一遍）需后台可配置； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 33428.66 |  | 33428.66
本页小计 | [8 empty] | 33428.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:电源箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 279.46 |  | 279.46
106 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电柜 2.规格:额定功率：30KW；输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；输出路数：9路；单路功率：≤3.5KW；输出电压：单相三线制AC220V±10%；安装方式：壁挂式；输出选用开关：D32A*1P；交流接触器：（额定电流32A）*1(额定电流50A）*1；额定电流：50.6A，主塑壳式断路器电流：63A | 台 |  | 1 | 5000.54 |  | 5000.54
107 | 030501013007 | 软件 | 1.名称:护士分诊客户端管理软件 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 18 | 1070.16 |  | 19262.88
108 | 030501013008 | 软件 | 1.名称:虚拟呼叫软件 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 247 | 270.16 |  | 66729.52
本页小计 | [8 empty] | 91272.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 65 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030501001003 | 自助报到机 | 1.名称:自助取号报道机 2.类别:21.5寸自助报道取号机 3.规格:主板：工业级控制主板；CPU：Intel i3处理器；内存： 4GB ；硬盘：128G SSD ；串口：8个；USB接口：8个；网口：1个1000M网络口；1个标准DB15显示接口，集成声卡、网卡、显卡。2.21.5英寸TFT LCD显示屏,16;9，分辨率1920*1080，最大亮度：300cd/m2偏转角度：≥150度对比度：1000:1响应时间：≤10ms；扫描频率：60MHZ。21.5寸触摸屏，分辨率：4096*4096多点触控5000万次无偏差，定位准确 < 2mm，响应时间 < 3ms，防水、防尘、防暴，平均无故障时间≥50000小时。行式热敏打印,纸张宽度：80mm ，分辨率：203dpi,打印速度：150mm/s，最大纸卷：外径250mm，打印头寿命：50KM,切刀寿命：100万次，汉字字符集：GB18030-2000,电源：DC24V,有防堵纸、黑白检测、纸将尽、纸尽传感器检测功能。符合居民身份证阅读器标准和ISO14443(TypeB)国际标准，采用无线传输方式，将身份证内个人信息资料读出。LED背光，360度全角度扫描，识别纸质二维码、手机二维码，USB接口 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 23 | 5127.94 |  | 117942.62
本页小计 | [8 empty] | 117942.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 66 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030501001005 | 综合屏 | 1.名称:候诊区显示屏 2.规格:屏幕尺寸：55寸；分辨率：1920×1080；亮度：250cd/m2；对比度：1000：1；响应时间：<5ms；色彩：16.7M；可视角度：水平178°，垂直178º；接口 1xLVDS,；电源：90V~263V 50/60Hz；功耗：≤48W；待机功耗：≤1W；带音响；工作温度：0℃--40℃；工作湿度：10%--90%；联网方式：有线；CPU：A40，四核；内存：1G；网卡：百兆千兆自适应；SD卡：8G；屏体表面安装玻玻璃。支持横、竖挂墙或吊装；嵌入式设计，内置播放控制板；支持1080P文件解码播放，内嵌一级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 42 | 3793.91 |  | 159344.22
本页小计 | [8 empty] | 159344.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 67 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030501001006 | 门口屏 | 1.名称:21.5寸诊室门口显示竖屏 2.规格:屏幕尺寸：21.5寸；分辨率：1920×1080；亮度：300cd/m2；对比度：1000：1；响应时间：<5ms；色彩：16.7M；可视角度：水平178°，垂直178º；接口1xLVDS；电源：90V~263V 50/60Hz；功耗：≤48W；待机功耗：≤1W；带音响；工作温度：0℃--40℃；工作湿度：10%--90%；联网方式：有线；CPU：A40，四核；内存：1G；网卡：百兆千兆自适应；SD卡：8G；屏体表面安装玻玻璃。支持横、竖挂墙或吊装；嵌入式设计，内置播放控制板；支持1080P文件解码播放，内嵌二级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，用于显示诊室号、医生简介、排队信息、医生排班和温馨提示等信息 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 223 | 1374.27 |  | 306462.21
本页小计 | [8 empty] | 306462.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 68 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030501001007 | 42寸窗口显示一体机 | 1.名称:42寸窗口显示一体机 2.规格:屏幕尺寸：42寸；分辨率：1920×1080；亮度：350cd/m2；对比度：1000：1；响应时间：<5ms；色彩：16.7M；可视角度：水平178°，垂直178º；接口1xLVDS；电源：90V~263V 50/60Hz；功耗：≤48W；待机功耗：≤1W；带音响；工作温度：0℃--40℃；工作湿度：10%--90%；联网方式：有线；CPU：A40，四核；内存：1G；网卡：百兆千兆自适应；SD卡：8G；屏体表面安装玻玻璃。支持横、竖挂墙或吊装；嵌入式设计，内置播放控制板；支持1080P文件解码播放，内嵌一级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 3879.52 |  | 31036.16
本页小计 | [8 empty] | 31036.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 69 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030501001008 | 自助服务终端 | 1.名称:自助服务终端 2.规格:显示尺寸：43英寸；分辨率：1920×1080；可视角度：89/89/89/89 (上/下/左/右)；屏幕比例：16:9；亮度：300 cd/m2；显示色彩：16.7M；触摸方式：一体式G+G电容；触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点）；触摸响应速度：≤10ms；触摸寿命次数：>5000万次；处理器：四核3.2GHZ ；内存：4G；硬盘：SSD 256GB；身份证阅读器：符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容ISO-I4443{TYPE-B}标准。；二维扫描模块：图像尺寸：640*480；像素运动容差：100mm/s(4in/s)；扫描角度：水平38度 垂直29度 倾斜角t45度俯角T45度；照明：白色LED；激光打印机：标配内存：128M；接口类型：USB 2.0接口；操作面板：液晶显示面板；首页输出时间：≤6.9S；黑白打印速度：≥38ppm；最大打印幅面：A4；打印分辨率：≥4800×600dpi；高清双目摄像头：物理像素;HD-1080P-200W ；镜头1：3.9 mm彩色 镜头2：3.9 mm黑白 ；最佳拍摄距离：20CM－300CM ；视场角度：65°±5°；动态范围：96db ；光圈/畸变：F2.0/<1% 支持:YUY2、 MJPG ；热敏凭打打印机：纸张宽度：≤80mm；分辨率：≥203dpi；打印速度：150mm/s 最大纸卷：外径250mm，打印头寿命：50KM；切刀寿命：100万次；汉字字符集： | 台 |  | 4 | 34729.52 |  | 138918.08
本页小计 | [8 empty] | 138918.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 70 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 138918.08
GB18030-2000， 电源：DC24V，有防堵纸、黑白检测、纸将尽、纸尽传感器检测功能；银联三合一电动读卡器：三卡合一：读写IC卡、RF卡和磁卡，既可单独使用，也可组合使用 ；电动吸卡吐卡：自动吸卡，受控进、退、吞卡；多项容错和特殊维护处理：异常卡处理，掉电处理；寿命：各类部件均在50万次以上的操作寿命；多种通信协议：兼容多家同类产品的通讯协议； 多样化的卡传动：前后进卡，前后退卡，卡机内部走动，清理断卡；金属加密键盘：输入键盘：10个数字键，6个功能键；保护能力：停电敏感数据保存5年以上；安全特性：防水、防尘、防暴、防钻（入侵）、防拆、防泄露、防监听、防置换 ；通迅接口：标准RS-232和标准USB 2.0 ；按键寿命:超过200万次 ；算法：支持DES、Triple DES算法和2048bit RSA 安全性能：密钥、程序及敏感数据拆封自毁 ；按键行程：不小于0.45mm ；处理能力：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密；键面字符：蚀刻凹字/蚀刻凸字 ；符合标准：ISO9564、IBM3624、ANSIX9.9、ANSIX9.19；通迅接口：R232+P/S ；社保卡读卡器：支持卡型：CPU卡（T=0，T=1）；所有常用存储卡、逻辑加密卡；SAM卡座：可选配1个7816尺寸大卡座， 可选配2个Sim卡尺寸SAM卡座；通讯接口：USB（HID无驱）
本页小计 | [8 empty] | 138918.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 71 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
/RS232；遵循标准：ISO 7816、PC/SC、GSM 11.11、FCC、CE、EMV、PBOC；人脸支付摄像头 支付宝+微信3D人脸支付摄像头；电源：90V~263V自适应，50~60HZ；RTC实时时钟：支持；定时开关机：支持；系统升级：支持USB/T卡/网络升级；产品性能：支持身份证报到：识别时间≤1S，需在提供权威机构测试报告； 持光学扫描，可扫描一维码、二维码；识别时间≤1S，需在提供权威机构测试报告；产品资质 投标产品需提供国家强制性3C认证； 投标产品需提供国家节能认证 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 138918.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 72 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030501001009 | 55寸立式专家排班一体机 | 1.名称:55寸立式专家排班一体机 2.规格:屏幕尺寸：55寸；分辨率：1920×1080；亮度：350cd/m2；对比度：1000：1；响应时间：<5ms；色彩：16.7M；可视角度：水平178°，垂直178º；CPU处理器：I3双核1.8处理器，系统内存：支持 DDR3 1333/1066/1600内存，标配2G；可选4G/8G/16G，存储功能：标配32G固态盘，可选500G/1T机械盘/可选64/120G固态，网络功能：集成1个RTL千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能，音频功能：支持MIC、Line_out、功放，外置接口：HDMI接口*1、VGA接口*1、RJ-45网络接口*1、RJ-45网络接口*1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 8900.72 |  | 44503.6
本页小计 | [8 empty] | 44503.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 73 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030501001011 | AI数字人问诊屏 | 1.名称:AI数字人问诊屏 2.结构化病历生成:支持20+类医学字段自动提取：主诉/现病史/既往史/过敏史/个人史/婚育史/家族史/体格检查/辅助检查/诊断/医嘱/宣教等；内置医学知识图谱（覆盖3000+疾病实体，50万+临床指南节点）；支持DICOM影像报告解析（CT/MRI/超声等），自动提取关键影像征象（选配）；提供病历生成质量评分（基于三甲医院质控标准） 3.医生协同功能:实时双向标注系统：医生可高亮修改处并记录修改原因；历史病历对比分析：支持时间轴可视化展示患者3年内诊疗轨迹；语音修正准确率≥98%（基于ASR医学语音识别引擎）；医生操作留痕审计（符合医疗电子签名法要求） 4.多场景适配:科室专属模板库：包含儿科生长发育评估、中医体质辨识、外科术后随访等20+专科模板；急诊预检分诊模块：支持MEWS评分自动预警（误差率≤2%）；国际患者服务模块：支持英文病历生成及多语种医嘱翻译 5.质控与安全:病历完整性校验（强制填写字段≥50项）；敏感信息脱敏处理（符合《个人信息保护法》第55条）；数据加密传输：采用国密SM4算法+TLS 1.3协议； 技术升级预留接口】支持与RIS/PACS系统对接（DICOM 3.0标准）；可扩展多模态问诊；具备AI自学习能力（每月模型迭代更新） 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 |  | 2 | 300229.52 |  | 600459.04
本页小计 | [8 empty] | 600459.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 74 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7.完成本项目清单所需的一切相关工作
116 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:功放 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 1073.34 |  | 17173.44
117 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:喇叭 2.规格:工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 40 | 120.41 |  | 4816.4
118 | 030506004009 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:排队对讲呼叫器 2.规格:与管理电脑连接，支持对患者经行过号、复诊、调好等处理；支持绿色通道功能物理式按压按键，全自动一对一双向对讲，含自动静音；配合分线制 LBW 主机使用，可监听、插话。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 265 | 134.19 |  | 35560.35
119 | 030411005001 | 语音箱 | 1.名称:语音箱 2.规格:三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。100V,70V130W定压输出。有默音功能,便于插入优先广播 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 1224.7 |  | 22044.6
120 | 030501017003 | 终端授权 | 1.名称:终端授权 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 322 | 160.16 |  | 51571.52
本页小计 | [8 empty] | 131166.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 75 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 建筑设备监控系统 | [6 empty] | 276667.06
121 | 080609003001 | 网关设备 | 1.名称:网关设备 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 15 | 3163.76 |  | 47456.4
122 | 030503003001 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-1F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10315.96 |  | 10315.96
123 | 030503003002 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-1F-2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17921.91 |  | 17921.91
124 | 030503003003 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-1F-3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 12953.91 |  | 12953.91
125 | 030503003004 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-1F-5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 15437.91 |  | 15437.91
126 | 030503003005 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-2F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 14195.91 |  | 14195.91
本页小计 | [8 empty] | 118282
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 76 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 030503003006 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-2F-2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20819.91 |  | 20819.91
128 | 030503003007 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-2F-3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 18335.91 |  | 18335.91
129 | 030503003008 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-2F-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8452.96 |  | 8452.96
130 | 030503003009 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-3F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7831.96 |  | 7831.96
131 | 030503003010 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-3F-2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 12953.91 |  | 12953.91
132 | 030503003011 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-3F-3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 13574.91 |  | 13574.91
133 | 030503003012 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-3F-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3398.93 |  | 3398.93
本页小计 | [8 empty] | 85368.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 77 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 030503003013 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-4F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 15230.91 |  | 15230.91
135 | 030503003014 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-4F-2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 12953.91 |  | 12953.91
136 | 030503003015 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-5F-1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 22268.91 |  | 22268.91
137 | 030503003016 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-5F-2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 19163.91 |  | 19163.91
138 | 030503003017 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.编号:DDC-Q-5F-3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3398.93 |  | 3398.93
|  | 建筑能耗管理系统 | [6 empty] | 47944.64
139 | 030411005018 | 接线箱 | 1.名称:设备箱 2.规格:300mm*400mm；1个BR或BG；30W电源；24V电源 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 1224.7 |  | 6123.5
本页小计 | [8 empty] | 79140.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 78 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 031101055001 | 转换器 | 1.名称:转换器 2.规格:支持不同通讯物理接口的水、热、气、电四表全自动化数据采集，处理，存储；支持RS485总线、M-BUS总线抄表及组网，至少具备4路M-BUS下联接口；通讯模块齐全，具有单，双模通讯模块 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 1023.11 |  | 14323.54
141 | 031101039001 | 传输设备 | 1.名称:通讯管理机/集中器 2.规格:EMC能源计量表网关：3条RS485 Modbus Master总线，1条RS485 Modbus Slave 总线 ，1个BACnet IP通讯口（RJ45）；1000BV，1000AV值；智能电表，智能水表，智能冷热量表，每条总线不超过20台设备；通讯距离600米；仅支持读变量；电源AC24V或DC24V 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 5 | 5499.52 |  | 27497.6
|  | 智能照明系统 | [6 empty] | 24339.96
本页小计 | [8 empty] | 41821.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 79 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
142 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:6键LCD智能面板 2.规格:多功能LCD触摸面板，每页有4个自定义按键，最多可用8页，共32个按键。每个按键均可实现调光控制、窗帘控制、灯光控制、场景控制、插座控制、家电控制等功能。产品使用86式底盒安装，使用智能照明配置软件进行配置。工作电压：24VDC±10%；工作电流：30mA；工作环境：温度0℃－45℃，湿度20%－90%；通信接口：CAN总线：4位插拔端子 配置接口：COM串口：4位接线端子，配置完毕，配置接口线应拆除；结构：液晶显示屏，触摸按键 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 38 | 552.12 |  | 20980.56
本页小计 | [8 empty] | 20980.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 80 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
143 | 030904008088 | 通信协议转换模块 | 1.名称:通信协议转换模块 2.规格:具有IP网络功能，同时具备场景及定时功能，扫描CANBUS设备和处理RS232/485数据功能等，通过TCP/UDP与运营管理平台进行通信。主要包括：对基于智能照明控制系统的CANBUS模块提供1个CANBUS/UDP透明转换端口；对特殊的智能设备，可以通过本模块的2个RS232/485通讯端口接入。工作电压 24VDC±10%；工作电流 静态电流：150mA；工作环境 温度0℃－45℃，湿度20%－90%；网口 1个(10M/100M自适应)，支持TCP/IP、UDP ；串口 2个RS232/485串口，波特率：9600，N，8，1；规范 符合CAN2.0B规范和ISO/DIS 11898规范 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 152.7 |  | 3359.4
|  | 室内环境监测系统 | [6 empty] | 50045.65
144 | 080609003002 | 网关设备 | 1.名称:物联网关 2.规格:2路IP网络接口，10/100M自适应，链路冗余备份，同时可以设置不同的网络权限。 8路开关量输入接口。8路模拟量输入接口。 8路智能设备监控接口，具有TF卡(microSD)接口，SD卡支持最大32G容量。具备实时时钟功能。 支持TF卡升级、U盘升级以及网络远程升级 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 20 | 2331.9 |  | 46638
本页小计 | [8 empty] | 49997.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 81 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:室内环境监测终端（吸顶） 2.规格:工作电源：DC12-24V；温度:-40-125°C，土0.3°℃；湿度:0-100%RH，土3%RH；PM2.5:0-1000ug/m3，≤100ug/m3:±10ug/m3，>100ug/m3:土10%读数。(以GRIMM为参照,25士2c,50土10%RH环境条件)；PM10:0-1000ug/m3，≤100ug/m3:土 30ug/m3，> 100ug/m3 :士30%读数。(以GRIMM为参照,25士2°℃,50士10%RH环境条件)；CO2:0-2000PPM，±(50ppm+5%读数)；甲醛：0~1ppm，±30ppb或±10%取大值（25±2℃，50±10%RH环境条件）；VOC：0~10ppm；信号输出:RS485(默认，RJ45接口）；TCP/IP（选配）；4G（选配） 配套电源适配器 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 5 | 681.53 |  | 3407.65
|  | 管线 | [6 empty] | 2092794.67
146 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1931.9 | 4.83 |  | 9331.08
147 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RVS-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1906.03 | 5.51 |  | 10502.23
本页小计 | [8 empty] | 23240.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 82 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RVS-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 12190.58 | 4.83 |  | 58880.5
149 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYS-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11822.63 | 4.83 |  | 57103.3
150 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-2*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3560.43 | 5.42 |  | 19297.53
151 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-3*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 983.93 | 5.11 |  | 5027.88
152 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-3*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14302.44 | 6.28 |  | 89819.32
153 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-3*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21308.02 | 9.76 |  | 207966.28
154 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYP-4*0.75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1735.44 | 6.75 |  | 11714.22
本页小计 | [8 empty] | 449809.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 83 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-4*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1926.46 | 7.38 |  | 14217.27
156 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYS-4*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1737.55 | 7.38 |  | 12823.12
157 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RVSP4*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1241.82 | 7.38 |  | 9164.63
158 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYYP-6*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1945.74 | 10.15 |  | 19749.26
159 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV2*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14621.28 | 4.67 |  | 68281.38
160 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV4*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4697.21 | 7.11 |  | 33397.16
本页小计 | [8 empty] | 157632.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 84 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV6*1.0 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4128.04 | 9.77 |  | 40330.95
162 | 030411004050 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVVP4x0.75 3.低烟无卤 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 700 | 6.81 |  | 4767
163 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV8*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3500.93 | 11.93 |  | 41766.09
164 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*2.5mm2 3.材质:国标铜芯电缆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 107.96 | 11.62 |  | 1254.5
165 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP CAT6 3.含接头、测试 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 641.92 | 4.65 |  | 2984.93
本页小计 | [8 empty] | 91103.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 85 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
166 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:LSZH UTP CAT6 3.含接头、测试 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 126482.13 | 4.65 |  | 588141.9
167 | 031103009001 | 电缆 | 1.名称:25对大对数电缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2295.27 | 18.13 |  | 41613.25
168 | 031103009002 | 电缆 | 1.名称:50对大对数电缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1283.03 | 33.52 |  | 43007.17
169 | 031103009003 | 电缆 | 1.名称:100对大对数电缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 257.46 | 64.43 |  | 16588.15
170 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:USB 2.含接头、测试 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 13.93 | 3.65 |  | 50.84
本页小计 | [8 empty] | 689401.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 86 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
171 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:HDMI 2.敷设方式:综合考虑 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 277.15 | 6.93 |  | 1920.65
172 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:HD-SD 2.敷设方式:综合考虑 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 34.71 | 8.37 |  | 290.52
173 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | 1.名称:HD-SDI 2.敷设方式:综合考虑 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 87.59 | 8.37 |  | 733.13
174 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:24芯室内单模光缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8398.08 | 9.98 |  | 83812.84
175 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18995.51 | 13.19 |  | 250550.78
本页小计 | [8 empty] | 337307.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 87 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1925.08 | 18.22 |  | 35074.96
177 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1418.01 | 22.45 |  | 31834.32
178 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 82.47 | 30.73 |  | 2534.3
179 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 90.44 | 35.48 |  | 3208.81
180 | 030411002001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 100*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 120 | 71.49 |  | 8578.8
本页小计 | [8 empty] | 81231.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 88 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 030411002002 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 150*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1826.69 | 78.78 |  | 143906.64
182 | 030411002003 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 200*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 848.85 | 86.39 |  | 73332.15
183 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 1711.99 | 28.76 |  | 49236.83
手术室、会诊、视教
数字化手术室建设 （2间）（裙楼四层手术中心）
示教手术室 （2间）（裙楼四层手术中心）
移动示教推车（1台）（科研楼模拟手术室）
家属谈话间交互系统（1套）（裙楼四层手术中心）
本页小计 | [8 empty] | 266475.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 89 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
远程会诊系统功能模块（5端）（裙楼四层MDT会诊室）
示教室（1间）（裙楼四层手术中心）
多媒体教室（1间）（科研楼十层）
数字化手术室管控平台（1套）（裙楼四层手术中心护士站）
|  | 会议系统 | [6 empty] | 986564.97
示教室及多媒体教室会议系统（86寸）
示教室及多媒体教室会议系统（98寸）
小型会议室会议系统
中型会议室会议系统
超大型活动室兼会议室
|  | 超大型-3-报告厅 | [6 empty] | 854437.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 90 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
184 | 030501001085 | LED大屏 | 1.名称:户内全彩LED屏 2.规格:LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD2121黑灯；LED显示屏采用≤2.5mm点间距；LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4二层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥ | ㎡ |  | 38.4 | 8470.45 |  | 325265.28
本页小计 | [8 empty] | 325265.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 91 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况； 3.含显示屏控制设备嵌入式软件:内嵌软件内嵌于设备，搭配设备实现视频信号处理、传输和画面呈现的功能。 4.含支架、结构边框:含支架、结构边框 5.包边要求:采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 325265.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 92 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
185 | 030904008079 | 分布式采集盒 | 1.名称:发送盒 2.规格:具备带载面积≥390万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点；具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置；具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节；具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出；具备RS232串口协议控制；具备亮度和色温调节；具备低亮高灰；具备≥1路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口，≥1路3G-SDI输入接口，≥1路音频输入接口； 具备≥6路网口输出接口，≥1路音频输出接口； 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 3950.7 |  | 15802.8
186 | 031101069008 | 台式电脑 | 1.名称:台式电脑 2.规格:处理器：I5-10500；内存：8G；硬盘：1T机械硬盘；包含21.5英寸显示器 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 5361.48 |  | 5361.48
本页小计 | [8 empty] | 21164.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 93 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 031101069009 | 主机 | 1.名称:主机 2.规格:主机具备≥9个输入卡槽，≥3个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps。支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及支持字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。支持B/S和C/S管理控制架构，支持windows、IOS、Android操作系统访问主机及交互操作；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；客户端自带指引操作视频。单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、缩放。基于纯硬件FPGA架构，主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并具备音频智能管控功能，无需独立音频卡，支持音频单独传输，HDMI板卡可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出。具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能。单卡支持创建 | 套 |  | 1 | 5361.48 |  | 5361.48
本页小计 | [8 empty] | 5361.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 94 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
≥4个屏幕，单台主机支持创建≥12个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。具备图层参数设置功能，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加；并采用无极缩放算法，保障画面放大缩小细节不丢失。采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能。支持通过RS-232和TCP/IP等控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级。支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿；同时支持双电源备份、输入和输出端口备份功能。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 5361.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 95 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 030501017099 | 拼矩Windows客户端管理软件 | 1.名称:拼矩Windows客户端管理软件 2.规格:软件支持运行在Windows 7 64位及以上操作系统，支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作。具备≥3种开窗模式，包含自由模式、固化模式以及两点模式。具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示。具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，并且可通过拖拽的方式改变字幕大小和位置，以及可调整字幕的背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能。内置客户端操作指引视频教程。具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。 3.其他:未尽事项详见招标图 | 套 |  | 1 | 910.16 |  | 910.16
本页小计 | [8 empty] | 910.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 96 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作
189 | 030904008080 | 输入卡 | 1.名称:输入卡 2.规格:接口类型：HDMI1.4；接口数量：≥4；输入信号：HDMI；最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz 3.含音视频输入卡内嵌软件:插卡式输入卡搭配集中式主机使用，实现图像输入功能；支持台标功能，文字背景、位置可调；支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 3495.7 |  | 6991.4
190 | 030904008081 | 输出卡 | 1.名称:输出卡 2.规格:接口类型：HDMI1.4；接口数量：≥4；输出信号：HDMI；最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz 3.含音视频输入卡内嵌软件:插卡式输出卡搭配集中式主机使用，实现图像输出功能；支持高清底图功能；支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 4335.7 |  | 8671.4
本页小计 | [8 empty] | 15662.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 97 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
191 | 030904008082 | 输出卡 | 1.名称:输出卡 2.规格:接口类型：DVI-D；接口数量：≥4；输出信号：DVI；最高分辨率：优于或等于1920*1200@60Hz 3.含音视频输入卡内嵌软件:插卡式输出卡搭配集中式主机使用，实现图像输出功能；支持高清底图功能；支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 4135.7 |  | 4135.7
本页小计 | [8 empty] | 4135.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 98 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
192 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电柜 2.规格:额定功率：≥30kW，输出路数：≥9路；输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；输出电压：单相220VAC；具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；内置避雷器，具有避雷防雷功能；PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS国产操作系统；PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档； 3.安装方式:综合考虑 | 台 |  | 1 | 3574.34 |  | 3574.34
本页小计 | [8 empty] | 3574.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 99 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
193 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:影视灯 2.规格:采用COB白光200W LED 3200K光源。具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。具有3000k色温，Ra≥90显色指数。具有散热功能，采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。具备DMX512接口，支持RDM协议，通过DMX数据线升级。支持DMX控制通道数量为2通道。 3.含灯勾、安全绳 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 9 | 1990.59 |  | 17915.31
194 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:固定染色灯 2.规格:采用90×3W LED光源；具备光束角15°，光斑角30°，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能；具有RGBW混色功能，3200K～7200K线性调节功能；具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能；具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率；具备多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能；支持DMX控制通道数量为4/8/9通道。 3.含灯勾、安全绳 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 17 | 915.24 |  | 15559.08
本页小计 | [8 empty] | 33474.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 100 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
195 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:影视灯 2.规格:采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源；具有调光功能；具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。；具有NTC温度控测功能。具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 3.含灯勾、安全绳 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 9 | 1509.12 |  | 13582.08
本页小计 | [8 empty] | 13582.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 101 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
196 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:摇头灯 2.规格:采用200W LED光源，具有8000K色温；色盘由≥7个颜色片+1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。固定图案盘由≥8个固定图案片+1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。旋转图案盘由≥7个旋转图案+1个白光组成。具备3面棱镜，可正反向旋转，速度可调。具备8-40°光束角度，具有频闪、调焦、雾化功能。采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构。具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，内置NTC温度控测功能，当故障导致LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 具有DMX512接口，支持RDM协议及程序在线更新功能，支持Art-net以太网数据接口。具有DMX控制通道数量为17/15通道。 3.含灯勾、安全绳 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 4146.94 |  | 33175.52
本页小计 | [8 empty] | 33175.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 102 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
197 | 030506001135 | 扩声系统设备 | 1.名称:控台 2.规格:具备1024个DMX512 通道数；具备96台电脑灯的配接数量；支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出；支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库；具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数；具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制；支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景；具备图形生成器，每个场景可存储5个图形；具备10个可同时运行图形数量；具备全局、重演、灯具主控推杆；支持立即黑场；支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光；支持FAT32格式U盘读取； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2959.82 |  | 2959.82
本页小计 | [8 empty] | 2959.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 103 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
198 | 031101056003 | 放大器 | 1.名称:信号放大器 2.规格:支持DMX512公母接口输入。 支持输入输出光电隔离。 支持8路独立放大驱动输出。 具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 具备增强数据总线接入设备数量的能力。 | 个 |  | 1 | 474.36 |  | 474.36
本页小计 | [8 empty] | 474.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 104 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
具备独立的LED信号指示。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作
199 | 030411005014 | 直通箱 | 1.名称:直通箱 2.规格:具备过载与短路双重保护高分断空气开关。具备12路×4kW功率输出；采用液晶屏，支持操作界面。支持两脚和三脚万能用插座。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 922.23 |  | 922.23
本页小计 | [8 empty] | 922.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 105 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
200 | 030506001124 | 无线话筒 | 1.名称:无线话筒 2.规格:基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。具有ID码防串扰功能，采用32位唯一 | 台 |  | 2 | 2267.95 |  | 4535.9
本页小计 | [8 empty] | 4535.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 106 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 3.含话筒呼叫控制嵌入软件:软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。支持自动选讯接收方式。支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 4535.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 107 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
201 | 030506001136 | 无线话筒 | 1.名称:无线话筒 2.规格:基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对 | 台 |  | 2 | 2267.95 |  | 4535.9
本页小计 | [8 empty] | 4535.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 108 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 3.含话筒呼叫控制嵌入软件:软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。支持自动选讯接收方式。支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
202 | 030904008083 | 无线话筒天线 | 1.名称:话筒天线 2.规格:射频频率范围等同或优于470～950MHz；驻波比：≤2.0；输入阻抗：≤50Ω；指向性：≥180度指向 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1744.03 |  | 1744.03
本页小计 | [8 empty] | 1744.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 109 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
203 | 031102007003 | 天线分配器 | 1.名称:天线分配器 2.型号:具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 210.56 |  | 210.56
204 | 031102007004 | 天线放大器 | 1.名称:天线放大器 2.型号:频率范围≥470-950MHZ端子：BNC；噪声：≤2dB；增益：≥20dB 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 210.56 |  | 210.56
205 | 030506001137 | 话筒 | 1.名称:话筒 2.规格:采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状；支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。幻象供电：≥+48V 3.含支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 1018.15 |  | 4072.6
本页小计 | [8 empty] | 4493.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 110 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
206 | 030502012018 | 信息插座 | 1.名称:话筒地插 2.类别:1*卡农口+1*6.35mm 3.含六类非屏蔽信息模块 4.安装方式:详见图纸 5.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 49.78 |  | 199.12
本页小计 | [8 empty] | 199.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 111 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
207 | 030506001126 | 扩声系统设备 | 1.名称:数字调音台 2.规格:具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。支持中英文界面切换，且无需重启。内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。模拟输入≥32CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 接线方式：平衡式输入、输出 | 台 |  | 1 | 8599.82 |  | 8599.82
本页小计 | [8 empty] | 8599.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 112 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
卡侬。支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。具有面板锁定按键，防止误操作。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 8599.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 113 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
208 | 030506001128 | 扩声系统设备 | 1.名称:数字音频处理器 2.规格:后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。产品 | 台 |  | 2 | 4304.42 |  | 8608.84
本页小计 | [8 empty] | 8608.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 114 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 8608.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 115 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
209 | 031102007005 | 抑制器 | 1.名称:抑制器 2.规格:基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 210.56 |  | 210.56
本页小计 | [8 empty] | 210.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 116 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
210 | 030506001138 | 扩声系统设备 | 1.名称:线阵音箱 2.规格:箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个8寸（200mm）的高配置钕磁低频驱动器以及一个≥75mm钕磁高频驱动器组成。采用吊装组合线阵设计，允许等同或优于0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。功率≥600W；标称阻抗：≤8Ω。频率范围等同或优于65Hz-20KHz，灵敏度≥103dB (1M/1W )。低频扬声器：≥8"*2，高频扬声器：≥77mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 3.含音箱支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 7296.85 |  | 58374.8
211 | 030506001143 | 扩声系统设备 | 1.名称:线阵音箱 2.规格:音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18"*1。功率≥800W，标称阻抗：≤8Ω频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 3.含音箱支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7497.05 |  | 14994.1
本页小计 | [8 empty] | 73368.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 117 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
212 | 030506001144 | 扩声系统设备 | 1.名称:专业音箱 2.规格:采用≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。阻抗≤8Ω；频响等同或优于45Hz-20kHz；额定功率≥300W；灵敏度≥98dB/W/M；水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° 3.含音箱支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 3494.45 |  | 13977.8
213 | 030506001145 | 扩声系统设备 | 1.名称:专业音箱 2.规格:采用≥一只12寸同轴扬声器单元（含一只12寸低音单元及一只75mm高音单元）；多用途箱体结构设计，可横竖放置，作全频箱或舞台监听音箱；箱体采用优质桦木板CNC加工；耐磨环保水性漆喷涂。灵敏度≥99dB/W/M；水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥90°；阻抗≤8Ω；频响等同或优于50Hz-20kHz；额定功率≥400W 3.含音箱支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 4094.35 |  | 16377.4
本页小计 | [8 empty] | 30355.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 118 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
214 | 030506001146 | 扩声系统设备 | 1.名称:专业音箱 2.规格:箱体采用桦木板CNC切割技术，内部多点加强筋固定增加箱体稳定性，表面喷涂聚脲漆工艺处理。一体冲压成坚硬厚实的刚性保护网罩，并覆盖了高透声率声学网棉，保护喇叭增加使用寿命；采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至≥40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果；专业音箱插座插头，具有良好的电气特性。阻抗：≤4Ω；频响等同或优于40Hz-400Hz；额定功率：≥1200W；灵敏度：≥101dB/W/M；最大声压级（额定/峰值）：≥132dB/≥138dB 3.含音箱支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 12099.55 |  | 24199.1
本页小计 | [8 empty] | 24199.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 119 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
215 | 030506001129 | 扩声系统设备 | 1.名称:专业功放 2.技术参数:标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。灵敏度1V/2V可选择切换。带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 2440.34 |  | 12201.7
本页小计 | [8 empty] | 12201.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 120 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
216 | 030506001147 | 扩声系统设备 | 1.名称:专业功放 2.技术参数:双通道大功率专业数字功放。功放具有直流、短路、过载、过热保护。具备信号、功率、温度等压限功能。灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。电压增益 (@1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2188.34 |  | 4376.68
本页小计 | [8 empty] | 4376.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 121 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
217 | 030506001148 | 扩声系统设备 | 1.名称:专业功放 2.技术参数:双通道大功率专业数字功放。功放具有直流、短路、过载、过热保护。具备信号、功率、温度等压限功能。灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W.电压增益 (@1KHz) 等同或优于37.5dB；输入阻抗 ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2188.34 |  | 4376.68
本页小计 | [8 empty] | 4376.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 122 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
218 | 030506001149 | 扩声系统设备 | 1.名称:专业功放 2.技术参数:标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。灵敏度1V/2V可选择切换。带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2488.34 |  | 2488.34
本页小计 | [8 empty] | 2488.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 123 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
219 | 030506001156 | 扩声系统设备 | 1.名称:全数字会议系统主机 2.规格:支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。主机具有≥16通道音频分 | 台 |  | 1 | 5473.69 |  | 5473.69
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 124 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 125 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 126 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 3.含数字会议系统:软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。支持同声传译功能。内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 127 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
220 | 030506001157 | 扩声系统设备 | 1.名称:会议话筒处理器 2.规格:具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综 | 台 |  | 1 | 2995.42 |  | 2995.42
本页小计 | [8 empty] | 2995.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 128 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块模块、数字音频处理器软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 2995.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 129 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
221 | 030506001158 | 会议话筒 | 1.名称:会议话筒 2.规格:话筒采用≥48kHz采样率。采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。可通过UI设置SSID。具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。具有发言计时和定时发言功能。具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。支持签到功能，通过PC软件设置并发起。支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 3.含全数字会议系统音频传输内嵌软件:软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。支持中英文语言管理界面。支持≥48KHz采样率音频处理能力。支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 1354.95 |  | 8129.7
本页小计 | [8 empty] | 8129.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 130 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
222 | 030506001159 | 扩声系统设备 | 1.名称:发射器 2.规格:遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID支持WPA3安全协议。支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2636.74 |  | 2636.74
223 | 030411005016 | 接线箱 | 1.名称:充电箱 2.规格:充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 个 |  | 1 | 890 |  | 890
本页小计 | [8 empty] | 3526.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 131 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
224 | 030501012017 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.产品介绍:端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能；传输模式：全双工/半双工自适应；网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at； 尺寸：250×158×44mm；单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1471.08 |  | 1471.08
本页小计 | [8 empty] | 1471.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 132 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
225 | 030506001131 | 扩声系统设备 | 1.名称:网络中控主机 2.规格:支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。对接云会务系统。用户通过手机 | 台 |  | 1 | 10032.96 |  | 10032.96
本页小计 | [8 empty] | 10032.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 133 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 3.含网络中控系统逻辑处理内嵌软件:软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 10032.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 134 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
226 | 030506001132 | 扩声系统设备 | 1.名称:控制器 2.规格:具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。具有键盘锁（LOCK）功能。机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1425.54 |  | 1425.54
本页小计 | [8 empty] | 1425.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 135 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
227 | 030501001087 | 监视器 | 1.名称:触摸屏 2.技术参数:设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W。设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 3.含新中控编辑软件:软件内嵌于中央控制系统触控设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。软件界面简单清晰、操作 | 台 |  | 1 | 3674.62 |  | 3674.62
本页小计 | [8 empty] | 3674.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 136 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
方便。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
228 | 031101069010 | 台式电脑 | 1.名称:安卓平板电脑 2.规格:处理器：高通骁龙865；内存：8G+128G；系统：HarmonyOS；屏幕尺寸：10.95英寸 ；电池容量：7250mAh 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 5361.48 |  | 5361.48
229 | 030608006015 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:1500M高速双频wifi路由器，支持全千兆网口 3.要求配置所有电源与通讯的接口、配线，配套所有安装附件、并安装到位，提供所需的授权与认证。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 444.99 |  | 444.99
本页小计 | [8 empty] | 5806.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 137 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
230 | 030506001133 | 扩声系统设备 | 1.名称:录播主机 2.规格:内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。 设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音 | 台 |  | 1 | 5473.69 |  | 5473.69
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 138 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
频通道，可独立录制控制。异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。音频编码支持多种格式，支持
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 139 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 3.含自动录制控制内嵌软件:软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。软件支持多画面模式等，支持自定义布局。软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 140 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
231 | 030507008018 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.规格:高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。支持2D、3D降噪技术。内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。支持AAC音频编码。支持PoE供电。具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 3.含高清视频会议专用摄像头内嵌软件:软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。支持高清≥1080P/60帧视频处理能力。支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 | 台 |  | 1 | 4923.04 |  | 4923.04
本页小计 | [8 empty] | 4923.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 141 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。支持2D、3D降噪技术。支持预置位设定及调用功能。 4.要求配置所有电源与通讯的接口，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 4923.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 142 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
232 | 030507008019 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.规格:高清摄像机具备≥12倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。镜头焦距f3.5mm ~ 42.3mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。水平视场角：72.5°～6.9°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。支持2D、3D降噪技术。内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。支持AAC音频编码。支持PoE供电。具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 3.要求配置所有电源与通讯的接口，配套所有安装附件（含支架）、并安装到位 4.含高清视频会议专用摄像头内嵌软件:软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。支持对高清视频信号的处理、传 | 台 |  | 2 | 3559.04 |  | 7118.08
本页小计 | [8 empty] | 7118.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 143 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
输；支持H.264视频编解码技术能力。支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。支持2D、3D降噪技术。支持预置位设定及调用功能。 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 7118.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 144 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
233 | 030506001153 | 扩声系统设备 | 1.名称:视频会议主机 2.规格:准机柜式结构，采用国产音视频编解码芯片、电信级插卡式设计。支持数据以图表形式按日、周、月、年等时间长度显示服务器的CPU使用率和内存使用率，支持以图表形式实时统计和展示终端设备在线数、会议详情（包括会议数量、会议名称、会议状态、会议时长等），对服务器的资源数据一目了然。单机支持≥10组物理会议，支持≥64路1080P并发用户，支持并发≥100个虚拟会议。支持MCU级联功能，级联模式可支持≥1000以上用户入会；支持MCU组成资源池、形成MCU分布式架构，实现MCU资源的统一管理、动态分配MCU资源、相互备份。内置GK模块，支持终端注册E.164分机号，并使用E.164分机号互相呼叫。支持NAT、H.460等技术，可穿越防火墙。单台设备支持≥20路HDMI视频输出，内置电视墙输出功能，可输出不同会议的合成画面，也可选择输出不同会议的任意会场单画面。支持所有终端同时发送辅流，支持主流辅流混合画面。支持≥19种多画面布局，每屏≥64画面，支持自动分屏功能；辅流画面可合成在多画面中，画面窗口支持自动填充、语音激励、视频轮询、辅流显示等功能，并可在同界面直接观看会议实时视频。支持多画面轮询功能，支持≥10个1080P会议同时64分屏多画面轮询能力；可指定轮询窗口、轮询会场、轮询时间间隔等。设备具备有双网口；服务器标配有≥200G存储 | 台 |  | 1 | 112387.96 |  | 112387.96
本页小计 | [8 empty] | 112387.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 145 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 112387.96
空间，用于存储视频会议的投票、签到、点名、共享文件、录制视频、拍照图片等数据文件；支持扩展存储容量到4TB。支持视频点名功能，可设置点名主题、画面布局、主会场、主会场显示窗口、被点名会场显示窗口，点名结束后可生成完整点名结果的excel表格下载保存。支持RTSP视频码流对接设备，支持监控IP摄像机通过RTSP视频流对接方式直接入会，可以与监控平台无缝对接。支持在后台web管理界面上进行网络ping测试、路由跟踪测试、网络带宽测试等；支持音频、主流、辅流网络状态实时显示，包括丢包率、码流、帧率、延时等参数。支持FEC向前纠错功能，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅。内置会议录制模块，可对多个会议视频、音频进行实时录制存储；支持≥10个1080P会议同时64分屏多画面录制能力；支持直播功能，支持RTMP、HLS直播方式；支持≥10个1080P会议同时64分屏多画面直播能力，可任意选择会议中一个会场或者合成媒体流作为直播源，并可随时切换直播源。支持电子白板、电子投票、会议签到、文件共享等数据会议功能；支持中英文字幕、横幅、滚动消息、显示会场名称，满足会议辅助显示功能。支持融合语音转写系统，可传输会议音频到语音转写系统转写成文字，语音转写系统再把转写的文字回传到MCU，
本页小计 | [8 empty] | 112387.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 146 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
MCU可把回传的文字叠加到合成画面上进行显示。 3.含高清视频会议MCU嵌入软件:多点控制单元（MCU）嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行。支持通过Web方式实现设备管理、用户管理、会议管理，支持Telnet、ssh等远程维护方式，根据用户特性、区域特性进行分区管理。支持混速、混视频格式、混协议会议。支持多画面，常见多种多画面布局，支持自动分屏。支持多级网络视频管理，也支持扁平化的网络管理。支持视频通信协议H.323，支持H.264HP等视频编解码技术、G7.11.G.722等音频编解码技术。支持“主流+辅流”双流方式 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 112387.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 147 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
234 | 030506001154 | 扩声系统设备 | 1.名称:高清视频终端 2.规格:采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，支持双系统（Linux/Android）。支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到≥4K60；同时主辅屏均可输出≥4K60分辨率信号。支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS音频编解码协议，音质可达≥48KHz。终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆web远程进行管理，支持中英文切换；并且终端web页面支持实时回显会议画面，会议声音可播放。支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示，以及辅流接口支持即插即发功能，并支持遥控器一键辅流发送或结束、画面布局切换；并支持将2路主流画面合成一路传给远端，画面布局可选。具备≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频；以及支持通过USB存储设备进行程序升级、抓取数据包等。具备≥4路音频输入接口，≥2路音频输出接口，以及具备≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。支持IP网络丢包时修复机制，≥30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；≥80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 支持IPV4和IPV6协议，支持 | 台 |  | 1 | 5473.69 |  | 5473.69
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 148 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全；并且支持国密算法。支持设备的上电启动和风扇开关的电源管理，可配置设备是否上电自启动和启用风扇。终端内置电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，并具备横幅功能，可在终端画面上添加横幅，并可设置是否启用横幅及横幅的字体大小、字体颜色、背景颜色。 具备辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。具备web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置三种不同粗细的画笔，设置十种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；可设置电子白板同屏推送，其他入会终端观看同一白板内容。电子白板支持分页，可支持5页。具备实时字幕功能，可同时显示会议实时字幕和翻译字幕，也可单独显示，字幕大小、颜色、背景色可进行设置，无需额外设备。具备同声传译功能，可将远端声音进行翻译后播放，播放倍数、音色可选，无需额外设备。内置图像插帧算法，可将30帧视频插帧为60帧，提升视频流畅性。内置图像超分
本页小计 | [8 empty] | 5473.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 149 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
算法，可对1080P视频信号超分为4K视频信号，在节省带宽的前提下提升画面清晰度。设备应用商城中提供腾讯会议Rooms、钉钉、ZOOM、Microsoft Teams等主流视频会议软件下载（Android系统）。 3.含高清视频会议终端嵌入软件:远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行。支持国际电联ITU-H.323标准通信协议，以及支持SIP协议。支持H.265等视频编解码技术、G.711、G.722等音频编解码技术。支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面。支持高清4K/60帧视频处理能力。支持web管理，符合不同用户的使用习惯。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作
235 | 030411005015 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:容量：42U;尺寸600*600*2055mm;配置8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 8960.7 |  | 17921.4
本页小计 | [8 empty] | 17921.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 150 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
236 | 030904008084 | 分布式采集盒 | 1.名称:超高清KVM接收器 2.产品描述:此产品是一款实现超高清视频远距离传输的KVM接收器，可搭配双绞线传输视频发送器或视频矩阵的HDBaseT发送板卡使用。整体使用黑色合金外壳，气质商务，造型精美。 3.功能特点:使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。支持HDBaseT输入，支持HDMI和DVI数字视频输出接口。支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。传输距离远，传输1080P图像时网线距离可达100米，4K图像时可达70米。接口驱动能力强，HDMI/DVI线材1920*1080P 60Hz图像时可达15米，3840*2160 30Hz图像时可达15米。支持KVM功能，可实时透传鼠标键盘数据，操作无延时，另外还可通过键盘的快捷键控制矩阵的视频切换。支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 支持EDID学习和记忆功能，且内置多种EDID可供用户现场选择，保证与不同显示器之间的兼容性。支持RS232串口指令控制，所有功能都可通过串口指令设置。支持选配支架实现墙面安装、1U机架安装、6U机箱安装等多样化的安装方式，轻松应对各种安装需求。支持 | 个 |  | 1 | 2127.2 |  | 2127.2
本页小计 | [8 empty] | 2127.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 151 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 2127.2
通过双绞线POC远程供电，方便安装和布线。支持USB在线升级固件，维护和升级非常方便。 配备静音风扇，噪音小，发热低，性能稳定，在恶劣的环境中也能稳定工作。面板使用亚克力玻璃效果和金属拉丝工艺，面板配备LCD屏和操作按键，操作便捷；机箱底部配有高品质乳胶支架，可靠防滑，不用担心划伤桌面。 4.技术参数:输入接口：1x HDBaseT网口；输出接口：1x HDMI TYPE-A；1x DVI-D，1x3.5mm音频 KVM接口：2 x USB TYPE A接口；双向透传红外接口：1xIR凤凰端子；双向透传串口：1x RS232凤凰端子；CMD控制串口：1x RS232凤凰端子(复用)；开关：1x KVM或透传RS232选择开关；按键：6x 面板操作按键；显示屏：1x LCD显示屏；升级：1x Micro USB TYPE-B 程序烧录口；HDMI标准：HDMI 1.4（兼容DVI 1.0）；HDCP标准：HDCP 1.4；HDBaseT标准：HDBaseT 1.0；HDBaseT 最大带宽：10.2Gbps；最大RS232波特率：256000bps；最大视频分辨率：3840×2160 @30Hz；最大网线长度（CAT6）：1920x1080 @60Hz：100米；3840x2160 @30Hz：70米；最大HDMI线长：1920x1080 @60Hz：15米；3840x2160 @30Hz：15米供电：DC 12V/1.5A； 额定功耗：6W；设备尺寸（L*W*H）：215×153×44mm；
本页小计 | [8 empty] | 2127.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 152 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
重量：0.8Kg；环境温度：-10℃—+45℃；环境湿度：10%-80%，无结露 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 2127.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 153 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
237 | 030904008085 | 分布式采集盒 | 1.名称:此产品是一款实现超高清视频远距离传输的KVM发送器，可搭配双绞线传输视频接收器或视频矩阵的HDBaseT接收板卡使用。整体使用黑色合金外壳，气质商务，造型精美。 2.产品描述:此产品是一款实现超高清视频远距离传输的KVM接收器，可搭配双绞线传输视频发送器或视频矩阵的HDBaseT发送板卡使用。整体使用黑色合金外壳，气质商务，造型精美。 3.功能特点:使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。支持HDMI和DVI数字视频输入接口，支持HDBaseT输出和HDMI监视输出，支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。传输距离远，传输1080P图像时网线距离可达100米，4K图像时可达70米。 接口驱动能力强，HDMI/DVI线材1920*1080P 60Hz图像时可达15米，3840*2160 30Hz图像时可达15米。支持KVM功能，可实时透传鼠标键盘数据，操作无延时，另外还可通过键盘的快捷键控制矩阵的视频切换。支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。支持EDID学习和记忆功能，且内置多种EDID可供用户现场选择，保证 | 个 |  | 1 | 2127.2 |  | 2127.2
本页小计 | [8 empty] | 2127.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 154 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计 | [8 empty] | 2127.2
与不同显示器之间的兼容性。支持RS232串口指令控制，所有功能都可通过串口指令设置。支持选配支架实现墙面安装、1U机架安装、6U机箱安装等多样化的安装方式，轻松应对各种安装需求。支持通过双绞线POC远程供电，方便安装和布线。支持USB在线升级固件，维护和升级非常方便。配备静音风扇，噪音小，发热低，性能稳定，在恶劣的环境中也能稳定工作。面板使用亚克力玻璃效果和金属拉丝工艺，面板配备LCD屏和操作按键，操作便捷；机箱底部配有高品质乳胶支架，可靠防滑，不用担心划伤桌面。 4.技术参数:输入接口：1x HDMI TYPE-A；1x DVI-D，1x3.5mm音频；输出接口：1x HDBaseT网口；1x HDMI TYPE-A监视输出口；KVM接口：1 x USB TYPE B接口；双向透传红外接口：1xIR凤凰端子；双向透传串口：1x RS232凤凰端子；CMD控制串口：1x RS232凤凰端子(复用)；开关：1x KVM或透传RS232选择开关；按键：6x 面板操作按键；显示屏：1x LCD显示屏；升级：1x Micro USB TYPE-B 程序烧录口；HDMI标准：HDMI 1.4（兼容DVI 1.0）；HDCP标准：HDCP 1.4；HDBaseT标准：HDBaseT 1.0；HDBaseT 最大带宽：10.2Gbps；最大RS232波特率：256000bps；最大视频分辨率：3840×2160 @30Hz；最大网线长度（CAT6）：1920x1080 @60Hz：100米；
本页小计 | [8 empty] | 2127.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 155 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3840x2160 @30Hz：70米；最大HDMI线长：1920x1080 @60Hz：15米；3840x2160 @30Hz：15米；供电：DC 12V/1.5A；额定功耗：6W；设备尺寸（L*W*H）：215×153×44mm；重量：0.8Kg； 环境温度：-10℃—+45℃环境湿度：10%-80%，无结露 5.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作
本页小计 | [8 empty] | 2127.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 156 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
238 | 030506001134 | 扩声系统设备 | 1.名称:ZY系列电源管理器 2.规格:配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1168.7 |  | 2337.4
本页小计 | [8 empty] | 2337.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 157 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
239 | 030506001155 | 扩声系统设备 | 1.名称:电源管理器 2.规格:配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。具有≥8路电源输出插座（≥4路10A、≥4路16A的插座规格），总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 1168.7 |  | 3506.1
本页小计 | [8 empty] | 3506.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 158 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
240 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:音频连接线 2.规格:5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 3.含接头、测试 4.低烟无卤 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 30 | 70.21 |  | 2106.3
241 | 030411004048 | 配线 | 1.名称:音频连接线 2.规格:5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 3.含接头、测试 4.低烟无卤 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 8 | 70.21 |  | 561.68
242 | 030411004049 | 配线 | 1.名称:音频连接线 2.规格:5米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm 3.含接头、测试 4.低烟无卤 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 6 | 70.21 |  | 421.26
243 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:音频连接线 2.规格:5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm 3.含接头、测试 4.低烟无卤 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 4 | 70.21 |  | 280.84
本页小计 | [8 empty] | 3370.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 159 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
244 | 030502012019 | 信息插座 | 1.名称:插头 2.规格:三脚10A插头 3.含六类非屏蔽信息模块 4.安装方式:详见图纸 5.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 34.63 |  | 138.52
245 | 030502012020 | 信息插座 | 1.名称:地插 2.规格:三脚16A插头 3.含六类非屏蔽信息模块 4.安装方式:详见图纸 5.底盒材质、规格:含底盒及底盒安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 39.68 |  | 39.68
云会务系统
分布式综合管理系统
|  | 会议系统管线 | [6 empty] | 132127.78
246 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVPE2*0.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 756.35 | 3.52 |  | 2662.35
247 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RVVP-2*0.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 85.52 | 3.63 |  | 310.44
本页小计 | [8 empty] | 3150.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 160 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
248 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RVPE-2*0.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 667.81 | 3.63 |  | 2424.15
249 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-3*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 620.09 | 9.24 |  | 5729.63
250 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RVV-3*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1452.82 | 10.8 |  | 15690.46
251 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:6芯航空线 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 145.74 | 5.92 |  | 862.78
252 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:音频连接线 2.规格:1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm 3.含接头、测试 4.低烟无卤 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 条 |  | 109 | 41.66 |  | 4540.94
253 | 030505005004 | 射频同轴电缆 | 1.名称:HDMI高清视频线 2.敷设方式:综合考虑 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 766.88 | 6.93 |  | 5314.48
本页小计 | [8 empty] | 34562.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 161 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
254 | 030505005005 | 射频同轴电缆 | 1.名称:SYV-50-5-1 2.敷设方式:综合考虑 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 74.57 | 5.71 |  | 425.79
255 | 030505005006 | 射频同轴电缆 | 1.名称:EVJV2*2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1201.07 | 5.67 |  | 6810.07
256 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.含接头、测试 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 992.14 | 4.65 |  | 4613.45
257 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:LSZH UTP CAT6 3.含接头、测试 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1541.47 | 4.65 |  | 7167.84
258 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 333.78 | 13.19 |  | 4402.56
本页小计 | [8 empty] | 23419.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 162 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
259 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1509.93 | 18.22 |  | 27510.92
260 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 614.97 | 22.45 |  | 13806.08
261 | 030411002004 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 100*50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 277.1 | 63.78 |  | 17673.44
262 | 030411002005 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT 200*100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 70.21 | 86.39 |  | 6065.44
263 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 212.69 | 28.76 |  | 6116.96
|  | 机房工程-发填量后计价 | [6 empty] | 148404.46
|  | 安全控制中心及弱电间UPS | [6 empty] | 148404.46
|  | 安控室-裙楼 | [6 empty] | 148404.46
本页小计 | [8 empty] | 71172.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 163 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
264 | 080608003005 | UPS电源主机 | 1.名称:UPS电源主机 2.规格:容量：≥80KVA，在线式UPS电源；输入、输出电压可调：380/400/415Vac；输出功率因素：≥1 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9239.12 |  | 9239.12
本页小计 | [8 empty] | 9239.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 164 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
265 | 030404012013 | 铅酸蓄电池 | 1.名称:铅酸蓄电池 2.规格:采用12V700W蓄电池，设计使用寿命≥12年 @ 25℃；工作温度范围： 放电：-40℃ 到 71℃，充电：-23℃ 到60℃；浮充电压：温度平均在25°C 时，13.65 ±0.15 VDC/每节；推荐的最大充电电流：温度平均在25°C 时，14.4 to 14.8 VDC/每节；截止电压1.67V/Cell时15min恒功率放电容量为≥12V700W； C20 1.75V/Cell 25℃时，≥12V228AH；蓄电池尺寸不大于：525mm*239mm*227mm（长*宽*高）；重量：≥66KG；蓄电池外壳采用透水率低，柔韧性好的PP材料；符合UL94 V-0阻燃要求；容量保存率：静置28天后容量保存率大于97%；密封反应效率：大于97.5%；热失控敏感性：蓄电池温度小于40°C；每24小时电流增长率小于20%；低温敏感性：10小时率容量≥0.97C10，外壳无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；再充电性能：恒压充电24小时，再充电能力因数大于97.5%；采用前置端子接线方式，可以实现场正面在线维护；容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值小于2%； 3.含32节 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 42926.15 |  | 42926.15
本页小计 | [8 empty] | 42926.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 165 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
266 | 030404012014 | 电池架 | 1.名称:电池架 2.规格:订制电池架，单套可容12V700W 蓄电池 32节；电池架颜色：与UPS主机颜色一致； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3246.15 |  | 3246.15
267 | 030404012015 | 电池开关箱 | 1.名称:电池开关箱 2.规格:订制电池直流开关柜，额定电流250A；开关箱内含3P250A*1PCS,含汇流排，汇流箱；开关箱颜色：与电池架、UPS主机同颜色；电池开关品牌：采用国际知名品牌开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 13971.15 |  | 13971.15
268 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:国标铜芯电缆：4*35+1*16mm2交流电缆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20 | 131.6 |  | 2632
269 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:蓄电池到EPS主机连接线 2.规格:BV-50mm2 3.含铜线耳，热缩管 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 32 | 41.48 |  | 1327.36
本页小计 | [8 empty] | 21176.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 166 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
270 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:蓄电池内部连接线 2.规格:BV-50mm2 3.含铜线耳，热缩管 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 15 | 41.48 |  | 622.2
271 | 030502002010 | 设备底座 | 1.名称:设备底座 2.规格:订制电池架、UPS主机、蓄电池开关柜底座；高度：与现场静电地板齐平；采用国标10#槽钢焊接； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1244.04 |  | 2488.08
272 | 030404004012 | 综合配电柜 | 1.名称:综合配电柜 2.规格:配电柜规格：三相200A，尺寸：600*600*2000mm，黑色，前开门，后维护，支持上下进出线；采用行业知名品牌开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.含底坐:含配电柜安装辅材、底座等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10820.37 |  | 10820.37
本页小计 | [8 empty] | 13930.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 167 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
273 | 030701003011 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格:采用风冷恒温恒湿精密空调；总冷量≥20kW 3.含精密空调安装配件:含冷煤管、制冷剂、电缆、控制线、保温套件、氮气、支架、给水排水管、底坐、搬运、焊接、保压、调试、控制柜、设备基础等 4.空调内机底座:现场定制，含室内，室外机 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 30565.94 |  | 61131.88
|  | 措施项目 | [6 empty] | 61104.06
274 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 20272.51 |  | 20272.51
275 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 40831.55 |  | 40831.55
本页小计 | [8 empty] | 122235.94
合 计 | [8 empty] | 9670371.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 383864.53 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 383864.53
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裙楼智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 960926.79 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 107314.66
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1068241.45 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：裙楼智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 960926.79
合 计 |  |  |  | 960926.79 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：裙楼智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 11122477.95 | 9 |  | 1001023.02
合 计 | [6 empty] | 1001023.02
表—13