## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：裙楼暖通 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 13475190.32
1.1 | 空调水系统 | 3397821.60
1.2 | 防排烟系统 | 3183962.81
1.3 | 通风空调系统 | 6893405.91
2 | 措施合计 | 1489700.27
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1282094.06
2.2 | 其他措施费 | 207606.21
3 | 其他项目 | 1705946.22 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1347519.03
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 358427.19
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 16670836.81
5 | 增值税销项税额 | 1500375.31 |  |  | －
6 | 总造价 | 18171212.12
7 | 人工费 | 3484189.37
合计=1+2+3+5 |  | 18,171,212.12 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 空调水系统 | [6 empty] | 3397821.6
1 | 031001002001 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN40 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3093.07 | 73.76 |  | 228144.84
本页小计 | [8 empty] | 228144.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 031001002002 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN50 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 968.92 | 87.25 |  | 84538.27
本页小计 | [8 empty] | 84538.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001002003 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN70 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1611.34 | 100.25 |  | 161536.84
本页小计 | [8 empty] | 161536.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001002004 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN80 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1028.57 | 113.89 |  | 117143.84
本页小计 | [8 empty] | 117143.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001002005 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ114×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 766.99 | 138.45 |  | 106189.77
本页小计 | [8 empty] | 106189.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001002006 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ133×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 637.49 | 163.22 |  | 104051.12
本页小计 | [8 empty] | 104051.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001002007 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ168×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 472.22 | 193.62 |  | 91431.24
本页小计 | [8 empty] | 91431.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001002008 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ219×6 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 64.56 | 283.48 |  | 18301.47
本页小计 | [8 empty] | 18301.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001002009 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ273×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9.6 | 416.9 |  | 4002.24
本页小计 | [8 empty] | 4002.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001002010 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ325×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 189.7 | 486.89 |  | 92363.03
本页小计 | [8 empty] | 92363.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001002011 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ530×9 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 48.6 | 786.01 |  | 38200.09
本页小计 | [8 empty] | 38200.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001006001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1893.46 | 51.56 |  | 97626.8
本页小计 | [8 empty] | 97626.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001006002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1756.17 | 55.69 |  | 97801.11
本页小计 | [8 empty] | 97801.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001006003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 221.32 | 61.38 |  | 13584.62
15 | 031001004001 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ9.53 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 194.93 | 31.94 |  | 6226.06
本页小计 | [8 empty] | 19810.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001004002 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ12.7 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 23.85 | 37.85 |  | 902.72
17 | 031001004003 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ15.88 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 575.1 | 49.3 |  | 28352.43
本页小计 | [8 empty] | 29255.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001004004 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ19.05 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 107.66 | 57.39 |  | 6178.61
19 | 031001004005 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ22.2 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 320.31 | 66.96 |  | 21447.96
本页小计 | [8 empty] | 27626.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031001004006 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ25.4 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 367.35 | 77.44 |  | 28447.58
21 | 031001004007 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ28.6 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 424.82 | 83.11 |  | 35306.79
本页小计 | [8 empty] | 63754.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031001004008 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ31.75 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 82.8 | 103.68 |  | 8584.7
23 | 031001004009 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ38.1 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 292.68 | 131.67 |  | 38537.18
本页小计 | [8 empty] | 47121.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031001004010 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ44.5 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11.51 | 175.83 |  | 2023.8
25 | 031001004011 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ50.8 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 347.17 | 197.56 |  | 68586.91
本页小计 | [8 empty] | 70610.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030703001350 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 46 | 130.67 |  | 6010.82
27 | 030411003001 | 冷媒管桥架 | 1.名称:冷媒管桥架 2.规格:200mm*200mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 15.26 | 136.65 |  | 2085.28
28 | 030411003002 | 冷媒管桥架 | 1.名称:冷媒管桥架 2.规格:400mm*250mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 171.25 | 280.05 |  | 47958.56
29 | 030411003003 | 冷媒管桥架 | 1.名称:冷媒管桥架 2.规格:500mm*250mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3.32 | 303.07 |  | 1006.19
30 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 92 | 411.25 |  | 37835
本页小计 | [8 empty] | 94895.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 62 | 428.03 |  | 26537.86
32 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 508.33 |  | 2033.32
33 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 692.94 |  | 20788.2
本页小计 | [8 empty] | 49359.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 823.27 |  | 14818.86
35 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 119.96 |  | 2399.2
36 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 502.71 |  | 1005.42
本页小计 | [8 empty] | 18223.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 645.73 |  | 2582.92
38 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 810.98 |  | 1621.96
39 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 1506.74 |  | 22601.1
本页小计 | [8 empty] | 26805.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 1815.31 |  | 16337.79
41 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 905.63 |  | 1811.26
42 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 999.71 |  | 3998.84
本页小计 | [8 empty] | 22147.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1572.93 |  | 3145.86
44 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 1970.1 |  | 29551.5
45 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 2317.99 |  | 20861.91
本页小计 | [8 empty] | 53559.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031003001002 | 开关型电动二通阀 | 1.类型:开关型电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 630 | 698.1 |  | 439803
47 | 031003001003 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1055.63 |  | 1055.63
48 | 031003001004 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 44 | 1611.35 |  | 70899.4
本页小计 | [8 empty] | 511758.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031003001005 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 1846.4 |  | 40620.8
50 | 031003003017 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（泄水阀） 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 51.91 |  | 519.1
51 | 031003003018 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1260 | 160.42 |  | 202129.2
本页小计 | [8 empty] | 243269.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031003003019 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 201.18 |  | 2414.16
53 | 031003003020 | 水管冲洗阀 | 1.类型:水管冲洗阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 65 | 160.42 |  | 10427.3
54 | 031003003021 | 水管冲洗阀 | 1.类型:水管冲洗阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 201.18 |  | 201.18
本页小计 | [8 empty] | 13042.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031003003022 | 水管冲洗阀 | 1.类型:水管冲洗阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 356.73 |  | 1783.65
56 | 031003003023 | 水管冲洗阀 | 1.类型:水管冲洗阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 430.01 |  | 430.01
57 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 427.56 |  | 427.56
本页小计 | [8 empty] | 2641.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 44 | 595.67 |  | 26209.48
59 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 22 | 710.59 |  | 15632.98
60 | 031003010001 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1260 | 156.6 |  | 197316
61 | 031003010002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 191.48 |  | 382.96
62 | 031003010003 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 88 | 270.43 |  | 23797.84
本页小计 | [8 empty] | 263339.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 031003010004 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN80 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 44 | 320.51 |  | 14102.44
64 | 031003010006 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 630 | 37.13 |  | 23391.9
65 | 031003010007 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 67 | 42.5 |  | 2847.5
66 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 134 | 76.32 |  | 10226.88
67 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 198 | 148.2 |  | 29343.6
68 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1436 | 46.35 |  | 66558.6
本页小计 | [8 empty] | 146470.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 158 | 144.99 |  | 22908.42
70 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 64 | 175.05 |  | 11203.2
71 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 209.97 |  | 2519.64
72 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 272.53 |  | 9266.02
73 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN500以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 376.83 |  | 3768.3
本页小计 | [8 empty] | 49665.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 61658.97 |  | 61658.97
75 | 030411001001 | 配管（多联机集中控制系统） | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1393.25 | 23.13 |  | 32225.87
76 | 030411004001 | 配线（多联机集中控制系统） | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-RYYP-B1-2X1.5mm2 3.配线部位:管内穿线 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1393.25 | 4.52 |  | 6297.49
77 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.刷油:防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 13542.72 | 22.37 |  | 302950.65
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 3183962.81
本页小计 | [8 empty] | 403132.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030108001001 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-5F-11、12 3.规格:风量67000m3/h，机外静压600Pa，功率22KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 8928.85 |  | 17857.7
79 | 030108001002 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-5F-10 3.规格:风量58000m3/h，机外静压800Pa，功率18.5KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8071.84 |  | 8071.84
本页小计 | [8 empty] | 25929.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030108001003 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-5F-4、5、8~9 3.规格:风量52000m3/h，机外静压800Pa，功率18.5KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 7754.67 |  | 31018.68
81 | 030108001004 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-5F-1 3.规格:风量40000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6803.16 |  | 6803.16
本页小计 | [8 empty] | 37821.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030108001005 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-5F-2 3.规格:风量44000m3/h，机外静压800Pa，功率18.5KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7754.67 |  | 7754.67
83 | 030108001006 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-5F-3、6、7 3.规格:风量36000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 7754.67 |  | 23264.01
本页小计 | [8 empty] | 31018.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030108001011 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-5F-1 3.规格:风量23000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4480.33 |  | 4480.33
85 | 030108001012 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-5F-5、8,PAF-4F-1、4、6、7、10 3.规格:风量24000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 7 | 4480.33 |  | 31362.31
本页小计 | [8 empty] | 35842.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030108001014 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-2F-4 3.规格:风量36000m3/h，机外静压600Pa，功率11KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6485.99 |  | 6485.99
87 | 030108001015 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-5F-3 3.规格:风量35000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6979.51 |  | 6979.51
本页小计 | [8 empty] | 13465.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030108001017 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-5F-10 3.规格:风量44000m3/h，机外静压800Pa，功率18.5KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7754.67 |  | 7754.67
89 | 030108001018 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-4F-5 3.规格:风量52000m3/h，机外静压800Pa，功率22KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6979.51 |  | 6979.51
本页小计 | [8 empty] | 14734.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030108001020 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-4F-11 3.规格:风量42000m3/h，机外静压800Pa，功率18.5KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7754.67 |  | 7754.67
91 | 030108001021 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-4F-2、8 3.规格:风量36000m3/h，机外静压600Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7814.74 |  | 15629.48
本页小计 | [8 empty] | 23384.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030108001022 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-5F-7 3.规格:风量57000m3/h，机外静压800Pa，功率22KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9206.8 |  | 9206.8
93 | 030108001023 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-1F-1 3.规格:风量45000m3/h，机外静压600Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7814.74 |  | 7814.74
本页小计 | [8 empty] | 17021.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030108001024 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-5F-2、6、9、11,PAF-4F-3、6、9、12、PAF-2F-2、3 3.规格:风量12000m3/h，机外静压600Pa，功率5.5KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 3370.08 |  | 33700.8
95 | 030703021001 | 接管箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:3200X1400X900(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3901.9 |  | 3901.9
96 | 011210006001 | 活动式挡烟垂壁 | 1.名称:活动式挡烟垂壁 2.材质:防火帆布 3.含配套电动装置 4.嵌缝、塞口材料品种:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 539.78 | 400.29 |  | 216068.54
本页小计 | [8 empty] | 253671.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 196 | 198.65 |  | 38935.4
98 | 030703007002 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 294.08 |  | 1764.48
99 | 030703007044 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X900mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 268.34 |  | 536.68
100 | 030703007045 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 258.05 |  | 258.05
101 | 030703007046 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000X1000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 440.54 |  | 881.08
102 | 030703007003 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 256.35 |  | 1281.75
本页小计 | [8 empty] | 43657.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030703007004 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 374.52 |  | 374.52
104 | 030703007005 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 431.11 |  | 862.22
105 | 030703007047 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1350X1150mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 661.55 |  | 1323.1
106 | 030703007048 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1800X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 633.41 |  | 633.41
107 | 030703007049 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2400X2000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1391.79 |  | 2783.58
108 | 030703007006 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 138.73 |  | 832.38
本页小计 | [8 empty] | 6809.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030703007007 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:800X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 280.57 |  | 4489.12
110 | 030703007050 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1000X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 280.57 |  | 561.14
111 | 030703007051 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1000X1000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 540.14 |  | 1620.42
112 | 030703007052 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:2000X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 512.54 |  | 1025.08
113 | 030703007008 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:400X1200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 815.31 |  | 815.31
本页小计 | [8 empty] | 8511.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030703007009 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 728.29 |  | 2184.87
115 | 030703007010 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X1200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 1007.42 |  | 14103.88
116 | 030703007011 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X1400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 1116.2 |  | 13394.4
117 | 030703007012 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X(1200+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 1143.4 |  | 21724.6
118 | 030703007053 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:800X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 989.36 |  | 3957.44
本页小计 | [8 empty] | 55365.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030703007054 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:800X(1200+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 1753.28 |  | 12272.96
120 | 030703007015 | 板式排烟口（平时常闭） | 1.名称:板式排烟口（平时常闭） 2.规格:600X600mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 42 | 818.14 |  | 34361.88
121 | 030703001352 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:700X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 385 |  | 385
122 | 030703001353 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 85 | 558.18 |  | 47445.3
本页小计 | [8 empty] | 94465.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 030703001354 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 607.5 |  | 1822.5
124 | 030703001471 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 792.42 |  | 1584.84
125 | 030703001355 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X700mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 792.42 |  | 1584.84
本页小计 | [8 empty] | 4992.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030703001357 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 746.19 |  | 2238.57
127 | 030703001358 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 846.36 |  | 846.36
128 | 030703001472 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 823.24 |  | 823.24
本页小计 | [8 empty] | 3908.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030703001473 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 977.35 |  | 1954.7
130 | 030703001474 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1200X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 727.65 |  | 1455.3
131 | 030703001360 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1200X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 823.24 |  | 6585.92
本页小计 | [8 empty] | 9995.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030703001362 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1250X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 669.14 |  | 669.14
133 | 030703001363 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1250X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 746.19 |  | 14177.61
134 | 030703001364 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1250X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 842.51 |  | 2527.53
本页小计 | [8 empty] | 17374.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030703001365 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1300X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 861.78 |  | 3447.12
136 | 030703001366 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1300X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1246.27 |  | 1246.27
137 | 030703001367 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1400X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 984.29 |  | 7874.32
本页小计 | [8 empty] | 12567.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 030703001475 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1400X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 876.41 |  | 1752.82
139 | 030703001476 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1400X650mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1200.03 |  | 4800.12
140 | 030703001368 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1400X700mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1200.03 |  | 2400.06
本页小计 | [8 empty] | 8953
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030703001369 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1400X1200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1739.4 |  | 1739.4
142 | 030703001370 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1600X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1061.34 |  | 4245.36
143 | 030703001371 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1600X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1431.19 |  | 1431.19
本页小计 | [8 empty] | 7415.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030703001372 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1554.48 |  | 3108.96
145 | 030703001477 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1800X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 783.83 |  | 1567.66
146 | 030703001373 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:2000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1215.44 |  | 4861.76
147 | 030703001374 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:700X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 474.26 |  | 948.52
本页小计 | [8 empty] | 10486.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030703001375 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 65 | 651.79 |  | 42366.35
149 | 030703001478 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 651.79 |  | 1955.37
150 | 030703001376 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:1000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 872.98 |  | 1745.96
151 | 030703001377 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:1250X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 782.33 |  | 782.33
本页小计 | [8 empty] | 46850.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 030703001378 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:1250X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 872.98 |  | 4364.9
153 | 030703001479 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:1200X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 963.63 |  | 1927.26
154 | 030703001381 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:1800X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1531.69 |  | 3063.38
155 | 030703001382 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:500X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 472.9 |  | 3310.3
本页小计 | [8 empty] | 12665.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 030703001480 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:550X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 491.03 |  | 491.03
157 | 030703001481 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:700X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 874.54 |  | 874.54
158 | 030703001482 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 715.59 |  | 2146.77
159 | 030703001483 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 823.81 |  | 2471.43
本页小计 | [8 empty] | 5983.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 030703001484 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 242.08 |  | 242.08
161 | 030703001383 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 272.91 |  | 5185.29
162 | 030703001384 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 607.5 |  | 5467.5
163 | 030703001385 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 938.06 |  | 3752.24
本页小计 | [8 empty] | 14647.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
164 | 030703001386 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 669.14 |  | 1338.28
165 | 030703001387 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:550*1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 784.72 |  | 6277.76
166 | 030703001388 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*1300mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 861.78 |  | 3447.12
167 | 030703001389 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:600*1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 823.24 |  | 4939.44
本页小计 | [8 empty] | 16002.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 030703001390 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:700*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 385 |  | 385
169 | 030703001485 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:700*700mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 591.58 |  | 1183.16
170 | 030703001391 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:750*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 649.88 |  | 649.88
171 | 030703001392 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 558.18 |  | 3907.26
本页小计 | [8 empty] | 6125.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
172 | 030703001393 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 854.07 |  | 3416.28
173 | 030703001394 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 669.14 |  | 2676.56
174 | 030703001395 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 746.19 |  | 6715.71
175 | 030703001396 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1215.44 |  | 3646.32
本页小计 | [8 empty] | 16454.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 030703001397 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 823.24 |  | 2469.72
177 | 030703001398 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1250X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 669.14 |  | 669.14
178 | 030703001399 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1250X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 746.19 |  | 2238.57
179 | 030703001486 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1400X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 784.72 |  | 2354.16
本页小计 | [8 empty] | 7731.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
180 | 030703001400 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1400X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 984.29 |  | 984.29
181 | 030703001401 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1600X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1061.34 |  | 1061.34
182 | 030703001487 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:2000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1215.44 |  | 1215.44
183 | 030703001402 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 274.11 |  | 274.11
本页小计 | [8 empty] | 3535.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 65 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
184 | 030703001403 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500X750mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 512.86 |  | 512.86
185 | 030703001404 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630X1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 721.96 |  | 721.96
186 | 030703001405 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 472.19 |  | 472.19
187 | 030703001406 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 708.83 |  | 1417.66
本页小计 | [8 empty] | 3124.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 66 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 030703001407 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 531.35 |  | 531.35
189 | 030703001408 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 605.3 |  | 605.3
190 | 030703001409 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 446.79 |  | 1787.16
191 | 030703001410 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*500mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 475.79 |  | 1427.37
本页小计 | [8 empty] | 4351.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 67 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
192 | 030703001411 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500*500mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 660.57 |  | 5284.56
193 | 030703001412 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:600*600mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 833.92 |  | 3335.68
194 | 030703001413 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 804.92 |  | 2414.76
本页小计 | [8 empty] | 11035
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 68 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
195 | 030702001001 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 114.86 | 175.78 |  | 20190.09
本页小计 | [8 empty] | 20190.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 69 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
196 | 030702001002 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 320.9 | 187.52 |  | 60175.17
本页小计 | [8 empty] | 60175.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 70 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
197 | 030702001003 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤1500 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 555.71 | 192.27 |  | 106846.36
本页小计 | [8 empty] | 106846.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 71 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
198 | 030702001004 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.5mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 201.37 | 207.31 |  | 41746.01
本页小计 | [8 empty] | 41746.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 72 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
199 | 030702001005 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.6mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)b≤450 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 35.07 | 177.12 |  | 6211.6
本页小计 | [8 empty] | 6211.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 73 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
200 | 030702001006 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1704.53 | 166.04 |  | 283020.16
本页小计 | [8 empty] | 283020.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 74 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
201 | 030702001007 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 127.22 | 176.81 |  | 22493.77
本页小计 | [8 empty] | 22493.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 75 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
202 | 030702001008 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2302.32 | 175.78 |  | 404701.81
本页小计 | [8 empty] | 404701.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 76 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
203 | 030702001009 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 553.96 | 175.78 |  | 97375.09
本页小计 | [8 empty] | 97375.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 77 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
204 | 030702001010 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 70.95 | 186.55 |  | 13235.72
本页小计 | [8 empty] | 13235.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 78 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
205 | 030702001011 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 932.55 | 187.52 |  | 174871.78
本页小计 | [8 empty] | 174871.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 79 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
206 | 030702001012 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤1500 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 410.86 | 192.27 |  | 78996.05
本页小计 | [8 empty] | 78996.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 80 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
207 | 030702001013 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 424.76 | 192.27 |  | 81668.61
本页小计 | [8 empty] | 81668.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 81 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
208 | 030702001014 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 52.61 | 202.89 |  | 10674.04
本页小计 | [8 empty] | 10674.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 82 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
209 | 030702001015 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:1250＜直径(mm)≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 69.74 | 202.89 |  | 14149.55
本页小计 | [8 empty] | 14149.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 83 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
210 | 030702001016 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.5mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 497.17 | 207.31 |  | 103068.31
本页小计 | [8 empty] | 103068.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 84 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
211 | 030702001017 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥2.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限2.0h,40mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17.31 | 204.98 |  | 3548.2
212 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板 2.厚度:0.5mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1208.45 | 43.23 |  | 52241.29
本页小计 | [8 empty] | 55789.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 85 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 030702001025 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 185.31 | 214.74 |  | 39793.47
214 | 030702008001 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 38.41 | 402.75 |  | 15469.63
215 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 44579.93 |  | 44579.93
216 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 33050.8 | 1.68 |  | 55525.34
217 | 031201003002 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 33050.8 | 17.17 |  | 567482.24
|  | 通风空调系统 | [6 empty] | 6893405.91
本页小计 | [8 empty] | 722850.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 86 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
218 | 030108001025 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF(QT)-5F-1,EAF-4F-3-3 3.规格:风量2400m3/h，机外静压300Pa，功率0.75KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2466.75 |  | 4933.5
本页小计 | [8 empty] | 4933.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 87 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
219 | 030108001026 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-1F-1-2,EAF-1F-2-1~3，EAF-1F-3-1,EAF(QT)-1F-4-1、2，EAF-1F-4-4~7,EAF-2F-2-1、2，EAF-2F-4-3、4,EAF-3F-1-3，EAF-3F-1-1~3,EAF(QT)-3F-2-1 EAF-3F-2-1、2,EAF-3F-3-3、4 3.规格:风量1400m3/h，机外静压200Pa，功率0.37KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 24 | 1800.58 |  | 43213.92
本页小计 | [8 empty] | 43213.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 88 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
220 | 030108001029 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF-5F-2 3.规格:风量2400m3/h，机外静压300Pa，功率0.75KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
本页小计 | [8 empty] | 1800.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 89 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
221 | 030108001027 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-1F-1-1,EAF-1F-2-4~7，EAF(QT)-1F-2-2,EAF-1F-3-2~4，EAF-1F-4-1~3,EAF(QT)-1F-4-7，EAF-1F-5-1~7,EAF-2F-1-1~6，EAF-2F-2-3~11,EAF-2F-3-1~11 EAF-2F-4-1、2,EAF-3F-2-4~13，EAF-3F-3-1、2,EAF-3F-4-1~14，EAF(QT)-4F-1-1,EAF-4F-1-1~3，EAF-4F-3-1,EAF(QT)-4F-3-1、2，EAF-4F-4-1~13,EAF(QT)-5F-2，EAF(QT)-3F-3-1 3.规格:风量900m3/h，机外静压200Pa，功率0.2KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 96 | 1155.75 |  | 110952
本页小计 | [8 empty] | 110952
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 90 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
222 | 030108001030 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-5F-1 3.规格:风量2400m3/h，机外静压300Pa，功率0.75KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
223 | 030108001031 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-1F-4-3 3.规格:风量900m3/h，机外静压200Pa，功率0.2KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1155.75 |  | 1155.75
本页小计 | [8 empty] | 2956.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 91 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
224 | 030701003001 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.编号:ACW-5F-1、11 3.规格:制冷量45kW，制热量50kW，功率12.9+12.1KW,冷媒R410A 4.质量:450kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.含机组配套控制柜 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 32836.11 |  | 65672.22
225 | 030701003002 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.编号:ACW-5F-2 3.规格:制冷量145kW，制热量152kW，功率41+40.3KW,冷媒R410A 4.质量:954kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.含机组配套控制柜 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 105256.3 |  | 105256.3
226 | 030701003003 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.编号:ACW-5F-3 3.规格:制冷量157kW，制热量175kW，功率42.5+42.3KW,冷媒R410A 4.质量:1272kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.含机组配套控制柜 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 113656.3 |  | 113656.3
本页小计 | [8 empty] | 284584.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 92 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
227 | 030701003004 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.编号:ACW-5F-4 3.规格:制冷量73.5kW，制热量82.5kW，功19.3+19.6KW,冷媒R410A 4.质量:539kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.含机组配套控制柜 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 49484.59 |  | 49484.59
228 | 030701003005 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.编号:ACW-5F-5、6、8、12 3.规格:制冷量28kW，制热量31.5kW，功7+6.7KW,冷媒R410A 4.质量:450kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.含机组配套控制柜 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 20936.11 |  | 83744.44
229 | 030701003006 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.编号:ACW-5F-7 3.规格:制冷量56kW，制热量63kW，功率14+14.2KW,冷媒R410A 4.质量:450kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.含机组配套控制柜 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 40896.98 |  | 40896.98
本页小计 | [8 empty] | 174126.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 93 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
230 | 030701003007 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.编号:ACW-5F-9 3.规格:制冷量123.5kW，制热量137.5kW，功率33.9+33.4KW,冷媒R410A 4.质量:857kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 82782.85 |  | 82782.85
231 | 030701003008 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.编号:ACW-5F-10 3.规格:制冷量100.5kW，制热量112.5kW，功率26+26.4KW,冷媒R410A 4.质量:857kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 73289.96 |  | 73289.96
本页小计 | [8 empty] | 156072.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 94 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
232 | 030701003036 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.编号:ACW-1F-1~3 3.规格:制冷量10kW，制热量12kW，功率2.55+2.97KW,冷媒R410A 4.质量:55kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 8040.31 |  | 24120.93
233 | 030404033001 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF3.0 3.规格:风量300m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 100 | 243.94 |  | 24394
234 | 030404033002 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF2.0 3.规格:风量200m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 53 | 201.46 |  | 10677.38
本页小计 | [8 empty] | 59192.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 95 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
235 | 030404033003 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF1.0 3.规格:风量200m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 272 | 201.46 |  | 54797.12
236 | 030404033004 | 墙式排气扇 | 1.名称:墙式排气扇 2.型号:WF3.0 3.规格:风量300m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.安装方式:壁装 5.含检查接线、连接软管 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 59 | 296.28 |  | 17480.52
237 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-04 3.规格:中档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率85W,中档冷量4.2KW,噪声≤41dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 109 | 1120.96 |  | 122184.64
本页小计 | [8 empty] | 194462.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 96 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
238 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-06 3.规格:中档风量1020m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量5.8KW,噪声≤45dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 56 | 1236.89 |  | 69265.84
239 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-08 3.规格:中档风量1360m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量7.9KW,噪声≤46dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 41 | 1643.54 |  | 67385.14
本页小计 | [8 empty] | 136650.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 97 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
240 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-10 3.规格:中档风量1700m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量9KW,噪声≤46dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 12 | 1763.89 |  | 21166.68
241 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-04H 3.规格:中档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率85W,中档冷量4.2KW,噪声≤41dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 206 | 1120.96 |  | 230917.76
本页小计 | [8 empty] | 252084.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 98 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
242 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-06H 3.规格:中档风量1020m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量5.8KW,噪声≤45dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 127 | 1236.89 |  | 157085.03
243 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-08H 3.规格:中档风量1360m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量7.9KW,噪声≤46dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 68 | 1643.54 |  | 111760.72
本页小计 | [8 empty] | 268845.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 99 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
244 | 030701003009 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-2F-1-1、2、PAU-2F-2、3、4-1、PAU-5F-1~13 3.规格:风量6000m3/h，机外余压400Pa，功率5.5kW，制冷量72kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 65dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套变频控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 18 | 19362.75 |  | 348529.5
本页小计 | [8 empty] | 348529.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 100 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
245 | 030701003010 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-4F-1、2 3.规格:风量5000m3/h，机外余压400Pa，功率4kW，制冷量60kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套变频控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 18191.98 |  | 36383.96
本页小计 | [8 empty] | 36383.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 101 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
246 | 030701003011 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-5F-14 3.规格:风量1500m3/h，机外余压400Pa，功率1.1kW，制冷量18kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套变频控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 15052.16 |  | 15052.16
本页小计 | [8 empty] | 15052.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 102 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
247 | 030701003012 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 2.编号:AHU-2F-2、3-1、AHU-4F-4-1 3.规格:送风风量18000m3/h，新风风量5400m3/h机外余压500Pa，功率7.5kW，制冷量152kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套变频控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 40829.76 |  | 122489.28
本页小计 | [8 empty] | 122489.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 103 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
248 | 030701003013 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD60 3.规格:风量6000m3/h，机外余压200Pa，功率2.2kW，制冷量34.1kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 32 | 9501.15 |  | 304036.8
本页小计 | [8 empty] | 304036.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 104 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
249 | 030701003014 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD50 3.规格:风量5000m3/h，机外余压200Pa，功率1.5kW，制冷量28.9kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 9422.27 |  | 18844.54
本页小计 | [8 empty] | 18844.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 105 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
250 | 030701003015 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD40 3.规格:风量4000m3/h，机外余压200Pa，功率1.1kW，制冷量28.9kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 9294.74 |  | 37178.96
本页小计 | [8 empty] | 37178.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 106 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
251 | 030701003017 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD30H 3.规格:风量3000m3/h，机外余压200Pa，功率1.1kW，制冷量28.9kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 8061.97 |  | 32247.88
本页小计 | [8 empty] | 32247.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 107 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
252 | 030701003018 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD40H 3.规格:风量4000m3/h，机外余压200Pa，功率1.1kW，制冷量28.9kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9294.74 |  | 9294.74
本页小计 | [8 empty] | 9294.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 108 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
253 | 030701003019 | 吊顶式空气处理机组 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 2.编号:KD60H 3.规格:风量6000m3/h，机外余压200Pa，功率2.2kW，制冷量34.1kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 47dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9501.15 |  | 9501.15
254 | 030701003021 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG36 3.规格:风量510m3/h，制冷量3.6kW，制热量4.0kW，功率100W,噪声限值≤32dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 2175.13 |  | 10875.65
本页小计 | [8 empty] | 20376.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 109 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
255 | 030701003022 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG45 3.规格:风量550m3/h，制冷量4.5kW，制热量5.0kW，功率105W,噪声限值≤32dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 2292.83 |  | 11464.15
256 | 030701003023 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG56 3.规格:风量1020m3/h，制冷量5.6kW，制热量6.3kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 2855.22 |  | 17131.32
本页小计 | [8 empty] | 28595.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 110 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
257 | 030701003024 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG80 3.规格:风量1020m3/h，制冷量8kW，制热量9kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 3039.29 |  | 15196.45
258 | 030701003025 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG100 3.规格:风量1400m3/h，制冷量10kW，制热量11.2kW，功率200W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 3561.42 |  | 10684.26
本页小计 | [8 empty] | 25880.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 111 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
259 | 030701003028 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG56H 3.规格:风量1020m3/h，制冷量5.6kW，制热量6.3kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 2855.22 |  | 8565.66
260 | 030701003029 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG80H 3.规格:风量1020m3/h，制冷量8kW，制热量9kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 19 | 3039.29 |  | 57746.51
本页小计 | [8 empty] | 66312.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 112 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
261 | 030701003031 | 多联机空调风管式室内机 | 1.名称:多联机空调风管式室内机 2.编号:FG125H 3.规格:风量1400m3/h，制冷量9kW，制热量10kW，功率150W,噪声限值≤35dB(A)、出口端设光波催化杀菌净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 3289.73 |  | 19738.38
262 | 031006013014 | 插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP04H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP04H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.盘管回风口尺寸:600*600mm,风量1020m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 206 | 294.5 |  | 60667
263 | 031006013015 | 插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP06H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP06） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.盘管回风口尺寸:600*600mm,风量1020m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 127 | 294.5 |  | 37401.5
264 | 031006013016 | 插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP08H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP08） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.盘管回风口尺寸:1200*300mm,风量1360m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 68 | 294.5 |  | 20026
本页小计 | [8 empty] | 137832.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 113 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
265 | 031006013018 | 插入式光触媒杀菌装置（吊顶式空气处理机组KD60H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（吊顶式空气处理机组KD60H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量6000m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 325.96 |  | 325.96
266 | 031006013020 | 插入式光触媒杀菌装置（吊顶式空气处理机组KD40H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（吊顶式空气处理机组KD40H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量4000m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 325.96 |  | 325.96
267 | 031006013021 | 插入式光触媒杀菌装置（吊顶式空气处理机组KD30H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（吊顶式空气处理机组KD30H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量3000m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 325.96 |  | 1303.84
268 | 031006013022 | 插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG56H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG56H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量1020m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 294.5 |  | 883.5
本页小计 | [8 empty] | 2839.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 114 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
269 | 031006013023 | 插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG80H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG80H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量1020m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 19 | 294.5 |  | 5595.5
270 | 031006013024 | 插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG125H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（多联机空调风管式室内机FG125H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.回风口尺寸:风量1020m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 294.5 |  | 1767
271 | 030701003032 | 多联机空调新风机 | 1.名称:多联机空调新风机 2.编号:ACN-1F-1-1 3.规格:风量3000m3/h、制冷量28kW、制热量17.4kW、功率800w、机外静压300Pa、噪声限值≤52dB(A)、带PM2.5净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8737.2 |  | 8737.2
本页小计 | [8 empty] | 16099.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 115 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
272 | 030701003035 | 多联机空调新风机 | 1.名称:多联机空调新风机 2.编号:ACN-1F-1-2 3.规格:风量2100m3/h、制冷量28kW、制热量17.4kW、功率800w、机外静压300Pa、噪声限值≤52dB(A)、带PM2.5净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8737.2 |  | 8737.2
273 | 030701003033 | 多联机空调新风机 | 1.名称:多联机空调新风机 2.编号:ACN-1F-4-1、2 3.规格:风量4000m3/h、制冷量45.0kW、制热量27.8kW、功率1100w、机外静压300Pa、噪声限值≤61dB(A)、带PM2.5净化装置 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 11554.84 |  | 23109.68
274 | 030701003034 | 机房精密空调机组（含室内机+室外机） | 1.名称:机房精密空调机组（含室内机+室外机） 2.编号:THA-5F-1、2/TAHU-1F-4-1、2 3.规格:风量5600m3/h、室内机功率25kw、室外机550w、机外静压200Pa 4.含机组配套控制柜 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 41618.12 |  | 83236.24
本页小计 | [8 empty] | 115083.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 116 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
275 | 030703007016 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 41 | 72.69 |  | 2980.29
276 | 030703007017 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 72.69 |  | 436.14
277 | 030703007018 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 104.11 |  | 104.11
278 | 030703007019 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 118.26 |  | 1182.6
279 | 030703007020 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 172.71 |  | 690.84
280 | 030703007023 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 87.51 |  | 875.1
本页小计 | [8 empty] | 6269.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 117 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
281 | 030703007024 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:300X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 87.51 |  | 700.08
282 | 030703007025 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 63 | 138.73 |  | 8739.99
283 | 030703007026 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:500X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 29 | 201.66 |  | 5848.14
284 | 030703007027 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:800X800mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 359.77 |  | 1079.31
285 | 030703007028 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1000X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 280.57 |  | 6172.54
286 | 030703007029 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1000X1000mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 540.14 |  | 1080.28
本页小计 | [8 empty] | 23620.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 118 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
287 | 030703007030 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1600X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 421.34 |  | 421.34
288 | 030703007032 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:600X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 237.96 |  | 237.96
289 | 030703007055 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:600X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 145.33 |  | 2179.95
290 | 030703007033 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:1200X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 267.37 |  | 534.74
291 | 030703007034 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 347 | 75.57 |  | 26222.79
292 | 030703007035 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:300x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 313 | 91.15 |  | 28529.95
本页小计 | [8 empty] | 58126.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 119 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
293 | 030703007036 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:400x400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 204 | 106.74 |  | 21774.96
294 | 030703007037 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:400x250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 105.19 |  | 525.95
295 | 030703007038 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:500x250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 114.81 |  | 459.24
296 | 030703007056 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 231 | 135.96 |  | 31406.76
297 | 030703007039 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 230 | 238.42 |  | 54836.6
本页小计 | [8 empty] | 109003.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 120 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
298 | 030703007040 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:800x250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 27 | 176.88 |  | 4775.76
299 | 030703007057 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 267.83 |  | 1606.98
300 | 030703007041 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 123 | 267.83 |  | 32943.09
301 | 030703007042 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 467.85 |  | 5146.35
302 | 030703007043 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1800x600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 33 | 644.71 |  | 21275.43
本页小计 | [8 empty] | 65747.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 121 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
303 | 030703001414 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:200*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 195.85 |  | 7050.6
304 | 030703001415 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 47 | 195.85 |  | 9204.95
305 | 030703001416 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 195.85 |  | 783.4
306 | 030703001417 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
本页小计 | [8 empty] | 17234.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 122 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
307 | 030703001418 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 195.85 |  | 391.7
308 | 030703001419 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 195.85 |  | 391.7
309 | 030703001420 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 195.85 |  | 2741.9
310 | 030703001421 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 195.85 |  | 2154.35
本页小计 | [8 empty] | 5679.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 123 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
311 | 030703001422 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 242.08 |  | 726.24
312 | 030703001423 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
313 | 030703001424 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 215.11 |  | 645.33
314 | 030703001425 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 242.08 |  | 242.08
本页小计 | [8 empty] | 1809.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 124 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
315 | 030703001426 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 272.91 |  | 545.82
316 | 030703001427 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:600*300mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 257.49 |  | 257.49
317 | 030703001428 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:600*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 303.73 |  | 303.73
318 | 030703001429 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 333.75 |  | 1001.25
本页小计 | [8 empty] | 2108.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 125 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
319 | 030703001488 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 367.74 |  | 367.74
320 | 030703001430 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 406.57 |  | 813.14
321 | 030703001431 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 558.18 |  | 6139.98
322 | 030703001432 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 607.5 |  | 9720
本页小计 | [8 empty] | 17040.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 126 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
323 | 030703001433 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 854.07 |  | 854.07
324 | 030703001434 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X300mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 592.09 |  | 1184.18
325 | 030703001435 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 746.19 |  | 746.19
326 | 030703001436 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 730.78 |  | 730.78
本页小计 | [8 empty] | 3515.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 127 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
327 | 030703001437 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1200X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1027.43 |  | 2054.86
328 | 030703001438 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1250X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 842.51 |  | 842.51
329 | 030703001439 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 35 | 166.98 |  | 5844.3
330 | 030703001440 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 175.58 |  | 526.74
本页小计 | [8 empty] | 9268.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 128 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
331 | 030703001441 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 175.58 |  | 2633.7
332 | 030703001442 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 175.58 |  | 526.74
333 | 030703001443 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 200.16 |  | 800.64
334 | 030703001489 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 413.03 |  | 413.03
本页小计 | [8 empty] | 4374.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 129 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
335 | 030703001445 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 289 | 206.05 |  | 59548.45
336 | 030703001446 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 206.05 |  | 1442.35
337 | 030703001447 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 206.05 |  | 2472.6
338 | 030703001448 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 206.05 |  | 1442.35
本页小计 | [8 empty] | 64905.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 130 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
339 | 030703001449 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 206.05 |  | 1648.4
340 | 030703001450 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 206.05 |  | 618.15
341 | 030703001451 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 206.05 |  | 1236.3
342 | 030703001452 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 206.05 |  | 3914.95
本页小计 | [8 empty] | 7417.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 131 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
343 | 030703001453 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 206.05 |  | 206.05
344 | 030703001454 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 206.05 |  | 1030.25
345 | 030703001455 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 224.54 |  | 1571.78
346 | 030703001456 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 280 |  | 1680
本页小计 | [8 empty] | 4488.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 132 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
347 | 030703001457 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:630X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 342.18 |  | 1026.54
348 | 030703001458 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:630X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 412.05 |  | 412.05
349 | 030703001459 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 415.01 |  | 415.01
350 | 030703001460 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 698.98 |  | 1397.96
本页小计 | [8 empty] | 3251.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 133 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
351 | 030703001490 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:1000X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 698.98 |  | 698.98
352 | 030703001461 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*800mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1036.92 |  | 2073.84
353 | 030703001462 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1000*500mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 935.42 |  | 935.42
354 | 030703001494 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1600*320mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 43 | 1034.13 |  | 44467.59
本页小计 | [8 empty] | 48175.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 134 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
355 | 030703001464 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1200*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 920.92 |  | 920.92
356 | 030703001465 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1200*500mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1007.92 |  | 1007.92
357 | 030703001466 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1200*630mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1205.01 |  | 1205.01
本页小计 | [8 empty] | 3133.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 135 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
358 | 030703001467 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:800*320mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 801.36 |  | 1602.72
359 | 030703001468 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:800*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 863 |  | 11219
360 | 030703001469 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:800*800mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1153.08 |  | 2306.16
本页小计 | [8 empty] | 15127.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 136 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
361 | 030703001491 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:1200*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1237.07 |  | 1237.07
362 | 030703001492 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:400X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 388.79 |  | 388.79
363 | 030703001493 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭送风阀(常闭) 2.规格:250X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 284.33 |  | 284.33
本页小计 | [8 empty] | 1910.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 137 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
364 | 030702001026 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.5mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 310.29 | 146.95 |  | 45597.12
365 | 030702001027 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.5mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)b≤450 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 273.83 | 131.11 |  | 35901.85
本页小计 | [8 empty] | 81498.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 138 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
366 | 030702001028 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.6mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 238.5 | 125.34 |  | 29893.59
367 | 030702001029 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.75mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 546.46 | 130.65 |  | 71395
本页小计 | [8 empty] | 101288.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 139 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
368 | 030702001030 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚1mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 119.43 | 146.81 |  | 17533.52
369 | 030702001031 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚1mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 13.4 | 151.56 |  | 2030.9
370 | 030702001032 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2697.82 | 170.18 |  | 459115.01
本页小计 | [8 empty] | 478679.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 140 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
371 | 030702001033 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1185.72 | 130.15 |  | 154321.46
372 | 030702001034 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2470.43 | 108.06 |  | 266954.67
373 | 030702001035 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4248.98 | 112.97 |  | 480007.27
本页小计 | [8 empty] | 901283.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 141 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
374 | 030702001036 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2496.97 | 135.57 |  | 338514.22
375 | 030702001037 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 354.62 | 149.8 |  | 53122.08
376 | 030702003001 | 铝合金通风管道 | 1.名称:铝合金板风管 2.形状：矩形 3.规格:长边长(mm)b≤630 4.板材厚度:1.5mm 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 24.47 | 500.32 |  | 12242.83
本页小计 | [8 empty] | 403879.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 142 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
377 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细离心玻璃棉毡(纤维平均直径≤8um),耐火等级不低于A2级,其容重为32kg/m3,导热系数≤0.048W/m.K(平均温度70℃时),≤0.040W/m.K(平均温度20℃时),吸湿率≤5%,夹筋铝箔防潮贴面 2.绝热厚度:35mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 270.23 | 57.58 |  | 15559.84
378 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细离心玻璃棉毡(纤维平均直径≤8um),耐火等级不低于A2级,其容重为32kg/m3,导热系数≤0.048W/m.K(平均温度70℃时),≤0.040W/m.K(平均温度20℃时),吸湿率≤5%,夹筋铝箔防潮贴面 2.绝热厚度:45mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1570.67 | 74.04 |  | 116292.41
379 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温板，导热系数≤0.033W/m.K(平均温度20℃时),湿阻因子≥10000,真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%,烟密度≤50,整体燃烧性能不低于GB8624规定的B1级,其他参数还应符合GB/T 17794《柔性泡沫橡塑绝热制品》的要求 2.绝热厚度:30mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8502.76 | 45.29 |  | 385090
本页小计 | [8 empty] | 516942.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 143 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
380 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火岩棉 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1570.67 | 47.78 |  | 75046.61
381 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:绝热玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 270.23 | 47.78 |  | 12911.59
382 | 031208003007 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:9mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1570.67 | 41.23 |  | 64758.72
383 | 031208003008 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:12mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 270.23 | 47.62 |  | 12868.35
384 | 030702001041 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 212.12 | 214.74 |  | 45550.65
385 | 030702008002 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 849.21 | 402.75 |  | 342019.33
本页小计 | [8 empty] | 553155.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 144 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
386 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铅板 2.厚度:4mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 24.47 | 851.13 |  | 20827.15
387 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:不锈钢 2.厚度:0.3mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 539.04 | 49.97 |  | 26935.83
388 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 114389.81 |  | 114389.81
389 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 57927.82 | 1.68 |  | 97318.74
390 | 031201003004 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 5710.23 | 17.17 |  | 98044.65
|  | 措施项目 | [6 empty] | 207606.21
391 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 62235.47 |  | 62235.47
392 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 145370.74 |  | 145370.74
本页小计 | [8 empty] | 565122.39
合 计 | [8 empty] | 13682796.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1282094.06 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1282094.06
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裙楼暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1347519.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 358427.19
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1705946.22 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：裙楼暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1347519.03
合 计 |  |  |  | 1347519.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：裙楼暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 16670836.81 | 9 |  | 1500375.31
合 计 | [6 empty] | 1500375.31
表—13