## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：裙楼给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 6688662.98
1.1 | 裙楼 | 3551581.83
1.2 | 纯水 | 2566954.28
1.3 | 卫生间 | 426960.65
1.4 | 出户段（至第一个检查井) | 143166.22
2 | 措施合计 | 492185.76
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 417484.83
2.2 | 其他措施费 | 74700.93
3 | 其他项目 | 785579.98 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 668866.30
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 116713.68
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 7966428.72
5 | 增值税销项税额 | 716978.58 |  |  | －
6 | 总造价 | 8683407.30
7 | 人工费 | 1142520.26
合计=1+2+3+5 |  | 8,683,407.30 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 裙楼 | [6 empty] | 3551581.83
|  | 热水 | [6 empty] | 1876503.65
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:热水系统循环泵 2.规格:N=1.1KW Q=3.5m3/h H=18m 3.一用一备 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 4747.23 |  | 28483.38
2 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:N=3KW Q=30m3/h H=18.5m 3.一用一备 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 6341.92 |  | 12683.84
3 | 030109001012 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:N=2.2KW Q=15m3/h H=18.5m 3.一用一备 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 6341.92 |  | 25367.68
本页小计 | [8 empty] | 66534.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030109001004 | 空气源热泵 | 1.名称:空气源热泵 2.型号:FOHX200SD 3.规格:额定功率19.5KW,制热量80KW (COP不小于4.3) 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置、含槽钢基础 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 7 | 53853.34 |  | 376973.38
5 | 030113021001 | 储水罐 | 1.名称:热水储水罐 2.型号:SGW-20.0-1.0 φ2200*5825 3.规格:单个:有效容积为20立方米,运行重量20000+5510kg 4.含保温 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 78193.83 |  | 78193.83
6 | 030113021005 | 储水罐 | 1.名称:热水储水罐 2.型号:SGW-16.0-1.0 φ2000*5530 3.规格:单个:有效容积为16立方米,运行重量16000+4680kg 4.含保温 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 63136.83 |  | 126273.66
7 | 031006013003 | 消毒器、消毒锅 | 1.名称:消毒器 2.规格:I□-25(-L)银离子消毒器 3.每台:系统容积25m3,工作压力1.6MPa,总功率36w 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11604.23 |  | 11604.23
本页小计 | [8 empty] | 593045.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031006013004 | 消毒器、消毒锅 | 1.名称:消毒器 2.规格:I□-20(-L)银离子消毒器 3.每台:系统容积20m3,工作压力1.6MPa,总功率36w 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 11604.23 |  | 23208.46
9 | 030113021004 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.型号:直径800mm 3.规格:总容积0.8m³，调节容积0.16~0.27m³ 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6211.88 |  | 6211.88
10 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 15 | 242.09 |  | 3631.35
11 | 031003002001 | 阀门 | 1.名称:安全阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1513.43 |  | 4540.29
12 | 031003002045 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 906.95 |  | 906.95
本页小计 | [8 empty] | 38498.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031003002046 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 566.84 |  | 5101.56
14 | 031003002002 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 364.13 |  | 8010.86
15 | 031003002050 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 209.88 |  | 4197.6
16 | 031003002010 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 240 | 34.88 |  | 8371.2
17 | 031003002012 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.含两个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 240 | 1067.82 |  | 256276.8
本页小计 | [8 empty] | 281958.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031003002013 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 4.含两个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 240 | 949.49 |  | 227877.6
19 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 341.23 |  | 4094.76
20 | 031003010007 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 284.12 |  | 4545.92
21 | 031003010010 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 152.44 |  | 1829.28
22 | 031003010011 | 软接头(软管) | 1.名称:波纹伸缩器 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 199.96 |  | 2599.48
本页小计 | [8 empty] | 240947.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003010012 | 软接头(软管) | 1.名称:波纹伸缩器 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 299.97 |  | 3599.64
24 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 13 | 943.36 |  | 12263.68
25 | 031003013009 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 14 | 256.6 |  | 3592.4
26 | 031003002054 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 586.31 |  | 1172.62
27 | 031003002051 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 443.01 |  | 1772.04
本页小计 | [8 empty] | 22400.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031003002053 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 185.54 |  | 1113.24
29 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 39 | 115.9 |  | 4520.1
30 | 031003008001 | Y形过滤器 | 1.名称:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 6 | 308.19 |  | 1849.14
31 | 031003008002 | Y形过滤器 | 1.名称:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 4 | 658.93 |  | 2635.72
32 | 031003008003 | Y形过滤器 | 1.名称:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 794.25 |  | 1588.5
33 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 34 | 148.2 |  | 5038.8
本页小计 | [8 empty] | 16745.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031001003031 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN100 壁厚2.0 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 60.06 | 166.54 |  | 10002.39
35 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN80 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 266.59 | 166.54 |  | 44397.9
本页小计 | [8 empty] | 54400.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN65 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1537.44 | 146.35 |  | 225004.34
37 | 031001003032 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN40 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1842.26 | 98.63 |  | 181702.1
本页小计 | [8 empty] | 406706.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN25 壁厚0.8 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9.17 | 56.78 |  | 520.67
39 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2303.72 | 28.54 |  | 65748.17
40 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1680 | 26.59 |  | 44671.2
本页小计 | [8 empty] | 110940.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN40 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 46.32 |  | 880.08
42 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN65 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 59.8 |  | 179.4
43 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 83.13 |  | 914.43
44 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 1448.96 | 29.23 |  | 42353.1
|  | 给水 | [6 empty] | 724744.76
本页小计 | [8 empty] | 44327.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN150 壁厚2.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 122.46 | 339.57 |  | 41583.74
46 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 251.81 | 198.97 |  | 50102.64
47 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1552.63 | 147.86 |  | 229571.87
本页小计 | [8 empty] | 321258.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031001003033 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN50 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2.18 | 121.9 |  | 265.74
49 | 031001003014 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40 壁厚1.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1.39 | 87.98 |  | 122.29
50 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 101.98 | 26.97 |  | 2750.4
本页小计 | [8 empty] | 3138.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2376.86 | 22.82 |  | 54239.95
52 | 031003002055 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 566.84 |  | 3401.04
53 | 031003002025 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 240 | 47.23 |  | 11335.2
54 | 031003013011 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个闸阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 2378.87 |  | 4757.74
55 | 031003013010 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个闸阀、一个止回阀 | 组 |  | 2 | 1915.75 |  | 3831.5
本页小计 | [8 empty] | 77565.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031003013013 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个闸阀、一个止回阀 | 组 |  | 1 | 1375.42 |  | 1375.42
57 | 031003013012 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含两个截止阀、空气破坏器 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 1143.74 |  | 2287.48
58 | 031003013004 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个闸阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 1512.95 |  | 3025.9
59 | 031003013014 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个闸阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 11 | 1083.82 |  | 11922.02
60 | 031003013015 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 256.6 |  | 513.2
本页小计 | [8 empty] | 19124.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031003002029 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.含两个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1847.11 |  | 3694.22
62 | 031003002031 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.含两个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 240 | 1067.82 |  | 256276.8
63 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DNN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 115.9 |  | 1738.5
64 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26 | 175.05 |  | 4551.3
65 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 104.82 |  | 1048.2
本页小计 | [8 empty] | 267309.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 83.13 |  | 249.39
67 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 1235.04 | 29.23 |  | 36100.22
|  | 排水 | [6 empty] | 950333.42
|  | 冷凝水 | [6 empty] | 14745.91
68 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 416.98 | 29.52 |  | 12309.25
69 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 56 | 30.28 |  | 1695.68
本页小计 | [8 empty] | 50354.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 25.35 | 29.23 |  | 740.98
|  | 雨水 | [6 empty] | 308971.96
71 | 031001006042 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 43.99 | 119.54 |  | 5258.56
72 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2159.31 | 79.04 |  | 170671.86
本页小计 | [8 empty] | 176671.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 460.97 | 49.49 |  | 22813.41
74 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 102 | 74.81 |  | 7630.62
75 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 279 | 175.05 |  | 48838.95
76 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 104.82 |  | 3563.88
77 | 031002003029 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 45 | 299.68 |  | 13485.6
本页小计 | [8 empty] | 96332.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 1255.87 | 29.23 |  | 36709.08
|  | 污水、废水 | [6 empty] | 626615.55
79 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 889.59 | 80.76 |  | 71843.29
80 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4587.99 | 56.25 |  | 258074.44
本页小计 | [8 empty] | 366626.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 031001006018 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 117.72 | 42.12 |  | 4958.37
82 | 031001006020 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 70.94 | 27 |  | 1915.38
83 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 37 | 78.31 |  | 2897.47
84 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:密闭地漏 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 109.52 |  | 1423.76
本页小计 | [8 empty] | 11194.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:侧排地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 156.32 |  | 312.64
86 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 352 | 64.57 |  | 22728.64
87 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 141 | 175.05 |  | 24682.05
88 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 410 | 104.82 |  | 42976.2
89 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 299.68 |  | 3596.16
90 | 031002003007 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 90 | 39.76 |  | 3578.4
本页小计 | [8 empty] | 97874.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 031002003008 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 409 | 26.39 |  | 10793.51
92 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:含冷热龙头、去水头、去水管、存水弯、角阀等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 240 | 424.67 |  | 101920.8
93 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 2562.93 | 29.23 |  | 74914.44
|  | 纯水 | [6 empty] | 2566954.28
|  | 五层病理科 | [6 empty] | 191093.12
94 | 030109001005 | 原水缓冲供应装置 | 1.名称:原水缓冲供应装置 2.规格:增压泵:流量≥2m3/h ,扬程≥23m,过流材质SUS304,国内知名品牌 3.质量:原水水质探头:含延长屏蔽信号线 4.材质:含配套底座、止回阀、低压报警开关、电磁阀等,管阀配件及配套仪表等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11701.44 |  | 11701.44
本页小计 | [8 empty] | 199330.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030219001001 | 多介质净化过滤装置 | 1.名称:多介质净化过滤装置 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE，尺寸:φ250*1300mm 3.直径或容积(m3):满足系统对多介质的接触絮凝、吸附、截留,去除杂质,初步过滤 的目的；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；卫生级石英砂滤料,8-12目、石英砂75kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自 动冲洗;配套上下布水器、仪表和管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 13088.55 |  | 13088.55
96 | 030219001002 | 活性炭吸附过滤装置 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ250*1300mm 3.直径或容积(m3):满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；吸附活性炭采用优品,碘值900以上,椰壳活性炭25kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自动冲洗 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 14226.21 |  | 14226.21
本页小计 | [8 empty] | 27314.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030219001003 | 软化过滤装置 | 1.名称:软化过滤装置 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ250*1300mm 3.直径或容积(m3):满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；采用高交换容量,高强度离子交换树脂,树脂使用寿命时间长,盐耗低,钠型阳树脂40kg;全自动软化阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据系统离子交换状态进行自动冲洗再生；配套熔盐系统V≥60L 材质PE,吸盐阀、上下布水器、仪表和管阀件, 再生软化洗涤盐25kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 11438.2 |  | 11438.2
98 | 030219001004 | 保安过滤装置 | 1.名称:保安过滤装置 2.规格:20英寸 5μm 1支, 工作压力0.4MPa 3.直径或容积(m3):采用优质元件,过滤精度高,阻力损失小,运行稳定；含配套底座、管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 3503.89 |  | 3503.89
本页小计 | [8 empty] | 14942.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称:RO反渗透制水系统 2.规格:制水系统产水量≥300L/h;高压泵流量≥1m3/h,扬程≥90m,过流材质SUS304,国内知名品牌;RO反渗透膜系统:进口4040反渗透膜组一组,稳定脱盐率>97.5%,具有反渗透膜组件的冲洗系统 3.配套SUS304不锈钢管阀件;压力开关:高低压保护,可调;含SUS304卫生级管阀配件及配套增压泵、仪器仪表阀门、流量计、压力表、电导率仪和电磁阀等;模块式纯水机系统内部管道全部选用耐用型卫生级304材质,采用自动焊接,双面成型,钝化处理,无缝隙,无死角,保证水质安全;系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题,保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求;机架:SUS304不锈钢一体模块式组合机架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 26285.7 |  | 26285.7
100 | 030902007001 | 纯水储存装置 | 1.名称:纯水储存装置 2.规格:容积:200L,材质:SUS304不锈钢内外双抛光级,顶部装空气过滤器,卫生级液位计,桶体上顶、下底采用冲压成型封头 3.含配套水箱排污阀、止回阀、水箱出水球阀等管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 9670.14 |  | 9670.14
本页小计 | [8 empty] | 35955.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030219002001 | EDI电除盐系统 | 1.名称:EDI电渗透除盐装置 2.规格:模块进口(配套控制电源)处理能力200-300L/H 3.含配套微孔过滤器、管阀件、流量计、压力表、纯水水质探头:含延长屏蔽信号线,具有检测纯水机生成纯水电导率时定位电导仪的电导槽,可将检测水质在控制系统上显示 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 32856.81 |  | 32856.81
102 | 030701010002 | 过滤器 | 1.名称:精密过滤器 2.规格:过滤器: 1芯 10寸;折叠滤芯: 10”*0.22μm,1支;配套底座、仪表和阀门管件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10245.48 |  | 10245.48
103 | 030902007002 | 无菌超纯水储存装置 | 1.名称:无菌超纯水储存装置 2.规格:容积:200L,材质:SUS304不锈钢内外双抛光级,顶部装空气过滤器,卫生级液位计,桶体上顶、下底采用冲压成型封头 3.含配套水箱排污阀、止回阀、水箱出水球阀等管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 9670.14 |  | 9670.14
本页小计 | [8 empty] | 52772.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030701010003 | 过滤器 | 1.名称:恒压循环供水除菌装置 2.规格:增压泵:流量≥2m3/h , 扬程≥29m,过流材质SUS304,国内知名品 牌;在线自动杀菌+超滤除菌器+夜间模式,过流材质:SUS304;超滤:过流量1000L/H,不少于1支；紫外线杀菌:LM6 紫外灭菌波长:254nm;寿命9000小时,流量≥ 1000m3/h;紫外线杀菌和超滤膜细菌过滤器选用优质配件,有效控制水中细菌 3.配套控制系统组件、仪表和阀门管件,含卫生级不锈钢快装球阀、止 回阀等管阀件,在线式压力表、不锈钢底座等；含SUS304卫生级管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17060.35 |  | 17060.35
105 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:多功能智能电控系统 2.规格:含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏、自动控制系统;低压配电、控制元件包含断路器、熔断器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮/选择开关、指示灯、电线电缆等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20431.68 |  | 20431.68
本页小计 | [8 empty] | 37492.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 031001003019 | 不锈钢管 | 1.名称:SUS304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:卡压连接 4.含各类管件、B1级难燃橡塑保温棉 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 265.95 | 37.65 |  | 10013.02
107 | 031003002032 | 阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 53.03 |  | 901.51
|  | 四层手术室 | [6 empty] | 453902.79
108 | 030701010004 | 过滤器 | 1.名称:RO纯水机(1600G) 2.规格:刷手池台面下安装;功率80 W;带压力表(原水压力、工作压力),带显示屏(TDS显示、滤芯寿命显示、工作状态显示)；电导率<15USμS/cm；细菌去除率>99.6%%%;颗粒<1个;离子截留率>98 %%%;有机物截留率>99%；使用环境温度:15-35℃,使用环境相对湿度:80%；进水要求:市政自来水,工作时进水水压0.2-0.4MPA 水温15-35℃,水质符合GB5749规定;出水方式:压力式 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 41263.89 |  | 453902.79
|  | 四层血液透析 | [6 empty] | 829949.72
本页小计 | [8 empty] | 464817.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030109001006 | 原水缓冲供应装置 | 1.名称:原水缓冲供应装置 2.规格:流量≥4m3/h、扬程≥31m,变频恒压供水;过流材质:卫生级SUS304 3.质量:原水水质探头:含延长屏蔽信号线 4.材质:含配套底座、止回阀、低压报警开关、电磁阀等,管阀配件及配套仪表等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 16451 |  | 32902
110 | 030219001005 | 多介质净化过滤装置 | 1.名称:多介质净化过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H；尺寸:φ400*1670mm,材质:FRP 3.直径或容积(m3):满足系统对多介质的接触絮凝、吸附、截留,去除杂质,初步过滤 的目的;被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min;卫生级石英砂滤料,8-12目、石英砂250kg;全自动多路阀≥4T/H,配套进口优质控制元件,能根据污堵程度进行自动冲洗;配套上下布水器、仪表和管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 25151.09 |  | 50302.18
本页小计 | [8 empty] | 83204.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030219001006 | 活性炭吸附过滤装置 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,数量2组串联;尺寸:φ400*1670mm,材质:FRP 3.直径或容积(m3):满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；吸附活性炭采用优品,碘值1200以上,椰壳活性炭150kg;全自动多路阀≥4/H,配套进口优质控制元件,能根据污堵程度进行自动冲洗;配套上下布水器、仪表和管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 27426.4 |  | 54852.8
112 | 030219001007 | 软化过滤装置 | 1.名称:软化过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H;尺寸:φ400*1670mm,材质:FRP 3.直径或容积(m3):满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求;被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min;采用进口高交换容量,高强度离子交换树脂,树脂使用寿命时间长,盐耗低,钠型阳树脂100kg;全自动软化阀≥4T/H;配套进口优质控制元件,能根据系统离子交 换状态进行自动冲洗再生；配套熔盐系统V≥200L 材质PE,吸盐阀、上下布水器、仪表和管阀件,再生软化洗涤盐100kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 21850.39 |  | 43700.78
本页小计 | [8 empty] | 98553.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030219001008 | 保安过滤装置 | 1.名称:保安过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,满足系统对进水的要求,延长膜的使用寿命;型号.规格: 5芯30英寸, 工作压力0.6MPa,材质:壳体304SS;滤芯:30寸*5支,精度5μm; 3.直径或容积(m3):采用优质元件,过滤精度高,阻力损失小,运行稳定；含配套底座、管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 3857.87 |  | 7715.74
114 | 030902007003 | 平衡器 | 1.名称:平衡器 2.规格:容积:120L,材质304不锈钢;包含液位计、配套管阀件等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 10563.92 |  | 21127.84
本页小计 | [8 empty] | 28843.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030701010005 | 过滤器 | 1.名称:血液透析用制水设备 2.规格:制水系统产水量1500-1800L/h @25℃,过流材质SUS304;一级RO高压泵流量≥6m3/h,扬程≥120m,二级RO高压泵流量≥3m3/h,扬程≥100m;RO反渗透膜系统:8040反渗透膜组三支,4040反渗透模组二支,稳定脱盐率>97.5%%%,具有反渗透膜组件的冲洗系统 3.配套SUS304不锈钢管阀件,机架:SUS304不锈钢一体模块式组合机架;压力开关:高低压保护,可调;纯水水质探头:含延长屏蔽信号线,检测水质在系统上可显示;含SUS304卫生级管阀配件及配套增压泵、仪器仪表阀门、流量计、压力表、电导率仪和电磁阀等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 248852.07 |  | 497704.14
116 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:多功能智能电控系统 2.规格:含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏、自动控制系统;低压配电、控制元件包含断路器、熔断器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮/选择开关、指示灯、电线电缆等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 20431.68 |  | 40863.36
本页小计 | [8 empty] | 538567.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 031006013002 | 热消毒系统 | 1.名称:管道热消毒装置 2.型号、规格:具有独立管道热消毒主机单元,采用独立控制系统,独立的PLC和大 触屏,不与反渗透主机系统共用,控制系统与主机控制系统互锁;具备出水口和回水口的高/低温及压力双重数字传感器,精确控制加温,恒温,有效保障热消毒的真正有效 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 29411.85 |  | 58823.7
118 | 031001006021 | 塑料管 | 1.名称:血液透析病房专用管路(PEX循环管道) 2.材质、规格:PEX DN25*3.5 内径18 3.连接形式:滑压连接 4.含各类管件、B1级难燃橡塑保温棉 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及水冲洗、消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 356.38 | 53.13 |  | 18934.47
119 | 031003002033 | 阀门 | 1.名称:不锈钢取样阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 57 | 53.03 |  | 3022.71
|  | 三层消毒供应中心 | [6 empty] | 225113.15
本页小计 | [8 empty] | 80780.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030109001007 | 原水缓冲供应装置 | 1.名称:原水缓冲供应装置 2.规格:增压泵:流量≥4m3/h ,扬程≥30m,过流材质SUS304,国内知名品牌 3.质量:原水水质探头:含延长屏蔽信号线 4.材质:含配套底座、止回阀、低压报警开关、电磁阀等,管阀配件及配套仪表等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 16451 |  | 16451
121 | 030219001009 | 多介质净化过滤装置 | 1.名称:多介质净化过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,材质:FRP 内衬PE，尺寸:φ400*1670mm 3.直径或容积(m3):满足系统对多介质的接触絮凝、吸附、截留,去除杂质,初步过滤 的目的；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；卫生级石英砂滤料,8-12目、石英砂215kg;全自动多路阀≥4T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自 动冲洗;配套上下布水器、仪表和管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 25151.09 |  | 25151.09
本页小计 | [8 empty] | 41602.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030219001010 | 活性炭吸附过滤装置 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ400*1670mm 3.直径或容积(m3):满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；吸附活性炭采用优品,碘值900以上,椰壳活性炭25kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自动冲洗 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 27426.4 |  | 27426.4
123 | 030219001011 | 软化过滤装置 | 1.名称:软化过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ400*1670mm 3.直径或容积(m3):满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；采用高交换容量,高强度离子交换树脂,树脂使用寿命时间长,盐耗低,钠型阳树脂40kg;全自动软化阀≥4T/H;配套优质控制元件,能根据系统离子交换状态进行自动冲洗再生；配套熔盐系统V≥200L 材质PE,吸盐阀、上下布水器、仪表和管阀件, 再生软化洗涤盐75kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 21850.39 |  | 21850.39
本页小计 | [8 empty] | 49276.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030219001012 | 保安过滤装置 | 1.名称:保安过滤装置 2.规格:20英寸 5μm 1支, 工作压力0.6MPa 3.直径或容积(m3):采用优质元件,过滤精度高,阻力损失小,运行稳定；含配套底座、管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 3503.89 |  | 3503.89
本页小计 | [8 empty] | 3503.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030701010006 | 过滤器 | 1.名称:RO反渗透制水系统 2.规格:制水系统产水量≥2000L/h;一级RO高压泵流量≥4.0m3/h,扬程≥100m,过流材质SUS304;RO反渗透膜系统:进口8040反渗透膜组,稳定脱盐率>97.5%,不低于2组,具有反渗透膜组件的冲洗系统 3.配套SUS304不锈钢管阀件,压力开关:高低压保护,可调;含SUS304卫生级管阀配件及配套增压泵、仪器仪表阀门、流量计、压力表、电导率仪和电磁阀等;模块式纯水机系统内部管道全部选用耐用型卫生级304材质,采用自动焊接,双面成型,钝化处理,无缝隙,无死角,保证水质安全;纯水设备主机/辅助消毒设备主机的控制逻辑中应具备水处理系统消毒控制系统,通过后台参数的设定实现设备运行中的周期性消毒功能,有效抑制水处理系统中的菌落总数的增加,保障用水品质；系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题,保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求;机架:SUS304不锈钢一体模块式组合机架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 35577.73 |  | 35577.73
本页小计 | [8 empty] | 35577.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030902007004 | 纯水储存装置 | 1.名称:无菌纯水储存装置 2.规格:容积:2.0m3,材质:SUS304不锈钢内外双抛光级,顶部装空气过滤器,卫生级液位计,桶体上顶、下底采用冲压成型封头 3.含配套水箱排污阀、止回阀、水箱出水球阀等管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 30150.32 |  | 30150.32
127 | 030701010007 | 过滤器 | 1.名称:自动化学消毒抑菌系统 2.规格:自动化学消毒+夜间模式；计量泵:进口品牌 配套控制系统及连接管阀件；抑菌药剂存储设备:60L;材质:PE 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17060.35 |  | 17060.35
本页小计 | [8 empty] | 47210.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030701010008 | 过滤器 | 1.名称:恒压循环供水除菌装置 2.规格:增压泵:流量≥3m3/h , 扬程≥30m,过流材质SUS304,国内知名品牌,泵组一用一备;在线自动杀菌+超滤除菌器+夜间模式,过流材质:SUS304;超滤:UF90,不少于3支；紫外线杀菌:LM12紫外灭菌波长:254nm;寿命9000小时,流量≥3000m3/h 3.紫外线杀菌和超滤膜细菌过滤器选用优质配件,有效控制水中细菌；配套控制系统组件、仪表和阀门管件,含卫生级不锈钢快装球阀、止回阀等管阀件,在线式压力表、不锈钢底座等；含SUS304卫生级管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17060.35 |  | 17060.35
129 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:多功能智能电控系统 2.规格:含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏、自动控制系统;低压配电、控制元件包含断路器、熔断器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮/选择开关、指示灯、电线电缆等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20431.68 |  | 20431.68
本页小计 | [8 empty] | 37492.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 031001003020 | 不锈钢管 | 1.名称:SUS304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:卡压连接 4.含各类管件、B1级难燃橡塑保温棉 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 159.76 | 56.78 |  | 9071.17
131 | 031003002034 | 阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26 | 53.03 |  | 1378.78
|  | 三层无痛手术+内镜 | [6 empty] | 164300.57
132 | 030109001008 | 原水缓冲供应装置 | 1.名称:原水缓冲供应装置 2.规格:增压泵:流量≥2m3/h ,扬程≥23m,过流材质SUS304,国内知名品牌 3.质量:原水水质探头:含延长屏蔽信号线 4.材质:含配套底座、止回阀、低压报警开关、电磁阀等,管阀配件及配套仪表等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11701.44 |  | 11701.44
本页小计 | [8 empty] | 22151.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 030219001013 | 多介质净化过滤装置 | 1.名称:多介质净化过滤装置 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE，尺寸:φ300*1340mm 3.直径或容积(m3):满足系统对多介质的接触絮凝、吸附、截留,去除杂质,初步过滤 的目的；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；卫生级石英砂滤料,8-12目、石英砂110kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自 动冲洗;配套上下布水器、仪表和管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 13088.55 |  | 13088.55
134 | 030219001014 | 活性炭吸附过滤装置 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ300*1340mm 3.直径或容积(m3):满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；吸附活性炭采用优品,碘值900以上,椰壳活性炭50kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自动冲洗 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 14226.21 |  | 14226.21
本页小计 | [8 empty] | 27314.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030219001015 | 软化过滤装置 | 1.名称:软化过滤装置 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ300*1340mm 3.直径或容积(m3):满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；采用高交换容量,高强度离子交换树脂,树脂使用寿命时间长,盐耗低,钠型阳树脂50kg;全自动软化阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据系统离子交换状态进行自动冲洗再生；配套熔盐系统V≥100L 材质PE,吸盐阀、上下布水器、仪表和管阀件, 再生软化洗涤盐50kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 11438.2 |  | 11438.2
136 | 030219001016 | 保安过滤装置 | 1.名称:保安过滤装置 2.规格:20英寸 5μm 1支, 工作压力0.6MPa 3.直径或容积(m3):采用优质元件,过滤精度高,阻力损失小,运行稳定；含配套底座、管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 3503.89 |  | 3503.89
本页小计 | [8 empty] | 14942.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030701010009 | 过滤器 | 1.名称:RO反渗透制水系统 2.规格:制水系统产水量≥1000L/h;一级RO高压泵流量≥2.0m3/h,扬程≥100m,过流材质SUS304;RO反渗透膜系统:进口4040反渗透膜组,稳定脱盐率>97.5%,不低于4组,具有反渗透膜组件的冲洗系统 3.配套SUS304不锈钢管阀件,压力开关:高低压保护,可调;含SUS304卫生级管阀配件及配套增压泵、仪器仪表阀门、流量计、压力表、电导率仪和电磁阀等;模块式纯水机系统内部管道全部选用耐用型卫生级304材质,采用自动焊接,双面成型,钝化处理,无缝隙,无死角,保证水质安全;纯水设备主机/辅助消毒设备主机的控制逻辑中应具备水处理系统消毒控制系统,通过后台参数的设定实现设备运行中的周期性消毒功能,有效抑制水处理系统中的菌落总数的增加,保障用水品质；系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题,保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求;机架:SUS304不锈钢一体模块式组合机架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 29383.04 |  | 29383.04
本页小计 | [8 empty] | 29383.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 030902007005 | 纯水储存装置 | 1.名称:无菌纯水储存装置 2.规格:容积:0.5m3,材质:SUS304不锈钢内外双抛光级,顶部装空气过滤器,卫生级液位计,桶体上顶、下底采用冲压成型封头 3.含配套水箱排污阀、止回阀、水箱出水球阀等管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 19894.57 |  | 19894.57
139 | 030701010010 | 过滤器 | 1.名称:自动化学消毒抑菌系统 2.规格:自动化学消毒+夜间模式；计量泵:进口品牌 配套控制系统及连接管阀件；抑菌药剂存储设备:60L;材质:PE 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17060.35 |  | 17060.35
本页小计 | [8 empty] | 36954.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 030701010011 | 过滤器 | 1.名称:恒压循环供水除菌装置 2.规格:增压泵:流量≥2m3/h , 扬程≥29m,过流材质SUS304,国内知名品牌,泵组一用一备;在线自动杀菌+超滤除菌器+夜间模式,过流材质:SUS304;超滤:UF90,不少于2支；紫外线杀菌:LM12紫外灭菌波长:254nm;寿命9000小时,流量≥2000m3/h 3.紫外线杀菌和超滤膜细菌过滤器选用优质配件,有效控制水中细菌；配套控制系统组件、仪表和阀门管件,含卫生级不锈钢快装球阀、止回阀等管阀件,在线式压力表、不锈钢底座等；含SUS304卫生级管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17060.35 |  | 17060.35
141 | 030404016004 | 控制箱 | 1.名称:多功能智能电控系统 2.规格:含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏、自动控制系统;低压配电、控制元件包含断路器、熔断器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮/选择开关、指示灯、电线电缆等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20431.68 |  | 20431.68
本页小计 | [8 empty] | 37492.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
142 | 031001003023 | 不锈钢管 | 1.名称:SUS304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:卡压连接 4.含各类管件、B1级难燃橡塑保温棉 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 130.24 | 43.87 |  | 5713.63
143 | 031003002035 | 阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 53.03 |  | 742.42
144 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN25 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 28.12 |  | 56.24
|  | 三层口腔科、耳鼻喉内镜科 | [6 empty] | 222294.43
145 | 030109001009 | 原水缓冲供应装置 | 1.名称:原水缓冲供应装置 2.规格:增压泵:流量≥4m3/h ,扬程≥30m,过流材质SUS304,国内知名品牌 3.质量:原水水质探头:含延长屏蔽信号线 4.材质:含配套底座、止回阀、低压报警开关、电磁阀等,管阀配件及配套仪表等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 16451 |  | 16451
本页小计 | [8 empty] | 22963.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030219001017 | 多介质净化过滤装置 | 1.名称:多介质净化过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,材质:FRP 内衬PE，尺寸:φ350*1670mm 3.直径或容积(m3):满足系统对多介质的接触絮凝、吸附、截留,去除杂质,初步过滤 的目的；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；卫生级石英砂滤料,8-12目、石英砂170kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自 动冲洗;配套上下布水器、仪表和管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 25151.09 |  | 25151.09
147 | 030219001018 | 活性炭吸附过滤装置 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ350*1670mm 3.直径或容积(m3):满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；吸附活性炭采用优品,碘值900以上,椰壳活性炭60kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自动冲洗 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 27426.4 |  | 27426.4
本页小计 | [8 empty] | 52577.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030219001019 | 软化过滤装置 | 1.名称:软化过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ350*1670mm 3.直径或容积(m3):满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；采用高交换容量,高强度离子交换树脂,树脂使用寿命时间长,盐耗低,钠型阳树脂80kg;全自动软化阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据系统离子交换状态进行自动冲洗再生；配套熔盐系统V≥200L 材质PE,吸盐阀、上下布水器、仪表和管阀件,再生软化洗涤盐50kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 21850.39 |  | 21850.39
149 | 030219001020 | 保安过滤装置 | 1.名称:保安过滤装置 2.规格:20英寸 5μm 1支, 工作压力0.6MPa 3.直径或容积(m3):采用优质元件,过滤精度高,阻力损失小,运行稳定；含配套底座、管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 3503.89 |  | 3503.89
本页小计 | [8 empty] | 25354.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 030701010012 | 过滤器 | 1.名称:RO反渗透制水系统 2.规格:制水系统产水量≥1500L/h;一级RO高压泵流量≥3.0m3/h,扬程≥100m,过流材质SUS304;RO反渗透膜系统:进口4040反渗透膜组,稳定脱盐率>97.5%,不低于2组,具有反渗透膜组件的冲洗系统 3.配套SUS304不锈钢管阀件,压力开关:高低压保护,可调;含SUS304卫生级管阀配件及配套增压泵、仪器仪表阀门、流量计、压力表、电导率仪和电磁阀等;模块式纯水机系统内部管道全部选用耐用型卫生级304材质,采用自动焊接,双面成型,钝化处理,无缝隙,无死角,保证水质安全;纯水设备主机/辅助消毒设备主机的控制逻辑中应具备水处理系统消毒控制系统,通过后台参数的设定实现设备运行中的周期性消毒功能,有效抑制水处理系统中的菌落总数的增加,保障用水品质；系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题,保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求;机架:SUS304不锈钢一体模块式组合机架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 32480.39 |  | 32480.39
本页小计 | [8 empty] | 32480.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
151 | 030902007006 | 纯水储存装置 | 1.名称:无菌纯水储存装置 2.规格:容积:1.0m3,材质:SUS304不锈钢内外双抛光级,顶部装空气过滤器,卫生级液位计,桶体上顶、下底采用冲压成型封头 3.含配套水箱排污阀、止回阀、水箱出水球阀等管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 27092.8 |  | 27092.8
152 | 030701010013 | 过滤器 | 1.名称:自动化学消毒抑菌系统 2.规格:自动化学消毒+夜间模式；计量泵:进口品牌 配套控制系统及连接管阀件；抑菌药剂存储设备:60L;材质:PE 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17060.35 |  | 17060.35
本页小计 | [8 empty] | 44153.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 030701010014 | 过滤器 | 1.名称:恒压循环供水除菌装置 2.规格:增压泵:流量≥2m3/h , 扬程≥29m,过流材质SUS304,国内知名品牌,泵组一用一备;在线自动杀菌+超滤除菌器+夜间模式,过流材质:SUS304;超滤:UF90,不少于3支；紫外线杀菌:LM12紫外灭菌波长:254nm;寿命9000小时,流量≥2000m3/h 3.紫外线杀菌和超滤膜细菌过滤器选用优质配件,有效控制水中细菌；配套控制系统组件、仪表和阀门管件,含卫生级不锈钢快装球阀、止回阀等管阀件,在线式压力表、不锈钢底座等；含SUS304卫生级管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17060.35 |  | 17060.35
154 | 030404016005 | 控制箱 | 1.名称:多功能智能电控系统 2.规格:含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏、自动控制系统;低压配电、控制元件包含断路器、熔断器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮/选择开关、指示灯、电线电缆等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20431.68 |  | 20431.68
本页小计 | [8 empty] | 37492.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 031001003025 | 不锈钢管 | 1.名称:SUS304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:卡压连接 4.含各类管件、B1级难燃橡塑保温棉 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 204.21 | 56.78 |  | 11595.04
156 | 031003002036 | 阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 27 | 53.03 |  | 1431.81
157 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN25 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 27 | 28.12 |  | 759.24
|  | 二层检验科+输血科 | [6 empty] | 285587.63
158 | 030109001010 | 原水缓冲供应装置 | 1.名称:原水缓冲供应装置 2.规格:增压泵:流量≥4m3/h ,扬程≥30m,过流材质SUS304,国内知名品牌 3.质量:原水水质探头:含延长屏蔽信号线 4.材质:含配套底座、止回阀、低压报警开关、电磁阀等,管阀配件及配套仪表等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 16451 |  | 16451
本页小计 | [8 empty] | 30237.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 030219001021 | 多介质净化过滤装置 | 1.名称:多介质净化过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,材质:FRP 内衬PE，尺寸:φ350*1670mm 3.直径或容积(m3):满足系统对多介质的接触絮凝、吸附、截留,去除杂质,初步过滤 的目的；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；卫生级石英砂滤料,8-12目、石英砂170kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自 动冲洗;配套上下布水器、仪表和管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 25151.09 |  | 25151.09
160 | 030219001022 | 活性炭吸附过滤装置 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ350*1670mm 3.直径或容积(m3):满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；吸附活性炭采用优品,碘值900以上,椰壳活性炭60kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自动冲洗 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 27426.4 |  | 27426.4
本页小计 | [8 empty] | 52577.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 030219001023 | 软化过滤装置 | 1.名称:软化过滤装置 2.规格:处理流量≥4T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ350*1670mm 3.直径或容积(m3):满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；采用高交换容量,高强度离子交换树脂,树脂使用寿命时间长,盐耗低,钠型阳树脂80kg;全自动软化阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据系统离子交换状态进行自动冲洗再生；配套熔盐系统V≥100L 材质PE,吸盐阀、上下布水器、仪表和管阀件,再生软化洗涤盐50kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 21850.39 |  | 21850.39
162 | 030219001024 | 保安过滤装置 | 1.名称:保安过滤装置 2.规格:20英寸 5μm 1支, 工作压力0.6MPa 3.直径或容积(m3):采用优质元件,过滤精度高,阻力损失小,运行稳定；含配套底座、管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 3503.89 |  | 3503.89
本页小计 | [8 empty] | 25354.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 030701010015 | 过滤器 | 1.名称:RO反渗透制水系统 2.规格:制水系统产水量700-800L/h;一级RO高压泵流量≥2.0m3/h,扬程≥100m，二级高压泵流量≥1.0m3/h,扬程≥90m,过流材质SUS304;RO反渗透膜系统:进口8040反渗透膜组,稳定脱盐率>97.5%,不低于2组,具有反渗透膜组件的冲洗系统 3.配套SUS304不锈钢管阀件,压力开关:高低压保护,可调;含SUS304卫生级管阀配件及配套增压泵、仪器仪表阀门、流量计、压力表、电导率仪和电磁阀等;模块式纯水机系统内部管道全部选用耐用型卫生级304材质,采用自动焊接,双面成型,钝化处理,无缝隙,无死角,保证水质安全;纯水设备主机/辅助消毒设备主机的控制逻辑中应具备水处理系统消毒控制系统,通过后台参数的设定实现设备运行中的周期性消毒功能,有效抑制水处理系统中的菌落总数的增加,保障用水品质；系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题,保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求;机架:SUS304不锈钢一体模块式组合机架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 29383.04 |  | 29383.04
本页小计 | [8 empty] | 29383.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
164 | 030902007007 | 纯水储存装置 | 1.名称:纯水储存装置 2.规格:容积:1.0m³,材质:SUS304不锈钢内外双抛光级,顶部装空气过滤器,卫生级液位计,桶体上顶、下底采用冲压成型封头 3.含配套水箱排污阀、止回阀、水箱出水球阀等管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 27092.8 |  | 27092.8
165 | 030219002002 | EDI电除盐系统 | 1.名称:EDI电渗透除盐装置 2.规格:模块进口(配套控制电源)处理能力800-1000L/H 3.含配套微孔过滤器、管阀件、流量计、压力表、纯水水质探头:含延长屏蔽信号线,具有检测纯水机生成纯水电导率时定位电导仪的电导槽,可将检测水质在控制系统上显示 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 41819.2 |  | 41819.2
166 | 030701010016 | 过滤器 | 1.名称:精密过滤器 2.规格:过滤器: 1芯 20寸;折叠滤芯:20”*0.22μm,1支;配套底座、仪表和阀门管件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 15550.26 |  | 15550.26
本页小计 | [8 empty] | 84462.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 030902007008 | 纯水储存装置 | 1.名称:无菌纯水储存装置 2.规格:容积:0.5m3,材质:SUS304不锈钢内外双抛光级,顶部装空气过滤器,卫生级液位计,桶体上顶、下底采用冲压成型封头 3.含配套水箱排污阀、止回阀、水箱出水球阀等管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 19894.57 |  | 19894.57
168 | 030701010017 | 过滤器 | 1.名称:恒压循环供水除菌装置 2.规格:增压泵:流量≥2m3/h , 扬程≥29m,过流材质SUS304,国内知名品牌,泵组一用一备;在线自动杀菌+超滤除菌器+夜间模式,过流材质:SUS304;超滤:过流量1000L/H,不少于1支；紫外线杀菌:LM12紫外灭菌波长:254nm;寿命9000小时,流量≥1000m3/h 3.紫外线杀菌和超滤膜细菌过滤器选用优质配件,有效控制水中细菌；配套控制系统组件、仪表和阀门管件,含卫生级不锈钢快装球阀、止回阀等管阀件,在线式压力表、不锈钢底座等；含SUS304卫生级管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17060.35 |  | 17060.35
本页小计 | [8 empty] | 36954.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 030404016006 | 控制箱 | 1.名称:多功能智能电控系统 2.规格:含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏、自动控制系统;低压配电、控制元件包含断路器、熔断器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮/选择开关、指示灯、电线电缆等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20431.68 |  | 20431.68
170 | 031001003027 | 不锈钢管 | 1.名称:SUS304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:卡压连接 4.含各类管件、B1级难燃橡塑保温棉 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 320.94 | 56.78 |  | 18222.97
171 | 031003002037 | 阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 33 | 53.03 |  | 1749.99
|  | 科研行政综合楼六层实验室 | [6 empty] | 194712.87
本页小计 | [8 empty] | 40404.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
172 | 030109001011 | 原水缓冲供应装置 | 1.名称:原水缓冲供应装置 2.规格:增压泵:流量≥2m3/h ,扬程≥23m,过流材质SUS304,国内知名品牌 3.质量:原水水质探头:含延长屏蔽信号线 4.材质:含配套底座、止回阀、低压报警开关、电磁阀等,管阀配件及配套仪表等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11701.44 |  | 11701.44
173 | 030219001025 | 多介质净化过滤装置 | 1.名称:多介质净化过滤装置 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE，尺寸:φ250*1300mm 3.直径或容积(m3):满足系统对多介质的接触絮凝、吸附、截留,去除杂质,初步过滤 的目的；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；卫生级石英砂滤料,8-12目、石英砂75kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自 动冲洗;配套上下布水器、仪表和管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 13088.55 |  | 13088.55
本页小计 | [8 empty] | 24789.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
174 | 030219001026 | 活性炭吸附过滤装置 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ250*1300mm 3.直径或容积(m3):满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；吸附活性炭采用优品,碘值900以上,椰壳活性炭25kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自动冲洗 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 14226.21 |  | 14226.21
175 | 030219001027 | 软化过滤装置 | 1.名称:软化过滤装置 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE 尺寸:φ250*1300mm 3.直径或容积(m3):满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；采用高交换容量,高强度离子交换树脂,树脂使用寿命时间长,盐耗低,钠型阳树脂40kg;全自动软化阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据系统离子交换状态进行自动冲洗再生；配套熔盐系统V≥60L 材质PE,吸盐阀、上下布水器、仪表和管阀件, 再生软化洗涤盐25kg 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 11438.2 |  | 11438.2
本页小计 | [8 empty] | 25664.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 030219001028 | 保安过滤装置 | 1.名称:保安过滤装置 2.规格:20英寸 5μm 1支, 工作压力0.4MPa 3.直径或容积(m3):采用优质元件,过滤精度高,阻力损失小,运行稳定；含配套底座、管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 3503.89 |  | 3503.89
177 | 030701010018 | 过滤器 | 1.名称:RO反渗透制水系统 2.规格:制水系统产水量≥300L/h;高压泵流量≥1m3/h,扬程≥90m,过流材质SUS304,国内知名品牌;RO反渗透膜系统:进口4040反渗透膜组一组,稳定脱盐率>97.5%,具有反渗透膜组件的冲洗系统 3.配套SUS304不锈钢管阀件;压力开关:高低压保护,可调;含SUS304卫生级管阀配件及配套增压泵、仪器仪表阀门、流量计、压力表、电导率仪和电磁阀等;模块式纯水机系统内部管道全部选用耐用型卫生级304材质,采用自动焊接,双面成型,钝化处理,无缝隙,无死角,保证水质安全;系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题,保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求;机架:SUS304不锈钢一体模块式组合机架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 26285.7 |  | 26285.7
本页小计 | [8 empty] | 29789.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
178 | 030902007009 | 纯水储存装置 | 1.名称:纯水储存装置 2.规格:容积:200L,材质:SUS304不锈钢内外双抛光级,顶部装空气过滤器,卫生级液位计,桶体上顶、下底采用冲压成型封头 3.含配套水箱排污阀、止回阀、水箱出水球阀等管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 9670.14 |  | 9670.14
179 | 030219002003 | EDI电除盐系统 | 1.名称:EDI电渗透除盐装置 2.规格:模块进口(配套控制电源)处理能力200-300L/H 3.含配套微孔过滤器、管阀件、流量计、压力表、纯水水质探头:含延长屏蔽信号线,具有检测纯水机生成纯水电导率时定位电导仪的电导槽,可将检测水质在控制系统上显示 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 32856.81 |  | 32856.81
180 | 030701010019 | 过滤器 | 1.名称:精密过滤器 2.规格:过滤器: 1芯 10寸;折叠滤芯: 10”*0.22μm,1支;配套底座、仪表和阀门管件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 10245.48 |  | 10245.48
本页小计 | [8 empty] | 52772.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 030902007010 | 无菌超纯水储存装置 | 1.名称:无菌超纯水储存装置 2.规格:容积:200L,材质:SUS304不锈钢内外双抛光级,顶部装空气过滤器,卫生级液位计,桶体上顶、下底采用冲压成型封头 3.含配套水箱排污阀、止回阀、水箱出水球阀等管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 9670.14 |  | 9670.14
182 | 030701010020 | 过滤器 | 1.名称:恒压循环供水除菌装置 2.规格:增压泵:流量≥2m3/h , 扬程≥29m,过流材质SUS304,国内知名品 牌;在线自动杀菌+超滤除菌器+夜间模式,过流材质:SUS304;超滤:过流量1000L/H,不少于1支；紫外线杀菌:LM6 紫外灭菌波长:254nm;寿命9000小时,流量≥ 1000m3/h;紫外线杀菌和超滤膜细菌过滤器选用优质配件,有效控制水中细菌 3.配套控制系统组件、仪表和阀门管件,含卫生级不锈钢快装球阀、止 回阀等管阀件,在线式压力表、不锈钢底座等；含SUS304卫生级管阀配件及配套仪表等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17060.35 |  | 17060.35
本页小计 | [8 empty] | 26730.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 65 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
183 | 030404016007 | 控制箱 | 1.名称:多功能智能电控系统 2.规格:含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏、自动控制系统;低压配电、控制元件包含断路器、熔断器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮/选择开关、指示灯、电线电缆等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20431.68 |  | 20431.68
184 | 031001003029 | 不锈钢管 | 1.名称:SUS304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:卡压连接 4.含各类管件、B1级难燃橡塑保温棉 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 157.07 | 37.65 |  | 5913.69
185 | 031003002038 | 阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 53.03 |  | 848.48
186 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN15 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 22.58 |  | 45.16
本页小计 | [8 empty] | 27239.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 66 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 264.35 | 29.23 |  | 7726.95
|  | 卫生间 | [6 empty] | 426960.65
|  | 卫生间给水 | [6 empty] | 167934.55
188 | 031001006022 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 49.45 | 54.46 |  | 2693.05
189 | 031001006043 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，户外管道还应采用铝板包裹 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 115.95 | 52.2 |  | 6052.59
本页小计 | [8 empty] | 16472.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 67 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
190 | 031001006024 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 173.77 | 33.12 |  | 5755.26
191 | 031001006025 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 572.1 | 26.97 |  | 15429.54
192 | 031001006026 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1498.23 | 22.82 |  | 34189.61
本页小计 | [8 empty] | 55374.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 68 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
193 | 031001006027 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 232 | 21.58 |  | 5006.56
194 | 031003002061 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 29 | 1096.97 |  | 31812.13
195 | 031003002059 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 29 | 1035.96 |  | 30042.84
196 | 031003002063 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 58 | 78.74 |  | 4566.92
本页小计 | [8 empty] | 71428.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 69 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
197 | 031003002060 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 29 | 47.23 |  | 1369.67
198 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN32及以内 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 87 | 20.23 |  | 1760.01
199 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1314.25 | 12.96 |  | 17032.68
200 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 418.19 | 29.23 |  | 12223.69
|  | 卫生间排水 | [6 empty] | 259026.1
201 | 031001006035 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 489.57 | 56.25 |  | 27538.31
本页小计 | [8 empty] | 59924.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 70 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
202 | 031001006036 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 241.11 | 42.12 |  | 10155.55
203 | 031001006038 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.37 | 29.52 |  | 158.52
204 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 68 | 78.31 |  | 5325.08
205 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 54 | 64.57 |  | 3486.78
本页小计 | [8 empty] | 19125.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 71 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
206 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、存水弯、软管等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 98 | 505.4 |  | 49529.2
207 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、软管等配件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 59 | 847.54 |  | 50004.86
208 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.规格:含感应开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 64 | 802.5 |  | 51360
209 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:含冷热龙头、去水头、去水管、存水弯、角阀等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 97 | 424.67 |  | 41192.99
210 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 75 | 52.93 |  | 3969.75
211 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN65 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 46.88 |  | 1125.12
本页小计 | [8 empty] | 197181.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 72 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
212 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 30.28 |  | 242.24
213 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 511.04 | 29.23 |  | 14937.7
|  | 出户段（至第一个检查井) | [6 empty] | 143166.22
214 | 031001006039 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 116.13 | 29.52 |  | 3428.16
本页小计 | [8 empty] | 18608.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 73 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
215 | 031001006040 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:污废水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 728.72 | 80.76 |  | 58851.43
216 | 031001006041 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 561.25 | 79.04 |  | 44361.2
217 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:2m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1019.74 | 8.84 |  | 9014.5
218 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:运距超过或不足15公里，均按15公里包干 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 208.94 | 41.65 |  | 8702.35
本页小计 | [8 empty] | 120929.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 74 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
219 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称:回填砂 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 32.57 | 176.09 |  | 5735.25
220 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 624.92 | 20.92 |  | 13073.33
|  | 措施项目 | [6 empty] | 74700.93
221 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 20653.47 |  | 20653.47
222 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 54047.46 |  | 54047.46
本页小计 | [8 empty] | 93509.51
合 计 | [8 empty] | 6763363.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 417484.83 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 417484.83
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裙楼给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 668866.30 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 116713.68
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 785579.98 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：裙楼给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 668866.3
合 计 |  |  |  | 668866.3 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：裙楼给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 7966428.72 | 9 |  | 716978.58
合 计 | [6 empty] | 716978.58
表—13