技术规范及要求

1. ★UPS采用12V免维护铅酸蓄电池,容量≥100AH；

2. 蓄电池间的连接电压降△U≤3mv；

3. 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形；

4.  大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常；

5. 完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于,95％；

6. 将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥95％；

7. 安全阀具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—10KPA；

8. 完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv；

9. 电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV；

10. 防爆性能: 充电过程中遇明火，内部不引燃及引爆；

11. 封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象；

12.★电池内阻：蓄电池最大内阻＜4mΩ，同组蓄电池内阻偏差＜2.5%，报价时需提供同系列产品检测报告复印件证明并加盖原厂公章；

13.★端电压均衡性：开路电压压差不应超出15mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出 25mV，放电状态端电压差不应超出150mV，报价时需提供同系列产品检测报告复印件证明并加盖原厂公章；

14. ★再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞96%，报价时需提供同系列产品检测报告复印件证明并加盖原厂公章；

15. ★同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，报价时需提供检测报告复印件并加盖原厂公章；

16.报价包含回收电池、更换蓄电池所需要的铜接排、开关、电池连接电缆、搬运费及安装调试费；

17.★为了保证兼容性，更换的蓄电池应与原UPS电源主机同品牌，报价时需提供原厂售后服务承诺书及原厂授权书；

18.★UPS必须配置智能云盒，具有客户端和服务端的手机APP功能。通过APP能够监控UPS是否为异常设备、连接异常还是正常设备，能够查看设备序列号、设备型号、更换电池时间，能够查看UPS的状态，能够监控UPS是否正常，具有一键维护功能,能够查看UPS的参数：含输入、输出电压、电池电压、旁路、温度等，能够统计历史断电次数、过压、过载、电池转换及旁路次数；能够进行报警阈值设置，能够远程监控UPS的网络数据通信状态，并能通过手机短信、语音和邮箱发送推送通知，具有WiFi配网功能等功能，报价时需提供上述手机APP功能界面截图。

★售后和其他：

- 供货周期：3个工作日内必须完成安装调试；

- 包含原3台UPS主机的维修保养以及线路标识整改，不得停电影响业务，造成一切损失由中标单位承担；

- 质保3年，每年含6次上门巡检服务和7*24小时应急服务，服务响应时间5分钟内，30分钟内到达现场。

- 用“★”号标明的条款不允许负偏离，报价供应商应当作出实质性响应，未作实质性响应的视为无效报价。