中海油能源发展股份有限公司

系统工程GC2504GL项目通信电缆

采购技术要求书

编制：

审核：

批准：

# 一、项目概况及总体要求

GC2504GL项目新建一座海上平台。本次采购为通信电缆，具体详见需求一览表。

- 需求一览表

| 序号 | 物料号 | 物资名称 | 规格要求 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 物料组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84838144 | 超五类网络电缆 | 详见“五.技术要求” | 1000米 | 合同签订后45日 | 天津塘沽 | A150203 |

# 三、执行标准/规范

下列标准规范对于本文件的应用是必不可少的，本次采购主要引用的采购标准如下，当标准规范与技术文件相冲突时，应按照文件优先级执行：在寻源和合同的执行过程中，如果技术文件和各类标准等文件之间出现矛盾，卖方应在交货之前向买方提出澄清申请。文件的优先执行顺序由高到低为：

●中华人民共和国强制执行的国家法律、法规和标准

●中国海油集团公司强制执行的行业标准

●项目所在地强制执行标准

●本技术文件所附文件

●非强制执行的行业标准

●非强制执行的国家标准

●通用的国际标准

本项目执行标准/规范如下：

GB/T 13029.3-2010《船用电缆 通信电缆和射频电缆的选择和敷设》；

中标方在交货时，所有电缆都要满足国家标准、行业标准及船级社相关管理要求，包括但不限于以下证书：出厂检验检测报告、第三方检测报告、产品合格证、第三方CCS认证证书等。

# 四、设计/使用条件

- 设计要求：

在下列条件下应能可靠工作：

- 高可靠性，满足7*24小时连续工作要求；

- 满足海上平台防护及安全技术要求；

- 环境条件：温度：-30℃～+60℃；湿度：10%—95%。

- 使用地点：天津滨海新区临港海工建造场地、渤海区域海上石油平台。

- 技术要求

- 超五类网络电缆

【本线缆部分引用QH／S 3054-2018(19222)-海洋石油平台仪表／通信电缆技术要求的选择】

★ 6.8.1 内护套材料

电缆内护套应采用挤出的生产工艺，材料应是低烟无卤聚烯烃。

6.9 铠装

电缆铠装应为镀锌钢丝编织。编织钢丝的标称直径应符合 IEC 60092-376 的规定。

编织层的编织密度应满足 IEC 60092-350 的规定，编织覆盖率不低于 90%，计算方法应采用重量法。

★ 6.10.1 外护套材料

电缆外护套应采用挤出的生产工艺，材料应是热固性的低烟无卤聚烯烃材料

【下述补充要求为对上述标准中参数的补充优化】

- 描述：HOFR，SWA ，STP CAT 5E。

- 电压等级：250V。

- 弯曲半径：6D。

- 执行标准：IEC60332-3C。

- 阻燃性能：IEC60332-3。

- 烟密度：IEC61034。

- 卤含量：IEC60754-1,2。

- 导体最高连续工作温度：85℃。

- 导体：铜丝。

- 外护套颜色：黑色。

# 六、检测和试验

- 卖方提供的产品符合国家相关技术标准，电缆是全新的、未使用过的合格产品， 完全符合本技术规范约定的质量、规格和性能要求；电缆屏蔽网覆盖达到90%以上。

- 卖方在交货时，提供出厂检验检测报告、第三方检测报告、产品合格证、船级社（ABS,DNV,CCS，BV）之一出具的海上设施类产品检验证书等质量证明文件。

# 七、标识、包装、运输和存储

- 卖方须根据项目组提供的配盘长度进行配盘，每盘电缆上应按照项目组提供的盘号进行标注，盘号，平台号、电缆型号应清晰可见，不可褪色；

- 电缆盘上标明电缆的放线方向，光缆每芯颜色必须不一样；

- 每盘只装一根电缆，电缆应卷绕整齐，两端头用热收缩帽封紧；

- 每盘电缆须配有合格证，将合格证原件统一交与项目组人员，电缆盘上张贴合格证复印件；

- 合格证上应标明：

a．制造厂名；

b．电缆型号、规格及标准编号；

c．长度:m；

d．净重、毛重:kg；

e．出厂编号；

f．制造日期；

- 卖方需在收到买方供货书面通知后30天内将所供电缆送至买方指定现场。（卖方在供货前需及时与买方负责人联系，确定具体发货时间及收货地点）

- 运送车辆需配备倒车语音播报送货要求：发货前需与买方接收人沟通具体发货时间，按照买方接收人通知为准；电缆滚筒装车时需采用竖装模式，严禁横向叠装；

- 车辆要求：车辆进入场地需配备安全防护用品、倒车喇叭；

- 卖方需承诺供货时提供的所有电缆外护套打印标识须至少包括下述内容：

- 制造商名称。

- 电缆型号及规格。

- 耐压等级。

- 燃烧性能。

- 长度标记。

- 电缆表面印字符合GB 6995的要求，任意连续标志的末端与下一连续标志的使端间距不大于500mm。

- 技术文件

- 投标文件中应附所选用电缆的详细结构图, 投标文件中标明所选用电缆的型号、规格、电压等级、外径等相关参数。

- ★卖方在应答时需提供所供电缆产品合格证、出厂检测报告、第三方检测报告、船级社（ABS,DNV,CCS，BV）之一出具的海上设施类产品检验证书等质量证明文件。

# 九、工作进度、监造和现场验收

- 到货后若验收不合格，无条件退货；

- 交货日期：卖方暂定在【合同签订后45日】内完成货物的交付，但卖方应在发货前【3】日以书面方式通知买方相关发货事宜，待买方确认后方可发货。如卖方未取得买方同意自行发货，买方有权拒收该批货物，随之所发生的相关费用由卖方承担；

- 货物接收人：郭亮，25807137，18649081221，guoliang7@cnooc.com.cn

# 需求联系人：刘鑫，02225807130，13512278152，liuxin3@cnooc.com.cn。

- 到货地点：天津市滨海新区渤海石油路688号信科天津分公司一号库

# 十、技术服务与售后服务

- 质保期为交货后12个月；

- 质保期内，卖方应及时进行处理解决。

# 十一、其他要求

- 1、结算方式：

（1）卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，开箱检验正常，经买方签字确认验收合格，买方在收到卖方开具且满足要求的合同金额【100%】增值税专用发票后按付款周期要求，买方支付合同金额【95%】。

（2）质保期满后，经买方确认设备无质量问题且验收合格后，买方在收到卖方付款申请及开具满足要求的合同金额【5%】收据后按付款周期要求，买方支付质保金【5%】。

- 2、付款周期要求：

- 验收合格，开具正式增值税专用发票和收据后45日内付款。

- 3、付款方式：

- 银行电汇。