## 压力
仪表数据表
位号 TAG NO. |  | PT-04404A～N
用途 SERVICE |  | 吸附塔 C04402A～N
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | H2、CO、N2、CH4
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  | -0.08～3.1
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  | 40 | 0.625
最大压力 MAX.PRESS. MPa(G)
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATIONS
型号MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  | -0.1～3.9 Mpa
精度 ACCURACY |  | ±0.065%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4～20mA.DC/HART
接液部分材质 SENSOR MATERIAL |  | 316SS
本体材质 BOBY MATERIAL |  | SCS14A
终端接头规格 END CONN.SIZE |  | 1/2NPT-φ14
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE |  | 1/2NPT（内螺纹）
电源 POWER SUPPLY |  | 24V.DC
防爆等级 EXPLOSIONPROOF |  | iaⅡCT4
安装形式 INSTALLATION TYPE |  | 水平安装
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  | 数字式表头
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS