 绍兴市柯桥区国有企业采购公开招标文件
                                                                                                                           绍兴市柯桥区国有企业采购公开招标文件

柯桥未来医学中心厨房设备、排烟系统、厨余垃圾处理系统采购及维保项目

项目编号:绍柯企{2025}349号

公开招标文件

（电子招投标）
采购单位：绍兴柯桥未来之城医学项目建设有限公司

采购代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司

   2025年11月
目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告
项目概况
柯桥未来医学中心厨房设备、排烟系统、厨余垃圾处理系统采购及维保项目的潜在投标人应在乐采云系统在线获取招标文件，并于2025年11月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：绍柯企{2025}349号

项目名称：柯桥未来医学中心厨房设备、排烟系统、厨余垃圾处理系统采购及维保项目

预算金额（元）：16653887；

最高限价（元）：12744644；其中厨房设备（含厨余垃圾处理系统）7347564元，排烟系统：5397080元。

采购需求：详见招标文件
标项一：

标项名称：柯桥未来医学中心厨房设备、排烟系统、厨余垃圾处理系统采购及维保项目
数量：1项

预算金额（元）:16653887

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包括西区地下一层、西区体检区、裙房三层手术餐厅、西区五层餐厅的厨房设备、排烟设备及垃圾处理系统的安装及调试及后期维保工作。具体详见招标文件。

备注：无。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无；
☐专门面向中小企业
☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；
☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；
☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；
☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合体协议书中中小企业合同金额应当达到__%，其中小微企业合同金额应当达到__%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；
☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到__% ，其中小微企业合同金额应当达到__% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；
本项目的特定资格要求：无。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件
时间：/至2025年11月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；
售价：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年11月28日09：30（北京时间）
投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年11月28日09：30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 5 号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线开标
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可提起投诉。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：绍兴柯桥未来之城医学项目建设有限公司

地址：柯桥区禹会路555号中银国际大厦19楼

传真：/

项目联系人（询问）：康工
项目联系方式（询问）：0575-85180689

质疑联系人：毛工

质疑联系方式：0575-85180689

采购代理机构信息


名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

地址：绍兴市越城区阳明北路692号

传真：/

项目联系人（询问）：丁诗哲

   项目联系方式（询问）：0575-88682896/13857501150

   质疑联系人：孙莉

   质疑联系方式：0575-88976639
   

同级国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：王涛

监督投诉电话：0575-84125927
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	报价要求
	有关本项目开展所需的包括二次深化设计、设备费、现场踏勘费、材料费、保管费、开孔费（含二次开孔费）、封堵费、安装调试费、卸货费、技术服务与培训费、试运行费、运输费、事故保险费、质保期内的维系保养费、完成本项目的所有费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。提醒：若验收时发生第三方检测的，该费用由采购人承担，不包含在投标总价中。

投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
投标报价出现下列情形的，投标无效：

▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;
▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

▲报价低于项目预算50%的投标报价，投标人应在投标文件中提供成本测算资料，未在投标文件中提供成本测算资料的，将被视为投标人不能证明其报价合理性；

▲《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的；

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	2
	项目采购类型
	本项目为货物类采购项目

货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品）

	3
	分包或转包
	（1）采购人不同意分包。

（2）本项目不得转包。

	4
	中小企业划分标准所属行业
	（1）采购标的：详见第三部分采购需求-货物清单及技术要求-招标清单
（2）所属行业：工业。

	5
	开标前答疑会或现场考察
	不组织。

	6
	样品提供
	样品提供：

☑A不要求提供。

□B要求提供，

（1）样品：       ；

（2）样品制作的标准和要求：    ；

（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；

（4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：    ；检测内容：    。

（5）提供样品的时间：    ；地点：    ；联系人：   ，联系电话：    。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。

（6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

（8）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。

	7
	演示
	(A不组织。

(B组织:视频演示。讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。

演示内容通过录制视频以U盘存储形式，递交演示视频（同时应递交单独包装的U盘，U盘外包装应写明投标单位名称，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，确保两只U盘的内容一致，演示文件总时间不得超过6分钟，未提供演示的不得分。）提交方式采用邮寄或现场即交即走：

（1）投标人应于投标截止时间之前将演示录制视频存储U盘密封以邮寄的方式送达至绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼5号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号），丁诗哲，13857501150。

（2）将演示录制视频存储U盘密封现场递交至绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼5号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号），接收截止时间同提交投标文件截止时间，密封包装，包装封面注明投标项目名称，投标供应商名称，被授权人姓名并加盖单位公章。
注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。

	8
	节能产品、环境标志产品
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	9
	采购代理机构代理费用
	采购人支付。

	10
	投标保证金缴纳
	不收取投标保证金

	11
	履约保证金金额
	合同价的的0.5%

	12
	中小企业信用融资
	供应商中标后也可在“乐采云”平台申请政采贷：操作路径：登录乐采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

	13
	备份投标文件送达地点和签收人员 
	备份投标文件送达地点：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼5号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）；备份投标文件签收人员联系电话：13857501150。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。


注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

一、总则
1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。
2.7“▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。
3.采购项目需要落实的政府采购政策
3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.2支持绿色发展

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品（冷热水龙头、感应水龙头）属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲采购人拟采购的产品（冷热水龙头、感应水龙头）属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.2.4纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
3.2.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
3.2.6鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。
3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。
3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展
3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
4.2供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在收到供应商询问后3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
4.3供应商质疑
4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。
4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.3.3.2质疑项目的名称、编号；
4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.3.3.4事实依据；
4.3.3.5必要的法律依据；
4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。
4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构将质疑答复内容及时在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整，但涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。
二、招标文件的构成、澄清、修改
5．招标文件的构成
5.1 招标文件包括下列文件及附件
第一部分 招标公告
第二部分 投标人须知
第三部分 采购需求
第四部分 评标方法及评分标准
第五部分 拟签订的合同文本
第六部分 应提交的有关格式范例
5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。
6. 招标文件的澄清、修改
采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、投标
7.招标文件的获取
详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。
8.开标前答疑会或现场考察
采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。
9.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
10. 投标文件的语言
投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11. 投标文件的组成
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。
11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）；
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）；

11.1.3联合体协议书（如有）；

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；
11.1.4法定代表人授权书；

如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）（如有）。

11.2投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1投标函；

11.2.2评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。
11.2.3投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料（本项目证明材料：冷热水龙头、感应水龙头须为节能产品，提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图）；
11.2.4技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；
11.2.5商务响应表；

11.2.6项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.7项目负责人情况表；

11.2.8项目组人员名单；
11.2.9售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.10优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.11投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。
11.3投标人的报价文件应包括以下内容：
11.3.1开标一览表(报价表)；
11.3.2中小企业声明函（如有）；
11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

12.投标文件的编制
▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；
12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章
13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）
▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件
15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。
15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。
15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。
15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。
16.投标文件的无效处理
有招标文件第四部分“投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：
17.投标有效期
17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。
17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。
四、开标、资格审查与信用信息查询
18.开标
18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

19、资格审查
19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
19.5合格投标人不足3家的，不再评标。
20、信用信息查询
20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。
20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
五、评标
21.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。
六、定标
22.确定中标供应商
采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。
23.中标通知书与中标结果公告
23.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在乐采云平台自行下载中标通知书）。
23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限、评审专家名单、评分汇总及明细等。
23.3公告期限为1个工作日。

七、电子交易活动的中止

24.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
八、合同授予
25.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
26.合同的签订

26.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告（采购合同中涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外）。鼓励采购人视情况缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在中标通知书发出之日起十日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
26.2中标人按规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3采购人或中标人不得向另一方提出超出招标文件及投标响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务等实质性内容的协议。如果中标人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购合同的实施，损害采购人利益，采购人有权拒绝签订合同，并报采购监督部门处理。
26.4鼓励采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订合同，自动备案。
27.履约保证金


拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的0.5%，鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。
供应商可登录乐采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录乐采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。
九、履约验收
29.履约验收
29.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。
29.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。
29.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
29.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。
29.5采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

29.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

特别说明：
1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。
3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、货物清单及技术要求
1、采购需求

本次招标内容为柯桥未来医学中心厨房设备、排烟系统、厨余垃圾处理系统采购及维保项目：西区地下一层、西区体检区、裙房三层手术餐厅、西区五层餐厅的厨房设备、排烟设备及垃圾处理系统的安装及调试及后期维保工作。

2、招标清单

	柯桥未来医学中心(西区地下一层)厨房设备清单

	序号
	设备名称
	规格（mm)
	数量
	单位
	技术参数
	参考图片

	
	西区地下室厨房
	
	
	
	
	

	BBB1
	风幕机
	约1500*220*230
	14
	台
	（1）额定电压220V，功率约250W；                                           （2）风口风量1000-2900m3/h之间（可调节）；                                          （3）材质:金属                                                          
（4）噪音≤50分贝                                                   
（5）送风方式：贯流式强力送风                                     
（6）遮断效果佳；
	[image: image1.png]




	BBB2
	灭蝇灯
	约500*120*390
	40
	台
	额定电压：220V~
额定功率：35W
[image: image2.png]


灯管规格：450mm 15W
有效面积：60-90m2
1、双面粘捕
2、无声诱捕
3、粘蝇纸开封后能使用两周左右
4、诱虫光源优质耐用，效果显著
5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀
	

	
	验货区
	
	
	
	
	

	BA1
	电子秤（落地式）
	
	2
	台
	全量程置零、单重设定功能 
配置4V/4Ah蓄电池，交直流两用（满电连续工作40个[image: image3.png]


小时左右） 
选配RS232通讯接口连接外围设备（仅限计重中天平）  
托盘尺寸约：210×270mm 
产品重量：约2.5kg
	

	BA2
	平板推车
	800*600*900
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304制作，板材实厚≥1.1mm；
3.台面内衬板采用Q235制作，板材实厚≥2.0mm,采用框架式加强筋实厚≥2.0mm；
4.推手采用不锈钢圆管￠32mm实厚≥1.1mm焊接成型；
5.脚为8寸充气轮,配置两定向轮,两万向带刹车.
	[image: image4.png]




	BA3
	双水池工作台
	1800*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；
7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚
8.水池斗规格：500*500*250mm 
	[image: image5.png]




	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image6.png]




	
	食品检验间
	
	
	
	
	

	BB1
	开门工作台柜
	1800*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.柜体材料实厚≥0.9mm;
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm,门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	

	BB2
	农药残留检测仪
	
	1
	台
	1、彩色液晶触摸屏尺寸：7寸 
2、吸光值显示范围：0.000-3.000 A
[image: image7.png]


3、透光值显示范围：0.00-100.00%
4、透光度误差：≤±2.0%
5、透射比重复性：≤±0.5%                                                                     
6、光电流漂移：≤±0.5%（3分钟）
7、波长范围： 410nm±2.0nm 
8、抑制率显示范围：0-100%               
9、抑制率测量范围： 0-100%                                                              
10、抑制率准确度：±10%                                                             
11、抑制率重复性：5%                                                                                   
12、检测通道：16个;
13、数据自动保存。   
14、通讯接口：RS232及USB
15、工作电源：220V±10%
	

	BB4
	单水池开门柜
	1800*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型；
7.脚为150mm全钢重力可调节脚；
	[image: image8.png]




	
	冷热水龙头
	
	1
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image9.png]mﬂ,





	BB5
	两门玻璃冰箱(冷藏)
	约610x750x1960
	2
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带：-2~+12℃
[image: image10.png]


（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机；
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧390L
（10）强力风冷系统                                         
	

	
	垃圾暂存区
	
	
	
	
	

	1
	单水池
	600*600*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面[image: image11.png]


整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
	[image: image12.png]




	
	冷热水龙头
	
	1
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image13.png]




	2
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image14.png]




	
	工具洁具间
	
	
	
	
	

	BC1
	拖把水池连沥干架
	1000*500*1800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.脚为150mm全钢重力可调节脚
	[image: image15.png]




	BC2
	拖把柜
	1200*500*1800
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； .
2.柜体材料实厚≥0.9mm；
3.开门门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型；
4.脚为不锈钢重力调节脚.
	[image: image16.png]




	BC3
	保洁用品柜
	1000*500*2000
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； .
2.柜体材料实厚≥0.9mm；
3.开门门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
4.脚为不锈钢重力调节脚.
	[image: image17.png]




	
	茶水间
	
	
	
	
	

	BC4
	电开水器连底座
	约570*430*970
	2
	台
	1、额定功率电压：380v/12kw
2、出水温度: 92℃～97℃;
3、供水量（L/H): 120 公升/小时;
4、容量（L):80
5、逐层加热技术，进水即沸腾，出水即开水，真正杜绝“阴阳水”、千沸水
6、增设除垢孔，方便清洗除垢
7、双层盖防蒸汽滴水；
8、故障时自动保护，LED显示报警
9、自动防干烧，自动漏电保护，自动超温保护，自动缺水保护，自动防溢保护设计
	[image: image18.png]




	BC1a
	双头净水器
	约320*120*620
	2
	台
	1、产品尺寸：约320*120*620mm
2、过滤精度：0.5微米                                                          3、适用水压：0.1-0.4Mpa
4、进水温度：5-38℃
5、处理水量：20L/分钟
6、滤芯：400型折纸+碳纤维复合                                                7、配两只阻垢滤芯     
	[image: image19.png]




	BC5
	双水池开门柜
	1800*750*800/150
	1
	台
	1.材料性能：SUS304
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
	[image: image20.png]




	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image21.png]




	BC6
	开门工作台柜
	1800*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.柜体材料实厚≥0.9mm;
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm,门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	[image: image22.png]




	BC7
	员工杯架(四层)
	1200*120*710
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； .
2.柜体采用折弯后焊接成型，材料实厚≥0.72mm；
3.层底板与柜体大身为铆螺母与螺丝固定连接方式
	/

	
	病人厨房冷库
	
	
	
	
	

	BC8
	四层平板货架
	1200*500*1600
	36
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
[image: image23.png]


2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	BC9
	下沉式异型低温冻库
	约5500*11000*2600（配10P压缩机2台）
	1
	组
	1：冷库墙板、顶板采用#双面为SUS304不锈钢实厚≥0.72mm，PU聚氨酯夹芯冷库板整体厚度≥100mm，B1 级（GB8624-2012）标准防火聚氨酯冷库保温板；库板密度标准≥42±2KG/m³；抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k),保温材料具有助燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1认证等级。                                    
304不锈钢同时符合产品标准/技术要求： GB 4806.1-2016；                                        
底板采用挤塑聚苯板（XPS）厚度≥50mm 铺设二层，                          挤塑聚苯板（XPS）符合《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫（xps）》GB/T 10801.2-2018中X150-030级的技术要求，其中燃烧性能符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中B1（C-S3,d0,t1）级的技术要求（供货时提供检测报告）。{下沉式挤塑板保温，上浇水泥贴砖（土建负责）}
2：冷库门门框为单身门框重力回归门，适应工作温度-30～＋80℃，使用寿命确保 6 年以上。从冷库内部手动开启，防止操作人员被误关在库内，发生安全事故。镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。                
3：冷库灯开关必须嵌入式安装在门框上，配置LED防水防爆灯具，防尘等级，防水等级IPX8，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，耐磨耐压，中心高度离完成地面≤1500mm，所有的管线必须安装在门板框内，不能外露，冷库照明采用LED节能灯，耐低温-40℃，使用寿命＞70000h.          
4.压缩机采用涡旋压缩机，结构为压缩机头和冷凝器分体式结构，冷藏温控范围2℃~8℃，冷冻库温控范围-13℃~-18℃，功率：1KW-100KW 压缩机采用柔性化设计，动定涡盘具有更高的寿命和可靠性，更好的液体容忍度和杂质容忍度，轴向和径向均具备良好的柔性特点。压缩机低噪音性能：压缩机具有平滑的声音频谱和柔和的声音质量。压缩腔对称分布，很低的不平衡应力，无须振动吸收装置。压缩机经静音处理后噪音不超过 70 分贝。机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。                            
5.采用优质蒸发器高效空气冷却器。                                                     温度：蒸发温度-7℃，盘管排数：3，风扇直径：300 采用优质转子电机，电源：220V/50HZ,风量：≥3600m³/h,最大送风距离不小于12m，功率不小于360W，带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，扭片双正弦波设计，盘管采用高效的逆流和压力补偿设计，电热化霜管。 
6.智能控制系统、具备温控设置、故障代码显示功能，自动控制压缩机的开停、供液电磁阀、冷凝风扇延时控制、蒸发器冷风机风扇、除霜以及冷库库温度等。                                                                
7.控制系统含缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护及手机温度上下限报警。    
8.温度：高温2℃~8℃，低温-15℃~-20℃。   
  
	[image: image24.png]


[image: image25.png]




	BC10
	下沉式异形高温冷库
	约5500*11000*2600（配8P压缩机 1台）
	1
	组
	
	[image: image26.png]


[image: image27.png]




	
	员工厨房冷库
	
	
	
	
	

	BC11
	四层平板货架
	1200*500*1600
	25
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image28.png]




	BC12
	单层平板架
	1200*500*200
	8
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.立柱为不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image29.png]




	BC13
	下沉式异形低温冻库
	约5500*9200*2600（配8P压缩机2台）
	1
	组
	1：冷库墙板、顶板采用#双面为SUS304不锈钢实厚≥0.72mm，PU聚氨酯夹芯冷库板整体厚度≥100mm，B1 级（GB8624-2012）标准防火聚氨酯冷库保温板；库板密度标准≥42±2KG/m³；抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k),保温材料具有助燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1认证等级。                                    
304不锈钢同时符合产品标准/技术要求： GB 4806.1-2016；                                        
底板采用挤塑聚苯板（XPS）厚度≥50mm 铺设二层，                          挤塑聚苯板（XPS）符合《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫（xps）》GB/T 10801.2-2018中X150-030级的技术要求，其中燃烧性能符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中B1（C-S3,d0,t1）级的技术要求（供货时提供检测报告）。{下沉式挤塑板保温，上浇水泥贴砖（土建负责）}
2：冷库门门框为单身门框重力回归门，适应工作温度-30～＋80℃，使用寿命确保 6 年以上。从冷库内部手动开启，防止操作人员被误关在库内，发生安全事故。镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。                
3：冷库灯开关必须嵌入式安装在门框上，配置LED防水防爆灯具，防尘等级，防水等级IPX8，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，耐磨耐压，中心高度离完成地面≤1500mm，所有的管线必须安装在门板框内，不能外露，冷库照明采用LED节能灯，耐低温-40℃，使用寿命＞70000h.          
4.压缩机采用涡旋压缩机，结构为压缩机头和冷凝器分体式结构，冷藏温控范围2℃~8℃，冷冻库温控范围-13℃~-18℃，功率：1KW-100KW 压缩机采用柔性化设计，动定涡盘具有更高的寿命和可靠性，更好的液体容忍度和杂质容忍度，轴向和径向均具备良好的柔性特点。压缩机低噪音性能：压缩机具有平滑的声音频谱和柔和的声音质量。压缩腔对称分布，很低的不平衡应力，无须振动吸收装置。压缩机经静音处理后噪音不超过 70 分贝。机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。                            
5.采用优质蒸发器高效空气冷却器。                                                     温度：蒸发温度-7℃，盘管排数：3，风扇直径：300 采用优质转子电机，电源：220V/50HZ,风量：≥3600m³/h,最大送风距离不小于12m，功率不小于360W，带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，扭片双正弦波设计，盘管采用高效的逆流和压力补偿设计，电热化霜管。 
6.智能控制系统、具备温控设置、故障代码显示功能，自动控制压缩机的开停、供液电磁阀、冷凝风扇延时控制、蒸发器冷风机风扇、除霜以及冷库库温度等。                                                                
7.控制系统含缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护及手机温度上下限报警。    
8.温度：高温2℃~8℃，低温-15℃~-20℃。   
  
	[image: image30.png]


[image: image31.png]




	BC14
	下沉式异形高温冷库
	约6400*7500*2600（配8P压缩机 1台）
	1
	组
	
	[image: image32.png]




	
	员工厨房干货库
	
	
	
	
	

	BC15
	四层平板货架
	1200*500*1600
	10
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image33.png]




	
	员工厨房调味品库
	
	
	
	
	

	BC16
	四层平板货架
	1200*500*1600
	9
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image34.png]




	
	清洁用品库
	
	
	
	
	

	BC17
	四层平板货架
	1200*500*1600
	9
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image35.png]




	
	病人厨房干货库
	
	
	
	
	

	BC18
	四层平板货架
	1200*500*1600
	12
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image36.png]




	
	病人厨房调味品库
	
	
	
	
	

	BC19
	四层平板货架
	1200*500*1600
	12
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image37.png]




	
	病人厨房粗加工
	
	
	
	
	

	BD1
	双层工作台
	500*800*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image38.png]




	BD2
	大单水池
	1000*800*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：700*600*320mm
	[image: image39.png]




	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image40.png]




	BD3
	大双水池
	1800*800*800/150
	5
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
[image: image41.png]


3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：700*600*320mm
	

	
	冷热水龙头
	
	10
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image42.png]qu





	BD4
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image43.png]




	BD6
	饭盘车
	15层
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.顶底板采用SUS304制作，板材实厚≥1.1mm；
3.框架立柱采用不锈钢管30*30mm实厚≥1.1mm；
4.搁档采用SUS304制作，板材实厚≥1.1mm；
5.脚为3寸脚轮（两定，两万向刹车）
	[image: image44.png]




	BD7
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	5
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.格栅层架为不锈钢方管制作,框架为38*25实厚≥1.1mm,搁档为40*20实厚≥1.1mm；

3.立柱为不锈钢折弯成型,材料实厚≥1.35mm;
4.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚;
	[image: image45.png]




	BD8
	双层工作台
	1800*800*800/0
	6
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image46.png]




	BD9
	双孔残食台
	1600*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.立柱采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm；
4.餐食口为整体拉伸成型
5.加强筋与台面板采用焊接方式连接
6.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image47.png]




	
	病人厨房精加工
	
	
	
	
	

	BE2
	多功能切菜机
	约1220*570*1310mm
	1
	台
	主体材质：304不锈钢及铝镁合金
用途：适合根茎类蔬果切丁,切片,切丝；叶菜类蔬菜切丝，切段处理，长短可调节，双头同时操作。
特点：
1.可快速更换刀具
2.叶菜和根茎菜可同时加工；
3.零件拆解容易，而且可用水洗
4.配置安装保护装置，开门即停。
5.食品级防滑输送带，符合卫生标准。
6.采用优质刀具，切口光滑、无毛刺，使用寿命长。
产量：800-1000KG
电机功率：220V,1.87KW
可选切割尺寸：丝：2.3.4.5.6.8（mm）
              丁：8.10.12.15.20（mm）
              片：2.3.4.5.6.8（mm）
含切丁刀盘一组、切片刀盘一个，丝刀盘各一个
	

	BE3
	双水池
	1400*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
[image: image48.png]


3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：500*500*250mm 
	

	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image49.png]




	BE4
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image50.png]




	BE5
	双层工作台
	1500*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image51.png]




	BE6
	砧板刀具消毒柜
	约1200*650*1800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.柜体材料实厚≥0.9mm
3.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
4.加强筋与层板，底板采用焊接方式连接
5.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型
6.移门方式采用上挂是独立不锈钢滑轨与独立不锈钢滑轮结构,下带移门限位卡槽
7.脚为不锈钢重力调节脚
8.消毒刀数量：20把                                                       
9.消毒毛巾数量：24块                                                       
10消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）                                                       11.电压：220V                                                      
	[image: image52.png]




	BE7
	落地绞肉机
	约920*520*870
	1
	台
	主体材质：304不锈钢
1.用途
适合将各种肉类绞切成颗粒状。
2.概述
(1)由机架、工作台面、送料棒、绞龙、调节装置、电器控制系统及安全防护栏等组成；
(2)可依不同物料需求切制不同规格，通过更换孔板来实现。
3.特点
(1)配置安全防护栏及送料棒，避免操作违规造成的安全事故；
(2)绞龙拆卸方便，更换孔板及清洗保养简单便捷；
(3)优质孔板、绞刀，使用寿命长；
(4)配置移动脚轮，移动方便；
(5)大功率，动力强劲，连续工作无压力；
4.技术参数
产量：≥410KG/H
功率：380V,3.7KW
孔板可选规格：Ø3.2   Ø4.8  Ø6.4  Ø9.6(可定制)
	[image: image53.png]




	BE8
	肉丝肉片机
	约650*650*970
	1
	台
	主体材质：304不锈钢，厚度2mm
1.用途
将各种鲜肉一次性切割成肉片状或肉丝状。
2.概述
(1)由机架、入料口、出料口及刀具、电器控制、安全装置、移动脚轮等组成；
(2)物料投入入料口，自动进行切制，切制后物料由出料口掉落；
(3)切肉片时，安装一层刀具；切肉片时，安装两层刀具；
(4)可依不同物料需求切制不同规格，通过更换刀组来实现；
3.特点
(1)拆装刀具无需工具，方便刀具的清洗和更换；
(2)刀片是采用特种钢质，经独特的工艺加工而成，刀片平直光滑，刚性强，坚韧耐用；
(3)本机底端装有万向脚轮，便于移动；
(4)配置安装保护装置，开门即停；
(5)入料口设置安全防护罩，保证操作人员安全。
4.技术参数
产量：800-1000KG/H
电机功率：380V,1.5KW
                                     
	[image: image54.png]




	BE9
	双层工作台
	1500*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image55.png]




	BE10
	双水池
	1400*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
[image: image56.png]


3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：500*500*250mm 
	

	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image57.png]




	BE11
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image58.png]




	BE12
	四门冰箱(冷冻)
	约1220*750*1960
	2
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效，
[image: image59.png]


（2）温度带：冷冻：-22~-15℃ 
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧840L
（10）强力风冷系统 
	[image: image60.png]




	BE13
	四门冰箱(冷藏)
	约1220*750*1960
	2
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
[image: image61.png]


（2）温度带： 冷藏：-6~12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧880L
（10）强力风冷系统


	[image: image62.png]




	BE14
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	6
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.格栅层架为不锈钢方管制作,框架为38*25mm实厚≥1.1mm,搁档为40*20mm实厚≥1.1mm；

3.立柱为不锈钢折弯成型,材料实厚≥1.35mm;
4.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚;
	[image: image63.png]




	BE15
	墩头架
	
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.立柱为不锈钢折弯成型,材料实厚≥1.35mm；
3.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image64.png]




	BE16
	双层工作台
	1800*800*800/0
	8
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台[image: image65.png]


面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	
	员工食堂粗加工
	
	
	
	
	

	BE1a
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	13
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.格栅层架为不锈钢方管制作,框架为38*25mm实厚≥1.1mm,搁档为40*20mm实厚≥1.1mm；

3.立柱为不锈钢折弯成型,材料实厚≥1.35mm;
4.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚;
	

	BE2a
	双层工作台
	1500*800*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image66.png]




	BE3a
	大单水池
	1000*800*800/150
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
[image: image67.png]


2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：700*600*320mm
	

	
	冷热水龙头
	
	3
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image68.png]




	BE4a
	大双水池
	1800*800*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：700*600*320mm
	[image: image69.png]




	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image70.png]




	BE5a
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image71.png]




	BE6a
	双层工作台
	1800*800*800
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image72.png]




	BE7a
	双孔残食台
	1600*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.立柱采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm；
4.餐食口为整体拉伸成型
5.加强筋与台面板采用焊接方式连接
6.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image73.png]




	BE8a
	双层工作台
	1800*800*800/0
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image74.png]




	BE9a
	大双水池
	1800*800*800/150
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：700*600*320mm
	[image: image75.png]




	
	冷热水龙头
	
	8
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image76.png]




	
	员工食堂精加工
	
	
	
	
	

	BF1
	多功能切菜机
	约1220*570*1310mm
	1
	台
	主体材质：304不锈钢及铝镁合金
用途：适合根茎类蔬果切丁,切片,切丝；叶菜类蔬菜切丝，切段处理，长短可调节，双头同时操作。
特点：
1.可快速更换刀具
2.叶菜和根茎菜可同时加工；
3.零件拆解容易，而且可用水洗
4.配置安装保护装置，开门即停。
5.食品级防滑输送带，符合卫生标准。
6.采用优质刀具，切口光滑、无毛刺，使用寿命长。
产量：800-1000KG
电机功率：220V,1.87KW
可选切割尺寸：丝：2.3.4.5.6.8（mm）
              丁：8.10.12.15.20（mm）
              片：2.3.4.5.6.8（mm）
含切丁刀盘一组、切片刀盘一个，丝刀盘各一个
	

	BF2
	挂墙洗地龙头
	
	2
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image77.png]




	BF3
	双水池
	1400*750*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
[image: image78.png]


3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：500*500*250mm 
	

	
	冷热水龙头
	
	4
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image79.png]




	BF4
	双层工作台
	1500*750*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image80.png]




	BF5
	砧板刀具消毒柜
	约1200*650*1800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.柜体材料实厚≥0.9mm；
3.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
4.加强筋与层板，底板采用焊接方式连接
5.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型
6.移门方式采用上挂是独立不锈钢滑轨与独立不锈钢滑轮结构,下带移门限位卡槽
7.脚为不锈钢重力调节脚
8.消毒刀数量：20把                                                       
9.消毒毛巾数量：24块                                                       
10消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）                                                       11.电压：220V                                                      
	[image: image81.png]




	BF6
	双层工作台
	1800*800*800
	8
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	BF8
	四门冰箱(冷冻)
	约1220*750*1960
	2
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效，
（2）温度带：冷冻：-22~-15℃ 
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧840L
（10）强力风冷系统
	[image: image82.png]


[image: image83.png]




	BF9
	四门冰箱(冷藏)
	约1220*750*1960
	2
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带： 冷藏：-6~12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧880L
（10）强力风冷系统
	[image: image84.png]


[image: image85.png]




	BF10
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	11
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.格栅层架为不锈钢方管制作,框架为38*25mm实厚≥1.1mm,搁档为40*20mm实厚≥1.1mm；

3.立柱为不锈钢折弯成型,材料实厚≥1.35mm;
4.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚;
	[image: image86.png]




	BF11
	落地绞肉机
	约920*520*870
	1
	台
	主体材质：304不锈钢
1.用途
适合将各种肉类绞切成颗粒状。
[image: image87.png]


2.概述
(1)由机架、工作台面、送料棒、绞龙、调节装置、电器控制系统及安全防护栏等组成；
(2)可依不同物料需求切制不同规格，通过更换孔板来实现。
3.特点
(1)配置安全防护栏及送料棒，避免操作违规造成的安全事故；
(2)绞龙拆卸方便，更换孔板及清洗保养简单便捷；
(3)优质孔板、绞刀，使用寿命长；
(4)配置移动脚轮，移动方便；
(5)大功率，动力强劲，连续工作无压力；
4.技术参数
产量：≥410KG/H
功率：380V,3.7KW
孔板可选规格：Ø3.2   Ø4.8  Ø6.4  Ø9.6(可定制)
	

	BF12
	肉丝肉片机
	约650*650*970
	1
	台
	主体材质：304不锈钢，厚度2mm
1.用途
将各种鲜肉一次性切割成肉片状或肉丝状。
2.概述
(1)由机架、入料口、出料口及刀具、电器控制、安全装置、移动脚轮等组成；
[image: image88.png]


(2)物料投入入料口，自动进行切制，切制后物料由出料口掉落；
(3)切肉片时，安装一层刀具；切肉片时，安装两层刀具；
(4)可依不同物料需求切制不同规格，通过更换刀组来实现；
3.特点
(1)拆装刀具无需工具，方便刀具的清洗和更换；
(2)刀片是采用特种钢质，经独特的工艺加工而成，刀片平直光滑，刚性强，坚韧耐用；
(3)本机底端装有万向脚轮，便于移动；
(4)配置安装保护装置，开门即停；
(5)入料口设置安全防护罩，保证操作人员安全。
4.技术参数
产量：800-1000KG/H
电机功率：380V,1.5KW
                                     
	

	BF13
	墩头架
	
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.立柱为不锈钢折弯成型,材料实厚≥1.35mm；
3.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image89.png]




	
	病人食堂餐车清洗间
	
	
	
	
	

	BG1
	挂墙洗地龙头
	
	2
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image90.png]Y





	BG2
	电动保温送餐车
	1320*540*1240
	4
	台
	1.选用SUS304不锈钢板材（不锈钢材料含镍量需≥8%），送餐车顶板实厚≥1.2mm，送餐车左右侧板实厚≥1.2mm，送餐车后背板实厚≥1.0mm，送餐车底板实厚≥1.2mm，门板实厚≥1.2mm,门内衬板实厚≥1.0mm，放置餐盘格挡实厚≥1.2mm，采用保温棉方式进行保温，左右9层，可放600*400mm的18个餐盘
2.保温移动要求：保温方式是热风保温，电源线上有插头，插上插座，点击温控开关，等合适温度达到后，打开助力开关，挂上前挡就可以自动推车，最高时速每小时5km。
3.最大功率：2.75KW 电压：220V
	[image: image91.png]




	
	病人食堂发货区
	
	
	
	
	

	BG3
	电动保温送餐车
	1320*540*1240
	8
	台
	1.选用SUS304不锈钢板材（不锈钢材料含镍量需≥8%），送餐车顶板实厚≥1.2mm，送餐车左右侧板实厚≥1.2mm，送餐车后背板实厚≥1.0mm，送餐车底板实厚≥1.2mm，门板实厚≥1.2mm,门内衬板实厚≥1.0mm，放置餐盘格挡[image: image92.png]


实厚≥1.2mm，采用保温棉方式进行保温，左右9层，可放600*400mm的18个餐盘
2.保温移动要求：保温方式是热风保温，电源线上有插头，插上插座，点击温控开关，等合适温度达到后，打开助力开关，挂上前挡就可以自动推车，最高时速每小时5km。
3.最大功率：2.75KW 电压：220V
	

	
	病人食堂一次性用品库
	
	
	
	
	

	BG4
	四层平板货架
	1200*500*1600
	7
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image93.png]




	
	烹饪区
	
	
	
	
	

	BH1
	挂墙洗地龙头
	
	4
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image94.png]




	BH2
	饭盘车
	15层
	12
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.顶底板采用SUS304制作，板材实厚≥1.1mm；
3.框架立柱采用不锈钢管30*30mm实厚≥1.1mm；
4.搁档采用SUS304制作，板材实厚≥1.1mm；
5.脚为3寸脚轮（两定，两万向刹车）
	

	BH3
	工具柜
	1000*500*2000
	2
	台
	不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm；
3.开门门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
4.脚为不锈钢重力调节脚.


	[image: image95.png]




	BH4
	双层工作台
	1500*750*800/150
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image96.png]




	BH5
	双水池
	1400*750*800/150
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
[image: image97.png]


3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：500*500*250mm 
	

	
	冷热水龙头
	
	8
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image98.png]




	BH6
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	11
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.格栅层架为不锈钢方管制作,框架为38*25mm实厚≥1.1mm,搁档为40*20mm实厚≥1.1mm；

3.立柱为不锈钢折弯成型,材料实厚≥1.35mm;
4.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚;
	[image: image99.png]




	BH7
	活动工作台
	1800*800*800
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为5寸脚轮（两定向，两万向刹车）
	

	BH8
	蒸箱推车
	26盘
	4
	台
	不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.框架采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm；
3.底框架采用不锈钢管50*50mm≥1.5mm；
4.顶封板板实厚≥1.1mm；
5.水盘板实厚≥1.1mm；

6.搁架板实厚≥1.35mm；
7.脚为5寸脚轮（两定向，两万向刹车）
	[image: image100.png]




	BH9
	单向移门打荷柜
	1800*800*800
	14
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板采用SUS201拉丝，加强筋采用SUS410
3.柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接
4.整体柜体板实厚≥0.9mm，台面板实厚≥1.35mm，后背板实厚≥0.52mm；
5.层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平
6.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.9mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.移门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度
8.脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定
	[image: image101.png]




	BH10
	燃气可倾式汤锅
	约1450*1060*1260
	3
	台
	公称容积：200L 
内锅口径：φ800mm 
整机重量约： 185kg
燃气压力：天燃气2.0kpa 液化气2.8kpa 
燃气耗量：45000kcal/h 
电功率：65W/220V
接管尺寸：进气口径-DN25
热 负 荷：42KW
热 效 率：≥64%   

必须具有3C认证证书。要求供货时提供。                                                          
	[image: image102.png]




	BH11
	调料台
	500*1200*800/300
	12
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板材料实厚≥1.1mm；
3.立柱采用不锈钢￠38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢￠25mm实厚≥1.1mm；
4.加强筋与台面采用焊接方式
5.脚为不锈钢全钢可调节脚
	

	BH12
	中餐燃气炒菜灶
	约2100*1200*800/300
	7
	台
	不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.预混两眼两汤广灶额定热负荷32kW*2。 
3.台面档边与台面整体折弯一体成型，台面炮台为整体拉伸成型采用304不锈钢实厚≥1.35mm，使台面无卫生死角。
4.钢架主体使用38*38mm实厚≥1.1mm不锈钢管和38*25mm实厚≥1.1mm不锈钢管，钢架侧封板采用不锈钢实厚≥0.72mm，钢架前封板采用304不锈钢≥1.1mm。
5.支撑脚为￠45X2.5mm钢管配全钢可调节脚。 
6.炉膛为耐火泥压铸一体成型，炉膛口径￠350mm,连接处用高温耐火水泥填缝,外包2.5mm不锈钢做固定支撑,炉膛外做保温处理。烟囱为2.5mm不锈钢外做隔热处理。炉膛加装310S不锈钢一体式冲压节能圈.                                      
7.配42W/220V铝壳低噪音中压风机；
8.配100#不锈钢静音预混炉头，主火和长明火种为独立分开的两套燃烧系统。 
9.具备熄火保护.燃烧指示和报警指示功能。

10.必须具有3C认证证书。要求供货时提供。 
	[image: image103.png]




	BH13
	炊用燃气大灶
	约2200*1200*800/300
	3
	台
	不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.预混两眼大灶额定热负荷40kWx2。 
3.台面档边与台面整体折弯一体成型，台面炮台为整体[image: image104.png]


拉伸成型采用304不锈钢实厚≥1.35mm，使台面无卫生死角。台面配置长流水冷却装置。 
4.钢架主体使用38*38mm实厚≥1.1mm不锈钢管和38*25mm实厚≥1.1mm不锈钢管,钢架侧封板采用不锈钢实厚≥0.72mm，钢架前封板采用304不锈钢实厚≥1.1mm。
5.支撑脚为￠45X2.5mm钢管配全钢可调节脚。                                                  6.配42W/220V铝壳低噪音中压风机；
7.配外径850mm，内径765mm，深度290mm翻边锅。炉膛为耐火泥整体堆砌成型，外包2.5mm不锈钢做固定支撑,炉膛外做保温处理，炉膛配置前观火孔。烟囱为2.5mm不锈钢外做隔热处理。 
8.配100#不锈钢静音预混炉头，主火和长明火种为独立分开的两套燃烧系统。 
9.燃烧控制:具备熄火保护,燃烧指示和报警声光提示功能。       

10.必须具有3C认证证书。要求供货时提供。 
	

	BH14
	推入式燃气车仔蒸柜           （二十盘）
	规格:约1100*950*1830         热负荷:≤40kW  功率1kW/220V                                     容量:20-GN1/1
	4
	台
	设备启动后水箱自动入水、自动预热，微压蒸汽技术快速产生高温蒸汽；蒸腔可设置50~100℃的温度调节；烹饪完成后自动转为80℃保温；可根据需要设定烹饪时间(0~99分钟)或常开状态。蒸腔内胆模具一体成型，内胆圆角结构设计，无卫生死角；每个蒸层独立供蒸汽，蒸汽流动合理上下加热均匀，每层满载使用也能保证出[image: image105.png]


品一致；蒸腔内置LED照明，能清楚看清所蒸食物状态；腔体可设置10个控制菜单程序；根据不同食材设置烹饪温度、时间；根据启动和保温状态自动调节功率大小，更加节能环保。
2.蒸柜水箱、内胆、门、面板及蒸汽相关接触管路等均选用食品级不锈钢304材质制作。
3.选用高端优质密封圈，依据GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》，感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属均符合要求（供货时提供检测报告）。
4.不锈钢引射大气式预混炉头，自然沟风，无鼓风机，工作噪音<80(60)dB达到一级运行噪音等级；采用大换热面积高效的S形火管内制换热片与导流管，水箱直接排出废气温度≥120℃，热效率高>85%，达到二级能效等级。
5.设备关机后自动排空水箱内的硬水，减缓水垢产生，延长水箱使用寿命。
6.双层5mm高温钢化玻璃门结构设计，钢化玻璃符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》检测，产品符合3C中国国家强制性产品认证标准规定（供货时提供检测报告）。
7.内置稳压双联电磁阀控制，自动点火，熄火保护装置，干烧保护功能；符合国标GB-35848-2018《商用燃气燃烧器具》；内置缺水保护系统，防干烧系统避免水箱缺水导致设备故障；超温保护系统避免元器件因超温损坏故障；蒸汽压力保护系统避免人员烫伤和蒸腔压力失衡。
8.设计入水指示灯，加热指示灯，直观确认设备的运行状态；蒸箱水胆设计有除垢剂添加口，方便定期添加除垢剂，防止水胆结垢；带隐藏脚轮不锈钢炉脚，安全可靠，节省人员搬运工作。
9.设备关机10秒后自动排空水箱内的硬水，减缓水箱内水垢产生，延长水箱使用寿命。
10.蒸箱设计有防冷凝水系统，柜胆顶辅热可避免冷凝水滴落到食物上，蒸鱼不腥，蒸肉不湿，蒸饭软糯可口。

11.必须具有3C认证证书。要求供货时提供。 
	

	BH16
	燃气煲仔炉
	约800*800*800/300
	1
	台
	不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.六眼煲仔炉热负荷：4KW*4
3.台面框架采用不锈钢SUS304板材实厚≥1.1mm；
4.前面板，左右侧采用不锈钢SUS304板材实厚≥0.9mm；
5.机架采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
7.脚为不锈钢全钢可调节脚
8.嵌入式300X300mm球墨铸铁方形炉花板，配4寸八角炉头，炉头下加装漏斗型隔热板；
9.采用防水触摸电源启动，独立控制模式；配离子式熄火保护装置，具备自动点火和熄火保护功能。

10.必须具有3C认证证书。要求供货时提供。                                        
	[image: image106.png]




	BH18
	热风保温送餐车
	1300*540*1080
	8
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板材料实厚≥1.1mm，采用SUS304不锈钢制作，
3.裙边板材料实厚≥0.9mm，采用SUS304不锈钢制作，
4.采用标准机压盘，采用数显温控，含600*400饭盘16只，配优质树脂车轮。
5.功率：2KW/220V                                                
	[image: image107.png]




	
	病人食堂二更/配餐间
	
	
	
	
	

	BI1
	单水池开门柜
	600*800*800/0
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
8.水池斗规格：450*400*250mm，提笼式落水口。
	[image: image108.png]




	
	冷热水龙头
	
	1
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image109.png]




	BI2
	单向移门打荷柜
	1800*800*800
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板采用SUS201拉丝，加强筋采用SUS410
3.柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接
4.整体柜体板实厚≥0.9mm，台面板实厚≥1.35mm，后背板实厚≥0.52mm；
5.层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平
6.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.移门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度
8.脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定
	[image: image110.png]




	BI3
	单向移门打荷柜
	1500*800*800
	1
	台
	
	

	BI4
	单向移门打荷柜
	2100*800*800
	1
	台
	
	

	BI5
	双层工作台
	1800*800*800
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度[image: image111.png]


150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	BI6
	紫外线杀菌灯
	约1050*90*50
	2
	台
	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥约1050*90*50mm
2、灯管：30w紫外线杀菌灯管                     
3、覆盖面积20m2—25m2                              
4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能     
5、机器开启可以设置10秒延时功能 
6、灯管外有防护网罩
	[image: image112.png]




	BI7
	双门快餐保温柜
	约1330*870*1960
	1
	台
	1、内外箱均为优质不锈钢板，配双列不锈钢餐车（放置双列1/1GN盘）；
2、使用电子控制器，温度控制精度高；
3、配备双列12层GN滑道，可使用24个1/1份数盆；
4、门体配备强磁门锁，安全可靠；
5、一体式发泡工艺，整体平整、耐用，保温效果好；
6、配备全钢加热装置，寿命更持久。
7、使用静音滑轮（配刹车装置），更加安静、方便。
8、餐盘双通取放。取餐一侧双玻璃门展示美观，放入一侧单大不锈钢门，方便批量放入。
9、电源：220V/50HZ 输入功率： 2.2KW 电流：10.1A 
	[image: image113.png]




	BI8
	五斗保温台柜
	1800*700*800
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm；门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型；
3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm，脚为150mm不锈钢重力调节脚；
4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型，实厚≥1.1mm,台面做分格处理,匹配份数盘尺寸.台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38mm实厚≥1.1mm,层板实厚≥0.72mm；
5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。
6.配有自动排水阀DN20。
7.功率:4KW/220V.含530*325*150mm份数盘，实厚≥0.6mm.
	[image: image114.png]




	BI9
	挂墙架(消毒水)
	500*250*200
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面为整体折弯焊接成型实厚≥1.1mm；
3.支架为整体折弯成型实厚≥1.5mm。
	[image: image115.png]




	BI10
	烘手机
	约250*170*520
	1
	台
	配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，[image: image116.png]


控制效果精准
连续感应测试超过30万次。高速动力设计，干手使用8~12秒。采用防火工程塑料和金属漆。环保、安全、超时保暖
可切换凉风/热风，因不同季节调节。
	

	BI11
	洗手水池连双消毒池
	900*400*220/100
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面挡边与台面整体折弯一体成型，材料实厚≥1.1mm；
3.份数盆孔为整体拉伸成型；
4.下围板材料实厚≥0.9mm；
5.水池斗规格：300*300*220mm，消毒池规格：1/3份数盘尺寸，H100mm
	[image: image117.png]




	
	感应水龙头
	
	1
	台
	特性参数：
[image: image118.png]


-外形尺寸约：160*180*120mm。
-电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ。
-工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。
-材质：H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。                           
-座台式安装，开孔尺寸25mm。                                         
 -红外感应距离25cm，感应距离可调。                                  
-三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
-出水口距台面100mm。
	

	
	病人食堂流食间
	
	
	
	
	

	BJ1
	单向移门打荷柜
	1800*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板采用SUS201拉丝，加强筋采用SUS410
3.柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接
4.整体柜体板实厚≥0.9mm，台面板实厚≥1.35mm，后背板实厚≥0.52mm；
5.层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平
6.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.移门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度
8.脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定
	[image: image119.png]




	BJ2
	平台雪柜(冷藏)
	约1800*750*800
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带：-6~+12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢）；
（4）使用优质压缩机；
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧280L
（10）强力风冷系统
	[image: image120.png]




	BJ3
	单水池开门柜
	600*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
8.水池斗规格：450*400*250mm，提笼式落水口。
	[image: image121.png]




	
	冷热水龙头
	
	1
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image122.png]




	BJ4
	四门冰箱(冷冻)
	约1220*750*1960
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效，
（2）温度带：冷冻：-22~-15℃ 
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧840L
（10）强力风冷系统
	[image: image123.png]


[image: image124.png]




	BJ5
	双层工作台
	800*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image125.png]




	BJ6
	单向移门打荷柜
	1800*800*800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板采用SUS201拉丝，加强筋采用SUS410
3.柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接
4.整体柜体板实厚≥0.9mm，台面板实厚≥1.35mm，后背板实厚≥0.52mm；
5.层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平
6.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.移门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度
8.脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定
	[image: image126.png]%’\ 1





	BJ7
	电磁六眼煲仔炉
	约1200*800*810+30
	2
	台
	额定功率：6*3.5kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                                                      
1、独立一体化机芯设计，每个炉头一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，独立控制，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。
2、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
3、优质耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
4、多重超灵敏用电保护设计，确保用户使用安全。                                                                                         
	[image: image127.png]




	
	二更/冷菜间
	
	
	
	
	

	BK1
	烘手机
	约250*170*520
	1
	台
	配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准
连续感应测试超过30万次。高速动力设计，干手使用8~12秒。采用防火工程塑料和金属漆。环保、安全、超时保暖
可切换凉风/热风，因不同季节调节。
	[image: image128.png]




	BK2
	单斗洗手水池
	500*350*220/100
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面挡边与台面整体折弯一体成型，后挡高度100mm，材料实厚≥1.1mm；
3.围板材料实厚≥0.9mm；
4.水池斗规格：400*250*200mm 
	[image: image129.png]




	
	感应水龙头
	
	1
	台
	特性参数：
-外形尺寸约：160*180*120mm。
-电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ。
-工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。
-材质：H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。                           
-座台式安装，开孔尺寸25mm。                                         
 -红外感应距离25cm，感应距离可调。                                  
-三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
-出水口距台面100mm。
	[image: image130.png]




	BK3
	挂墙架(消毒水)
	500*250*200
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面为整体折弯焊接成型实厚≥1.1mm；
3.支架为整体折弯成型实厚≥1.5mm。
	[image: image131.png]




	BK4
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image132.png]




	BK5
	双水池工作台柜
	1200*750*800/150
	1
	台
	不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；

3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；

6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm；门封实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
	[image: image133.png]




	
	感应水龙头
	
	2
	台
	特性参数：
[image: image134.png]


-外形尺寸约：160*180*120mm。
-电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ。
-工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。
-材质：H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。                           
-座台式安装，开孔尺寸25mm。                                         
 -红外感应距离25cm，感应距离可调。                                  
-三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
-出水口距台面100mm。
	

	BK6
	双头净水器
	约320*120*620
	1
	台
	1、产品尺寸：约320*120*620mm
2、过滤精度：0.5微米                                                          3、适用水压：0.1-0.4Mpa
4、进水温度：5-38℃
5、处理水量：20L/分钟
6、滤芯：400型折纸+碳纤维复合                                                7、配两只阻垢滤芯                                                                                                                         
	[image: image135.png]




	BK7
	四门冰箱(冷冻)
	约1220*750*1960
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效，
（2）温度带：冷冻：-22~-15℃ 
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
[image: image136.png]


（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧840L
（10）强力风冷系统
	[image: image137.png]




	BK8
	平台雪柜(冷藏)
	约1800*750*800
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带：-6~+12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢）；
（4）使用优质压缩机；
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧280L
（10）强力风冷系统
	[image: image138.png]




	BK9
	单向移门打荷柜
	1800*750*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板采用SUS201拉丝，加强筋采用SUS410
3.柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接
4.整体柜体板实厚≥0.9mm，台面板实厚≥1.35mm，后背板实厚≥0.52mm；
5.层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平
6.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.移门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度
8.脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定
	[image: image139.png]




	BK10
	双层工作台
	1000*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image140.png]




	BK11
	紫外线杀菌灯
	约1050*90*50
	1
	台
	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥约1050*90*50mm
2、灯管：30w紫外线杀菌灯管                     
3、覆盖面积20m2—25m2                              
4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能     
5、机器开启可以设置10秒延时功能 
6、灯管外有防护网罩
	[image: image141.png]




	
	中西点制作间
	
	
	
	
	

	BL1
	单水池
	600*600*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
	[image: image142.png]




	
	冷热水龙头
	
	1
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image143.png]




	BL2
	搅拌机（和面机）
	约520*850*1250
	1
	台
	1.电压380V/3.2KW，
2.重量约240KG  
3.勾通转速：280/138/22
4.面团25kg，干粉12.5kg
5.搅拌缸内直径约445mm,内高度约300mm，厚度约2mm
6.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好，
7.可根据产品配方调节快速、慢速转换
8.微电脑控制系统
9.带安全防护罩
	[image: image144.png]ke





	BL3
	压面机
	约650*660*1120
	1
	台
	1、功率：1.5KW/220V。
2、重量约：165kg。
3、产量：25-50KG/H。
4、采用双辊揉轧技术。
5、机身在压面口配置上下高度调节装置，压面高度可随意调。
6、高品质铜线电机，高动力。
7、拥有防护网保护，防止发生意外夹手事故。
	[image: image145.png]




	BL6
	饼盘车
	15层
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.顶底板采用SUS304制作，板材实厚≥[image: image146.png]Y



1.1mm；
3.框架立柱采用不锈钢管30*30mm实厚≥1.1mm；
4.搁档采用SUS304制作，板材实厚≥1.1mm；
5.脚为3寸脚轮（两定，两万向刹车）
	

	BL7
	云石面工作台
	1800*800*800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面采用云石面
3.框架采用不锈钢折弯焊接成型板材实厚≥1.1mm；
4.框架与木面为螺丝固定接连,
5.立柱为不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.拉档为不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
7.脚为不锈钢全钢可调节脚
	[image: image147.png]




	BL8
	面粉车
	600*550*620
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.箱体采用不锈钢整体折弯焊接成型，材料实厚≥1.1mm；
3.底框架采用不锈钢板折弯成型，板材实厚≥2.0mm；
4.箱体盖板实厚≥0.9mm
5.脚为3寸脚轮（两定向，两万向刹车）
	[image: image148.png]




	BL9
	木面桌
	1800*800*800/0
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面采用木面板厚度45mm
3.框架采用不锈钢折弯焊接成型板材实厚≥1.1mm；
4.框架与木面为螺丝固定接连,
5.立柱为不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.拉档为不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
7.脚为不锈钢全钢可调节脚
	[image: image149.png]




	BL10
	四层平板货架
	1200*500*1600
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image150.png]




	BL11
	四门冰箱(冷藏)
	约1220*750*1960
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
[image: image151.png]


（2）温度带： 冷藏：-6~12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧880L
（10）强力风冷系统
	[image: image152.png]




	BL12
	四门冰箱(冷冻)
	约1220*750*1960
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效，
（2）温度带：冷冻：-22~-15℃ 
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧840L
（10）强力风冷系统
	[image: image153.png]


[image: image154.png]




	BL13
	单水池
	600*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
	[image: image155.png]




	
	冷热水龙头
	
	1
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image156.png]




	BL14
	搅拌机（和面机）
	约520*850*1250
	1
	台
	1.电压380V/3.2KW，
2.重量约240KG  
3.勾通转速：280/138/22
4.面团25kg，干粉12.5kg
5.搅拌缸内直径约445mm,内高度约300mm，厚度约2mm
6.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好，
7.可根据产品配方调节快速、慢速转换
8.微电脑控制系统
9.带安全防护罩
	[image: image157.png]




	BL15
	多功能搅拌机（打蛋机）
	约520*530*830
	1
	台
	1.电压380V/0.38KW，                             
2.重量约83KG                                         
3.转速:131/288/518/转/分                                       
4.配置：1桶、1球、1勾、1扇
5、桶容量：20L
	[image: image158.png]




	BL16
	落地式开酥机
	约2530*880*1160
	1
	台
	1.电压220V/0.55KW，                             
2.重量约252KG
4.采用上等材料，上下两个压轮经过硬铬处理，不沾面不易划伤。
5.独特浸油式设计，噪音低，不易磨损
6.可折叠式设计。
7.安全网自带微控开关，并带有急停开关，防止发生意外机器不能停止。
8.
9.压面厚度可调节0-10cm,带有厚度锁定功能，调节左右转动方向时，设备自动锁死压面厚度调节杆，不会产生压面厚度偏差。
10.左右换方向不用停顿。刮面板下部采用六个弹簧控制，可以自己按要求调节:
11.电压220/380，功率0.55kw，带宽500:
12.左右伸展可达到2530，带宽500，使面在机器上自由运行。
13.可加装脚踏开关，便于双手做其他工作。
	[image: image159.png]




	
	二更/裱花间
	
	
	
	
	

	BM1
	烘手机
	约250*170*520
	1
	台
	配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准
连续感应测试超过30万次。高速动力设计，干手使用8~12秒。采用防火工程塑料和金属漆。环保、安全、超时保暖
可切换凉风/热风，因不同季节调节。
	[image: image160.png]




	BM2
	单斗洗手水池
	500*350*220/100
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面挡边与台面整体折弯一体成型，后挡高度100mm，材料实厚≥1.1mm；
3.围板材料实厚≥0.9mm；
4.水池斗规格：400*250*200mm 
	[image: image161.png]




	
	感应水龙头
	
	1
	台
	特性参数：
-外形尺寸约：160*180*120mm。
-电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ。
-工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。
-材质：H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。                           
-座台式安装，开孔尺寸25mm。                                         
 -红外感应距离25cm，感应距离可调。                                  
-三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
-出水口距台面100mm。
	[image: image162.png]




	BM3
	挂墙架(消毒水)
	500*250*200
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面为整体折弯焊接成型实厚≥1.1mm；
3.支架为整体折弯成型实厚≥1.5mm。
	[image: image163.png]




	BM4
	双头净水器
	约320*120*620
	1
	台
	1、产品尺寸：约320*120*620mm
[image: image164.png]


2、过滤精度：0.5微米                                                          3、适用水压：0.1-0.4Mpa
4、进水温度：5-38℃
5、处理水量：20L/分钟
6、滤芯：400型折纸+碳纤维复合                                                7、配两只阻垢滤芯                                                                                                                           
	

	BM5
	单水池[image: image165.png]N



[image: image166.png]


[image: image167.png]



	600*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
	[image: image168.png]—





	
	感应水龙头
	
	1
	台
	特性参数：
-外形尺寸约：160*180*120mm。
-电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ。
-工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。
-材质：H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。                           
-座台式安装，开孔尺寸25mm。                                         
 -红外感应距离25cm，感应距离可调。                                  
-三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
-出水口距台面100mm。
	[image: image169.png]




	BM6
	平台雪柜(冷藏)
	约1800*750*800
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带：-6~+12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢）；
（4）使用优质压缩机；
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧280L
（10）强力风冷系统
	[image: image170.png]




	BM7
	紫外线杀菌灯
	约1050*90*50
	1
	台
	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥约1050*90*50mm
2、灯管：30w紫外线杀菌灯管                     
3、覆盖面积20m2—25m2                              
4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能     
5、机器开启可以设置10秒延时功能 
6、灯管外有防护网罩
	[image: image171.png][l





	
	中西点热加工间
	
	
	
	
	

	BN1
	双门醒发箱(36盘)
	约1110*820**20750
	1
	台
	功率2.9KW
电压220V
18层左右放置法，36盘
醒发系统为喷雾式结构，热风循环，使醒发更一致，机身为不锈钢双层制作PU保温层，全自动触摸式控制，使温度湿度更精准，
大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况，
	[image: image172.png]




	BN2
	双层工作台
	1500*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image173.png]




	BN3
	大单水池
	1000*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：700*600*320mm
	[image: image174.png]<_ |





	
	冷热水龙头
	
	1
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image175.png]




	BN4
	单向移门打荷柜
	1800*800*800/0
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板采用SUS201拉丝，加强筋采用SUS410
3.柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接
4.整体柜体板实厚≥0.9mm，台面板实厚≥1.35mm，后背板实厚≥0.52mm；
5.层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平
6.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.移门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨[image: image176.png]


[image: image177.png]


[image: image178.png]


[image: image179.png]


采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度
8.脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定
	[image: image180.png]




	BN5
	调料台
	500*900*850/120
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板材料实厚≥1.1mm；
3.立柱采用不锈钢￠38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢￠25mm实厚≥1.1mm；
4.加强筋与台面采用焊接方式
5.脚为不锈钢全钢可调节脚
	[image: image181.png]




	BN6
	双缸双筛油炸炉
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*12kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                     
1、可掀式扁形发热管，增加了发热管与油的接触表面积，加热速度更快，热效率更高，掀起后方便易清洁。
2、材质：全不锈钢加厚机身，美观耐用。
3、调控：按键式温度调节，调温（51-210℃）简单精准。
4、结构：一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。
5、温控：内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。
6、宽电压设计。   
	[image: image182.png]




	BN7
	智能电饼铛
	约700*850*970
	2
	台
	1、额定电压：220v                                                                          2、额定频率：50hz
3、重量约：55kg                                                                                  4、额定输入功率：5kw
5、工作温度：0℃-300℃                                
 6、整机采用全不锈钢材质，锅盖与机面采用304不锈钢材质；支腿设计，台式立面两用，节约空间，坚固耐牢；304材质不锈钢欧式弯管把手，上下提取轻巧灵活；环形加热管浇筑锅体经久耐用，按键控温操作方便，超温保护温度误差小，元器件插接连接，维修方便；                                                                              
	[image: image183.png]




	BN8
	双头电磁蒸撑炉
	约1600*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*18kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相四线                                                                                                                     
1、采用蒸发面积和水位线黄金比例设计的水箱结构，在实现水位精准控制的同时，蒸汽产生时间更快，蒸汽量足。
2、电磁加热款水箱清洁无死角、更卫生。
3、结构：一体成型台面，框架结构设计，立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
4、内置缺水保护系统和干烧保护系统，保障产品安全工作，产品使用寿命更长。 
	[image: image184.png]\*'?‘:oé





	BN9
	三层六盘电烤箱(带蒸汽)
	约1320*1070*1840
	1
	台
	1.电压380V/19.5KW，                             
2.重量约610KG
3.每层内堂尺寸705*860*220
4.三层六盘，每层两盘
5.标准盘尺寸400mm*600mm
6.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，控制精准耐用，
7.双层钢化玻璃隔热，有效节约能耗流失
8.磨砂拉手，不传热，避免烫伤，电脑控制器内部设有温度调节程序，烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节
	[image: image185.png]




	BN11
	饼盘车
	15层
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.顶底板采用SUS304制作，板材实厚≥1.1mm；
3.框架立柱采用不锈钢管30*30mm实厚≥1.1mm；
4.搁档采用SUS304制作，板材实厚≥1.1mm；
5.脚为3寸脚轮（两定，两万向刹车）
	[image: image186.png]




	
	用具清洗间
	
	
	
	
	

	B02
	大双水池
	2000*800*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
[image: image187.png]


3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：700*600*320mm
	

	
	冷热水龙头
	
	4
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image188.png]




	
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         

2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image189.png]




	B03
	双层工作台
	1800*800*800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image190.png]




	5
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.格栅层架为不锈钢方管制作,框架为38*25mm实厚≥1.1mm,搁档为40*20mm实厚≥1.1mm；

3.立柱为不锈钢折弯成型,材料实厚≥1.35mm;
4.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚;
	[image: image191.png]




	6
	高温智控热风循环消毒房
	约3150*5650*2400
	1
	套
	总功率：380V/63KW;                                                   总面积：5面；                                                           开门数及结构:门洞尺寸为：W1000*H2000mm的门2套；含304五金挂件、内应急手动开门装置、真空玻璃可视窗。                                             保温房板:采用100mm厚B1级阻燃耐高温发泡保温房板;                        库房材料:双面采用磨砂压筋304不锈钢板，实厚≥0.6mm;                                                                                 消毒温度:0—125℃可调，可定时、定温、自带记忆功能;                                                    内照明:嵌入式LED三防灯（防水、防爆、防高温);                                      安全装置:电控采用微电脑智能保护系统，拥有：漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助开门装置确保任何情况下保证人员及设备的安全，设备使用三防三色警示报警闪灯提示故障，∅25mm不锈钢管防碰撞护栏;                                                                  控制系统:采用400*180mm超大智能触摸屏控制系统，触屏操作更简单直观，拥有实时温度显示、消毒时间倒计时显示、故障代码提示、一键式启动等功能；可省去需要专人操作的麻烦;                                           强制循环系统:3台耐高温不锈钢强制循环风机，12套5KW的304发热组件;                                                                消毒原理:利用强制空间热能循环产生无死角流动的125℃热风对消毒物品表面及缝隙穿透杀灭残留细菌、病毒。 
                                
	[image: image192.png]




	5
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	9
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.格栅层架为不锈钢方管制作,框架为38*25实厚≥1.1mm,搁档为40*20实厚≥1.1mm；

3.立柱为不锈钢折弯成型,材料实厚≥1.35mm;
4.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚;
	

	
	米库
	
	
	
	
	

	BP1
	单层平板架
	1200*500*200
	16
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.立柱为不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image193.png]




	
	蒸饭间
	
	
	
	
	

	BO1
	智能双门燃气蒸箱                  （二十四盘）
	规格: 约1150*880*1830         热负荷:≤40kW  功率1kW/220V                             容量:24-600*400
	9
	台
	设备启动后水箱自动入水、自动预热，微压蒸汽技术快速产生高温蒸汽；蒸腔可设置50~100℃的温度调节；烹饪完成后自动转为80℃保温；可根据需要设定烹饪时间(0~99分钟)或常开状态。腔体可设置10个控制菜单程序；根据不同食材设置烹饪温度、时间；根据启动和保温状态自动调节功率大小，更加节能环保。设置专门的排水系统集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽外溢。
2.蒸柜水箱、内胆、门、面板及蒸汽相关接触管路等均选用食品级不锈钢304材质制作。
3.选用高端优质密封圈，依据GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》，感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属均符合要求（供货时提供检测报告)。
4.不锈钢引射大气式预混炉头，自然沟风，无鼓风机，工作噪音<80(60)dB达到一级运行噪音等级；采用大换热面积高效的S形火管内制换热片与导流管，水箱直接排出废气温度≥120℃，热效率高>800%
5.设备关机后自动排空水箱内的硬水，减缓水垢产生，延长水箱使用寿命。
6.内置稳压双联电磁阀控制，自动点火，熄火保护装置，干烧保护功能；内置缺水保护系统，防干烧系统避免水箱缺水导致设备故障；超温保护系统避免元器件因超温损坏故障；蒸汽压力保护系统避免人员烫伤和蒸腔压力失衡。
7.设计入水指示灯，加热指示灯，直观确认设备的运行状态；蒸箱水胆设计有除垢剂添加口，方便定期添加除垢剂，防止水胆结垢；带隐藏脚轮不锈钢炉脚，安全可靠，节省人员搬运工作。
8.设备关机10秒后自动排空水箱内的硬水，减缓水箱内水垢产生，延长水箱使用寿命。
9.蒸箱设计有防冷凝水系统，柜胆顶辅热可避免冷凝水滴落到食物上，蒸鱼不腥，蒸肉不湿，蒸饭软糯可口。

10.必须具有3C认证证书。要求供货时提供。 
	[image: image194.png]




	BO3
	双层工作台
	1800*800*800/0
	8
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image195.png]




	BO4
	淘米机
	100KG
	2
	台
	多用自动淘米机，它主要由外壳、内胆、电机、水位开关、进水阀、排水阀、面盖、内盖、控制器等组成。其[image: image196.png]


特征是本机设有可方便取出及装入的内胆，使用时将米倒入内胆中，将内胆装入转盘上，盖好内盖及外盖，接上自来水，选择合适的水位及程序，启动后，本机就会按程序自动将米淘净。
	

	BO5
	送餐车
	900*550*900
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.顶底板采用SUS304制作，板材实厚≥1.1mm；
3.框架立柱采用不锈钢管30*30mm实厚≥1.1mm；
4.脚为3寸脚轮（两定，两万向刹车）
	[image: image197.png]\-'h°;





	BO6
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                        

 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image198.png]




	BO7
	大双水池
	1800*800*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
[image: image199.png]


3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：700*600*320mm
	

	
	冷热水龙头
	
	4
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
[image: image200.png]


3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	

	BO8
	四层平板货架
	1200*500*1600
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image201.png]





	柯桥未来医学中心(西区一层体检餐厅)厨房设备清单

	序号
	设备名称
	规格(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	参考图片

	1
	灭蝇灯
	约500*120*390
	4
	台
	额定电压：220V~
额定功率：35W
灯管规格：450mm 15W
有效面积：60-90m2
1、双面粘捕
2、无声诱捕
3、粘蝇纸开封后能使用两周左右
4、诱虫光源优质耐用，效果显著
5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀
	[image: image202.png]




	
	一层
	
	
	
	
	

	
	备餐间
	
	
	
	
	

	1
	单水池开门柜
	1500*600*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
	[image: image203.png]




	
	冷热水龙头
	
	1
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image204.png]




	2
	圆角开门柜
	650*600*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.柜体材料实厚≥0.9mm；
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式.
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型.
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚.
	[image: image205.png]




	3
	开门工作台柜
	600*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.柜体材料实厚≥0.9mm;
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm,门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚                                      
	[image: image206.png]




	4
	五斗保温台柜
	1800*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm；门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型；
3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm，脚为150mm不锈钢重力调节脚；
4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型，实厚≥1.1mm,台面做分格处理,匹配份数盘尺寸.台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38mm实厚≥1.1mm,层板实厚≥0.72mm；
5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。
6.配有自动排水阀DN20。
7.功率:4KW/220V.含530*325*150mm份数盘，实厚≥0.6mm.
	[image: image207.png]




	5
	双头电磁煲仔炉
	约450*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*3.5kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                                                      
1、独立一体化机芯设计，每个炉头一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，独立控制，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。
2、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
3、优质耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
4、多重超灵敏用电保护设计，确保用户使用安全。
	[image: image208.png]




	6
	12孔电磁煮面炉
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*8kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                            1、多孔煮面炉，操作便捷，适合烹饪面食使用。
2、配备定温功能。
3、电磁感应加热水箱清洁无死角、更卫生。
4、材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。
5、内置干烧保护系统，保障产品安全工作，产品使用寿命更长。                                                                             
	[image: image209.png]




	7
	开门工作台柜
	1500*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.柜体材料实厚≥0.9mm;
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm,门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚                                       
	[image: image210.png]




	9
	平台雪柜(冷藏)
	约1800*750*800/150
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带：-6~+12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢）；
（4）使用优质压缩机；
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧280L
（10）强力风冷系统
	[image: image211.png]




	
	洗碗间
	
	
	
	
	

	1
	残食台
	1250*750*800/150
	1
	台
	不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度125mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;

3.立柱采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm;
4.餐食口为整体拉伸成型
5.加强筋与台面板采用焊接方式连接
6.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image212.png]




	2
	三[image: image213.png]


[image: image214.png]


水池
	1800*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
	[image: image215.png]




	
	冷热水龙头
	
	3
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image216.png]




	3
	立式双门消毒柜
	约1310*680*1980
	1
	台
	1、电源:220V
2、加热方式：电加热管
3、功率：4.6KW
4、温度：30-150℃
5、容积：≧760L
6、配件：配备不锈钢框篮,内部尺寸约：570*450*1390mm
7、内外箱均为优质不锈钢板，内箱板材实厚≥0.6mm，外箱板材实厚≥0.7mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板；
8、使用耐高温风机、304不锈钢加热管（表面二次电镀防护）；
 柜内配备8个网框
	[image: image217.png]




	
	二层
	
	
	
	
	

	
	备餐区
	
	
	
	
	

	1
	开门工作台柜
	1200*800*800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.柜体材料实厚≥0.9mm;
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm,门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚                                        
	[image: image218.png]




	2
	五斗保温台柜
	1800*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm；门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型；
3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm，脚为150mm不锈钢重力调节脚；
4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型，实厚≥1.1mm,台面做分格处理,匹配份数盘尺寸.台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38mm实厚≥1.1mm,层板实厚≥0.72mm；
5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。
6.配有自动排水阀DN20。
7.功率:4KW/220V.含530*325*150mm份数盘，实厚≥0.6mm.
	[image: image219.png]




	3
	双头电磁煲仔炉
	约450*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*3.5kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                                                      
1、独立一体化机芯设计，每个炉头一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，独立控制，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。
2、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
3、优质耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
4、多重超灵敏用电保护设计，确保用户使用安全。
	[image: image220.png]




	4
	12孔电磁煮面炉
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*8kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                            1、多孔煮面炉，操作便捷，适合烹饪面食使用。
2、配备定温功能。
3、电磁感应加热水箱清洁无死角、更卫生。
4、材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。
5、内置干烧保护系统，保障产品安全工作，产品使用寿命更长。                                                                             
	[image: image221.png]




	6
	开门工作台柜
	1500*750*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.柜体材料实厚≥0.9mm;
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm,门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚                                       
	[image: image222.png]




	7
	平台雪柜(冷藏)
	约1800*750*800/150
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带：-6~+12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机；
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧280L
（10）强力风冷系统
	[image: image223.png]




	8
	单水池开门柜
	1500*600*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
	[image: image224.png]




	
	冷热水龙头
	
	1
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image225.png]




	
	洗碗间
	
	
	
	
	

	1
	立式双门消毒柜
	约1310*680*1980
	1
	台
	1、电源:220V
2、加热方式：电加热管
3、功率：4.6KW
4、温度：30-150℃
5、容积：≧760L
6、配件：配备不锈钢框篮,内部尺寸约：570*450*1390
7、内外箱均为优质不锈钢板，内箱板材实厚≥0.6mm，外箱板材实厚≥0.7mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板；
8、使用耐高温风机、304不锈钢加热管（表面二次电镀防护）；
 柜内配备8个网框
	[image: image226.png][

\}9.





	2
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚                                         
	[image: image227.png]




	3
	双层工作台
	1200*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image228.png]




	4
	三水池
	1800*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
	[image: image229.png]




	
	冷热水龙头
	
	3
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image230.png]




	5
	残食台
	750*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度125mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.立柱采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm；
4.餐食口为整体拉伸成型
5.加强筋与台面板采用焊接方式连接
6.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image231.png]





	柯桥未来医学中心(裙房三层手术餐厅)厨房设备清单

	序号
	设备名称
	规格(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	参考图片

	AA1
	灭蝇灯
	约500*120*390
	4
	台
	额定电压：220V~
额定功率：35W
灯管规格：450mm 15W
有效面积：60-90m2
1、双面粘捕
2、无声诱捕
3、粘蝇纸开封后能使用两周左右
4、诱虫光源优质耐用，效果显著
5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀
	[image: image232.png]




	
	二更/快餐线
	
	
	
	
	

	A1
	烘手机
	约250*170*520
	1
	台
	配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准
连续感应测试超过30万次。高速动力设计，干手使用8~12秒。采用防火工程塑料和金属漆。环保、安全、超时保暖
可切换凉风/热风，因不同季节调节。
	[image: image233.png]




	A2
	单斗洗手水池
	500*350*220/100
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面挡边与台面整体折弯一体成型，后挡高度100mm，材料实厚≥1.1mm；
3.围板材料实厚≥0.9mm；
4.水池斗规格：400*250*200mm 
	[image: image234.png]




	
	感应水龙头
	
	1
	台
	特性参数：
-外形尺寸约：160*180*120mm。
-电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ。
-工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。
-材质：H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。                           
-座台式安装，开孔尺寸25mm。                                         
 -红外感应距离25cm，感应距离可调。                                  
-三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
-出水口距台面100mm。
	[image: image235.png]




	A3
	挂墙架(消毒水)
	500*250*200
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面为整体折弯焊接成型实厚≥1.1mm；
3.支架为整体折弯成型实厚≥1.5mm。
	[image: image236.png]|





	A4
	开门工作台柜
	1800*600*800/150
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.柜体材料实厚≥0.9mm；
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	[image: image237.png]




	A5
	单水池开门柜
	1800*600*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
	[image: image238.png]




	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image239.png]




	A6
	紫外线杀菌灯
	约1050*90*50
	2
	台
	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*90*50mm
2、灯管：30w紫外线杀菌灯管                     
3、覆盖面积20m2—25m2                              
4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能     
5、机器开启可以设置10秒延时功能 
6、灯管外有防护网罩
	[image: image240.png]




	A7
	五斗保温台柜
	1800*800*800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm；门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型；
3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm，脚为150mm不锈钢重力调节脚；
4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型，实厚≥1.1mm,台面做分格处理,匹配份数盘尺寸.台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38mm实厚≥1.1mm,层板实厚≥0.72mm；
5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。
6.配有自动排水阀DN20。
7.功率:4KW/220V.含530*325*150mm份数盘，实厚≥0.6mm.
	[image: image241.png]




	A9
	多孔保温台柜
	1500*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm，门板为双复式结构，门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型
3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm
脚为150mm不锈钢重力调节脚
4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型板实厚≥1.1mm,台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38*mm实厚≥1.1mm,层板实厚≥0.72mm.
5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。
6.配有自动排水阀DN20。
功率:4KW/220V.
	[image: image242.png]


/

	A11
	双眼保温桶（暖风）
	1000*800*800/0
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面，侧板，前封板，暖风腔体材料采用SUS304拉丝，暖风机盒采用镀锌板
3.台面板实厚≥1.1mm，侧板实厚≥0.9mm，前封板与暖风腔体板实厚≥0.72mm，
4.整体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝与连接固定，暖风腔体采用拉铆钉连接固定，产品稳定可靠
5.暖风腔体为下暖风出口，上为回风口，配合暖风机实现暖风循环
6.加热控制系统为暖风机配微电脑智能温控器,数字显示
暖风机功率：1KW/220V
7.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image243.png]


/

	A12
	双层工作台
	1500*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image244.png]




	A12a
	单向开门打荷柜
	850*800*800/0
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.柜体材料实厚≥0.9mm；
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	[image: image245.png]




	
	小吃档
	
	
	
	
	

	B1
	四层平板货架
	1200*500*1600
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image246.png]




	B2
	热风保温送餐车
	1300*540*1080
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板材料实厚≥1.1mm，采用SUS304不锈钢制作，
3.裙边板材料实厚≥0.9mm，采用SUS304不锈钢制作，
4.采用标准机压盘，采用数显温控，含600*400饭盘16只，配优质树脂车轮。
5.功率：2KW/220V   
	[image: image247.png]




	B3
	双层工作台
	1060*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image248.png]




	B4
	双水池
	1200*750*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
[image: image249.png]


3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；

7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚；
8.水池斗规格：500*500*250mm
	

	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image250.png]




	B5
	四门冰箱(冷藏)
	约1220*750*1960
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带： 冷藏：-6~12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧880L
（10）强力风冷系统
	[image: image251.png]


[image: image252.png]


[image: image253.png]




	B6
	四门冰箱(冷冻)
	约1220*750*1960
	1
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效，
（2）温度带：冷冻：-22~-15℃ 
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢；
（4）使用优质压缩机。
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧840L
（10）强力风冷系统
	[image: image254.png]


[image: image255.png]




	B7
	单向移门打荷柜
	1800*800*800/0
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板采用SUS201拉丝，加强筋采用SUS410
3.柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接
4.整体柜体板实厚≥0.9mm，台面板实厚≥1.35mm，后背板实厚≥0.52mm；
5.层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平
6.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.移门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度
8.脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定
	[image: image256.png]




	B8
	平台雪柜(冷藏)
	约1800*800*800
	2
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带：-6~+12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢）；
（4）使用优质压缩机；
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧280L
（10）强力风冷系统
	[image: image257.png]




	B9
	单头矮汤炉
	约700*850*530+720
	2
	台
	额定功率：15kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相四线                                                                                                    1、炉面缓压设计，承重固定更稳，减缓桶底与炉面之间的压力。
2、优质耐高温线盘组件，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。加热面积大、加热均匀，显著提升出菜品质。
3、合金材质限位火力调节把手，搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用。
4、炉面板实厚≥1.3mm，全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。
5、水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。
6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。
7、全封闭多级防护机芯设计，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
	[image: image258.png]




	B10
	调料台
	500*1100*800/400
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板材料实厚≥1.1mm；
3.立柱采用不锈钢￠38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢￠25mm实厚≥1.1mm；
4.加强筋与台面采用焊接方式
5.脚为不锈钢全钢可调节脚
	[image: image259.png]




	B11
	400双头单尾小炒灶
	约1800*1100*810+440
	1
	台
	额定功率：2*15kW                                                                                                                             电压/线制：380V/三相四线                                                                                                      1、明火仿真技术根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，实现抛锅爆炒不断火，达到最佳火力。
2、炉面板实厚≥1.3mm，全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，配 SUS304 不锈钢水龙头，耐腐蚀，经久耐用。
3、显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更直观。
4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。                                                 
	[image: image260.png]




	B13
	单向移门打荷柜
	1500*800*800/0
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板采用SUS201拉丝，加强筋采用SUS410
3.柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接
4.整体柜体板实厚≥0.9mm，台面板实厚≥1.35mm，后背板实厚≥0.52mm；
5.层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平
6.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.移门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度
8.脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定
	[image: image261.png]




	B14
	单向移门打荷柜
	1600*800*800/0
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板采用SUS201拉丝，加强筋采用SUS410
3.柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接
4.整体柜体板实厚≥0.9mm，台面板实厚≥1.35mm，后背板实厚≥0.52mm；
5.层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平
6.移门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.移门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度
8.脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定
	[image: image262.png]




	B15
	12孔电磁煮面炉
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*8kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                            1、多孔煮面炉，操作便捷，适合烹饪面食使用。
2、配备定温功能。
3、电磁感应加热水箱清洁无死角、更卫生。
4、材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。
5、内置干烧保护系统，保障产品安全工作，产品使用寿命更长。
	[image: image263.png]




	B16
	六头电磁煲仔炉
	约1200*800*810+30
	1
	台
	额定功率：6*3.5kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                                                      
1、独立一体化机芯设计，每个炉头一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，独立控制，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。
2、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
3、优质耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
4、多重超灵敏用电保护设计，确保用户使用安全。                                                                                         
	[image: image264.png]




	B18
	单向开门打荷柜
	800*800*800/0
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.柜体材料实厚≥0.9mm；
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	[image: image265.png]




	
	洗消间
	
	
	
	
	

	C1
	多孔残食台
	1600*700*800
	1
	台
	不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度125mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.立柱采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm；

4.过滤斗采用拼接式整体焊接成型,板实厚≥1.1mm,过滤斗为可拆卸式结构,便于清洗.过滤斗翻转角度大于90° 方便清理残渣
5.加强筋与台面板采用焊接方式连接
6.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚                                        
	[image: image266.png]




	C2
	双水池污碟台
	1800*800*870/120
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度125mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm，水池斗规格：1.600*600*250 2.500*500*250
4.立柱采用不锈钢管38*38m实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面板采用焊接方式连接
6.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚                                        
	[image: image267.png]




	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	[image: image268.png]




	C4
	通道式洗碗机+烘干机
	约1150*690*1650+950*700*2000
	1
	台
	功率：380V/50KW                                                  说明：1、通道式洗碗机洗涤量每小时200筐，机器外壳全部采用304不锈钢制作，所有部件（水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂）等都采用304不锈钢实厚≥1.5mm厚度结构，最厚部分实厚≥2.0mm材质；
2、所有配件都易于拆卸和清洗，为保证机器质量，电机泵头需保证为全不锈钢材质。 
3、一体式上罩设计，防止水溅出；
4、准确的恒温系统，确保温度没有太大温差；
5、烘干机全由不锈钢组件合成，洗涤的餐具进入干燥通道，强力风机通过红外线加热器形成热风对餐具进行消毒杀菌，并促使餐具上的水分蒸发，保持餐具干燥，破坏细菌繁殖条件，从而达到杀菌效果。提高洗刷间运作效果，适用于高流量的操作产生高速热空气对流，使碗碟迅速烘干。全密封加热室及送风管设计，内部循环气流系统(功率0.75kw)嵌入式风向调节装置，保证全方位热风流。3把热风刀口，提供全面气流量率和提升风速，至2900立方米/小时的送风量。                                                  
	[image: image269.png]




	
	药水分配器  
	
	1
	只
	配套洗碗机使用
	

	
	洗涤剂
	20L
	6
	桶
	说明：本品含高浓缩强碱，可将餐具上的残留污渍彻底洗净。具有除菌作用，确保餐具光洁卫生。
	

	
	催干剂
	20L
	3
	桶
	说明：本品含多种有效成分，用于洗碗机最后过水，使餐具快速干燥。由于快速干燥，无须用布擦拭，减少了细菌的感染机会。
	

	C5
	洁碟台
	1800*800*870/120
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度125mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.立柱采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm(厚≥1.1mm；
4.加强筋与台面板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	[image: image270.png]




	C7
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	[image: image271.png]




	C8
	电开水器连底座
	约570*430*970
	1
	台
	1、额定功率电压：380v/12kw
2、出水温度: 92℃～97℃;
3、供水量（L/H): 120 公升/小时;
4、容量（L):80
5、逐层加热技术，进水即沸腾，出水即开水，真正杜绝“阴阳水”、千沸水
6、增设除垢孔，方便清洗除垢
7、双层盖防蒸汽滴水；
8、故障时自动保护，LED显示报警
9、自动防干烧，自动漏电保护，自动超温保护，自动缺水保护，自动防溢保护设计
	[image: image272.png]




	C8a
	双头净水器
	约320*120*620mm
	1
	台
	1、产品尺寸：320*120*620mm
2、过滤精度：0.5微米                                                          3、适用水压：0.1-0.4Mpa
4、进水温度：5-38℃
5、处理水量：20L/分钟
6、滤芯：400型折纸+碳纤维复合                                                7、配两只阻垢滤芯                                                                                                                         
	[image: image273.png]




	C9
	立式双门消毒柜
	约1310*680*1980
	3
	台
	1、电源:220V
2、加热方式：电加热管
3、功率：4.6KW
4、温度：30-150℃
5、容积：≧760L
6、配件：配备不锈钢框篮,内部尺寸约：570*450*1390
7、内外箱均为优质不锈钢板，内箱板材实厚≥0.6mm，外箱板材实厚≥0.7mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板；
8、使用耐高温风机、304不锈钢加热管（表面二次电镀防护）；
 柜内配备8个网框
	


	柯桥未来医学中心(西区五层餐厅)厨房设备清单



	序号
	设备名称
	规格(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	参考图片

	1
	灭蝇灯
	约500*120*390
	8
	台
	额定电压：220V~
额定功率：35W
灯管规格：450mm 15W
有效面积：60-90m2
1、双面粘捕
2、无声诱捕
3、粘蝇纸开封后能使用两周左右
4、诱虫光源优质耐用，效果显著
5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀
	

	
	北区小吃档
	
	
	
	
	

	1
	平台雪柜(冷藏)
	约1800*750*800
	5
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带：-6~+12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢）；
（4）使用优质压缩机；
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧280L
（10）强力风冷系统
	

	2
	单水池开门柜
	1800*750*800
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
	

	
	冷热水龙头
	
	3
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	

	3
	开门工作台柜
	1800*750*800
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.柜体材料实厚≥0.9mm；
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	

	4
	四头电磁煲仔炉
	约800*800*810+30
	2
	台
	电磁加热   额定功率：4*3.5kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                                                      1、长时间持续使用依然保持足额功率输出，不会因高温保护降低功率或者停止加热。
2、独立一体化机芯设计，每个炉头一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，独立控制，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。
3、材质：不锈钢加厚机身，经久耐用。
4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
5、每个炉头机芯内置单独空开控制，故障时不影响其他炉头正常使用。
6、优质耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
7、多重超灵敏用电保护设计，确保用户使用安全。  
	

	5
	12孔电磁煮面炉
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*8kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                            1、多孔煮面炉，操作便捷，适合烹饪面食使用。
2、配备定温功能。
3、电磁感应加热水箱清洁无死角、更卫生。
4、材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。
5、内置干烧保护系统，保障产品安全工作，产品使用寿命更长。   
	

	6
	电磁炖锅（馄饨炉）
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：15kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相四线                                                                                                                             1、耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，加热面积大，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。
2、材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。
3、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
4、智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。
5、全封闭多级防护机芯设计，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。                                                   
	

	7
	单头矮汤炉
	约700*850*530+720
	2
	台
	额定功率：15kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相四线                                                                                                    1、炉面缓压设计，承重固定更稳，减缓桶底与炉面之间的压力。
2、优质耐高温线盘组件，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。加热面积大、加热均匀，显著提升出菜品质。
3、合金材质限位火力调节把手，搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用。
4、炉面板实厚≥1.3mm，全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。
5、水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。
6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。
7、全封闭多级防护机芯设计，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
    
	

	9
	铁板烧(电磁加热)
	约1600*800*800
	1
	台
	电磁盘：加温速度快，大约需 6分钟。
恒温性高，温度控制性强。环保节能，温差为±1
操作方便，无名火，板面材质：特殊合金钢、厚度 20mm、整板一体成型、不变形、不变色；
操作面板、集油抽屉、滤油抽板等均采用 1.0mm不锈钢制作，吸风口采用 1.0mm 镜面不锈钢；
侧面及框架采用镀锌材质、 30*30mm≥1.5mm 方管；
电路板材符合国家标准、主芯片为 32 位 DSP 数字处理器、六重耐温更高绝缘材质.
功率:8KW/380V(不含风机及净化器)                                      
	

	10
	双缸双筛油炸炉
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*12kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                     
1、可掀式扁形发热管，增加了发热管与油的接触表面积，加热速度更快，热效率更高，掀起后方便易清洁。
2、材质：全不锈钢加厚机身，美观耐用。
3、调控：按键式温度调节，调温（51-210℃）简单精准。
4、结构：一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。
5、温控：内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。
6、宽电压设计。   
	

	12
	电磁六眼煲仔炉
	1200*800*810+30
	3
	台
	额定功率：6*3.5kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                                                      
1、独立一体化机芯设计，每个炉头一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，独立控制，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。
2、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
3、优质耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
4、多重超灵敏用电保护设计，确保用户使用安全。                                                                                         
	

	14
	开门工作台柜
	1600*800*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料≥1.35mm；
3.柜体材料实厚≥0.9mm；
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	

	15
	开门工作台柜
	700*800*800
	9
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.柜体材料实厚≥0.9mm；
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式。
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型。
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	

	
	北区收餐区
	
	
	
	
	

	1
	双孔残食台
	1600*700*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.立柱采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm；
4.过滤斗采用拼接式整体焊接成型,板实厚≥1.1mm,过滤斗为可拆卸式结构,便于清洗.过滤斗翻转角度大于90° 方便清理残渣
5.加强筋与台面板采用焊接方式连接
6.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	2
	双层工作台
	1200*700*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	
	北区洗碗间
	
	
	
	
	

	1
	小件投递柜
	约6500*300*850
	1
	组
	说明：立柜式结构，整机采用304不锈钢材质，台面实厚≥1.3mm；投掷口带导向边设计；配置对开活动门，门把手采用隐藏式设计。
	

	2
	链板式餐盘回收传送带
	9000*560*850+U型转角
	1
	组
	说明：输送餐盘宽度：≤350mm，传送速度为5～20米/分钟，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然；整机为不锈钢材质，台面和支撑腿材料实厚≥1.2mm，主/副机头箱材料实厚≥1.2mm，传送链板为聚甲醛树脂材质，规格为305*38mm，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为5mm，更经久耐用；传送链板通过不锈钢链条驱动，带动碗碟、餐盘等餐具的传送，提高餐盘回收效率；链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力；机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁；链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁；配置紧急停止安全开关及漏电断路安全保护开关，调速变频器，确保运行稳定可靠；末端配置电源控制箱，防水的操作面板上配置启动开、停止开关、清洗开关、急停开关和调速电位器。                                                     
	

	3
	浸泡水池
	1350*800*800/0（配手动进水阀）
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；
7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚
8.水池斗深：400mm 
	

	5
	长龙式热回收带烘干型全自动型洗碗机
	约4750*910*1960
	1
	台
	说明：洗涤量约2800-5500碟/小时；机器配备废水热回收节能技术，机器最大功率不超过53KW；机器外壳全部采用304不锈钢制作，所有部件（水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂）等都采用304不锈钢实厚≥1.5mm结构，最厚部分≥2.0mm材质；；有效装载清洗宽度610mm，高度415mm；清洗水箱容积82L（±5L）；漂洗水箱容积20L（±5L）；整机配置：强力清洗+双道高温喷淋+热风烘干，清洗温度：55-70℃，喷淋温度：82-90℃；机器入口端配置光电感应传感器，当餐具在一定时间内未进入机器时设备进入节能待机模式；为保证机器质量，电机泵头必须为全不锈钢材质；烘干机全由不锈钢组件合成，洗涤的餐具进入干燥通道，强力风机通过红外线加热器形成热风对餐具进行消毒杀菌，并促使餐具上的水分蒸发，保持餐具干燥，破坏细菌繁殖条件，从而达到杀菌效果。提高洗刷间运作效果，适用于高流量的操作产生高速热空气对流，使碗碟迅速烘干。全密封加热室及送风管设计，内部循环气流系统(功率0.75kw)嵌入式风向调节装置，保证全方位热风流。3把热风刀口，提供全面气流量率和提升风速，至2900立方米/小时的送风量。                                                      
	

	
	药水分配器
	
	1
	只
	配套洗碗机使用
	

	
	洗涤剂
	20L
	6
	桶
	说明：本品含高浓缩强碱，可将餐具上的残留污渍彻底洗净。具有除菌作用，确保餐具光洁卫生。
	

	
	催干剂
	20L
	3
	桶
	说明：本品含多种有效成分，用于洗碗机最后过水，使餐具快速干燥。由于快速干燥，无须用布擦拭，减少了细菌的感染机会。
	

	6
	双层工作台
	1500*700*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	7
	双层工作台
	1800*800*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	8
	大双水池
	1800*800*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料厚实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；
7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚
8.水池斗规格：700*600*320mm
	

	
	冷热水龙头
	
	4
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	

	9
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	

	10
	四层平板货架
	1200*500*1600
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	11
	立式双门推入式消毒柜
	约1550*690*1920
	3
	台
	1、内外箱均为优质不锈钢板； 
2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 
3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用； 
4、内箱板材实厚≥ 0.6mm，外箱板材实厚≥  0.7mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花纹表面钝化优质镀锌板； 
5、配备不锈钢移动推车两辆，每辆车安装 4个不锈钢消毒框； 
6、小车配备静音脚轮（两个带锁） 
7、电源：380V/50Hz 或 220V/50Hz 输入功率： 6.7KW 电流：17.6A 
8、温度范围 30～150℃
	

	12
	紫外线杀菌灯
	约1050*90*50
	1
	台
	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*90*50mm
2、灯管：30w紫外线杀菌灯管                     
3、覆盖面积20m2—25m2                              
4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能     
5、机器开启可以设置10秒延时功能 
6、灯管外有防护网罩
	

	
	北区二更/快餐线
	
	
	
	
	

	1
	烘手机
	约250*170*520
	1
	台
	配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准
连续感应测试超过30万次。高速动力设计，干手使用8~12秒。采用防火工程塑料和金属漆。环保、安全、超时保暖
可切换凉风/热风，因不同季节调节。
	

	2
	挂墙架(消毒水)
	500*250*200
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面为整体折弯焊接成型实厚≥1.1mm；
3.支架为整体折弯成型实厚≥1.5mm。
	

	3
	单斗洗手水池
	500*350*220/100
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面挡边与台面整体折弯一体成型，后挡高度100mm，材料实厚≥1.1mm；
3.围板材料实厚≥0.9mm；
4.水池斗规格：400*250*200mm    
	

	
	感应水龙头
	
	1
	台
	特性参数：
-外形尺寸约：160*180*120mm。
-电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ。
-工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。
-材质：H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。                           
-座台式安装，开孔尺寸25mm。                                         
 -红外感应距离25cm，感应距离可调。                                  
-三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
-出水口距台面100mm。
	

	4
	开门工作台柜
	1800*600*800/150
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.柜体材料实厚≥0.9mm；
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	

	5
	单水池开门柜
	1800*600*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
	

	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	

	6
	双层工作台
	1200*700*800/0
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	7
	五斗保温台柜
	1800*800*800
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm；门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型；
3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm，脚为150mm不锈钢重力调节脚；
4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型，实厚≥1.1mm,台面做分格处理,匹配份数盘尺寸.台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38mm实厚≥1.1mm,层板实厚≥0.72mm；
5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。
6.配有自动排水阀DN20。
7.功率:4KW/220V.含530*325*150mm份数盘，实厚≥0.6mm.
	

	9
	多孔保温台柜
	1500*800*800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm，门板为双复式结构，门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型
3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm
脚为150mm不锈钢重力调节脚
4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型板实厚≥1.1mm,台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38mm实厚≥1.1mm,层板实厚≥0.72mm.
5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。
6.配有自动排水阀DN20。
功率:4KW/220V.
	/

	11
	双眼保温桶（暖风）
	1000*800*800/0
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面，侧板，前封板，暖风腔体材料采用SUS304拉丝，暖风机盒采用镀锌板
3.台面板实厚≥1.1mm，侧板实厚≥0.9mm，前封板与暖风腔体板实厚≥0.72mm，
4.整体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝与连接固定，暖风腔体采用拉铆钉连接固定，产品稳定可靠
5.暖风腔体为下暖风出口，上为回风口，配合暖风机实现暖风循环
6.加热控制系统为暖风机配微电脑智能温控器,数字显示
暖风机功率：1KW/220V
7.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	/

	13
	双层工作台
	1200*800*800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	14
	紫外线杀菌灯
	约1050*90*50
	2
	台
	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*90*50mm
2、灯管：30w紫外线杀菌灯管                     
3、覆盖面积20m2—25m2                              
4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能     
5、机器开启可以设置10秒延时功能 
6、灯管外有防护网罩
	

	
	南区洗消间
	
	
	
	
	

	1
	多孔残食台
	2200*700*850
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm；
3.立柱采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm；
4.餐食口为整体拉伸成型
5.加强筋与台面板采用焊接方式连接
6.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	2
	浸泡水池
	1350*800*800/0（配手动进水阀）
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；
7.脚为￠38不锈钢全钢可调节脚
8.水池斗深：400mm 
	

	4
	长龙式热回收带烘干型全自动型洗碗机 
	约4750*910*1960
	1
	台
	说明：洗涤量约2800-5500碟/小时；机器配备废水热回收节能技术，机器最大功率不超过53KW；机器外壳全部采用304不锈钢制作，所有部件（水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂）等都采用304不锈钢实厚≥1.5mm结构，最厚部分≥2.0mm材质；；有效装载清洗宽度610mm，高度415mm；清洗水箱容积82L（±5L）；漂洗水箱容积20L（±5L）；整机配置：强力清洗+双道高温喷淋+热风烘干，清洗温度：55-70℃，喷淋温度：82-90℃；机器入口端配置光电感应传感器，当餐具在一定时间内未进入机器时设备进入节能待机模式；为保证机器质量，电机泵头必须为全不锈钢材质；烘干机全由不锈钢组件合成，洗涤的餐具进入干燥通道，强力风机通过红外线加热器形成热风对餐具进行消毒杀菌，并促使餐具上的水分蒸发，保持餐具干燥，破坏细菌繁殖条件，从而达到杀菌效果。提高洗刷间运作效果，适用于高流量的操作产生高速热空气对流，使碗碟迅速烘干。全密封加热室及送风管设计，内部循环气流系统(功率0.75kw)嵌入式风向调节装置，保证全方位热风流。3把热风刀口，提供全面气流量率和提升风速，至2900立方米/小时的送风量。                                                    
	

	
	药水分配器  
	
	1
	只
	配套洗碗机使用
	

	
	洗涤剂
	20L
	6
	桶
	说明：本品含高浓缩强碱，可将餐具上的残留污渍彻底洗净。具有除菌作用，确保餐具光洁卫生。
	

	
	催干剂
	20L
	3
	桶
	说明：本品含多种有效成分，用于洗碗机最后过水，使餐具快速干燥。由于快速干燥，无须用布擦拭，减少了细菌的感染机会。
	

	5
	双层工作台
	1200*600*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	6
	双层工作台
	1800*800*800/150
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后档水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	7
	大双水池
	1800*800*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.前封板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥0.9mm；
5.立柱采用不锈钢圆管￠38mm实厚≥1.1mm；
6.横档采用不锈钢圆管￠25mm实厚≥1.1mm；
7.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	
	冷热水龙头
	
	4
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	

	8
	挂墙洗地龙头
	
	1
	台
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体                                                        3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度                                                                    4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            5.进水接口为标准1/2"外螺纹
	

	9
	立式双门推入式消毒柜
	约1550*690*1920
	2
	台
	1、内外箱均为优质不锈钢板； 
2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 
3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用； 
4、内箱板材实厚≥ 0.6mm，外箱板材实厚≥ 0.7mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花纹表面钝化优质镀锌板； 
5、配备不锈钢移动推车两辆，每辆车安装 4个不锈钢消毒框； 
6、小车配备静音脚轮（两个带锁） 
7、电源：380V/50Hz 或 220V/50Hz 输入功率： 6.7KW 电流：17.6A 
8、温度范围 30～150℃
	

	10
	加大款高温热风 桶、盆、盘综合消毒柜
	约1400*960*2190
	1
	台
	温度范围  30～150℃                                                       1、内外箱均为优质不锈钢板，产品容积1500升；
2、使用耐高温风机、304不锈钢加热管及微电脑控制板；
3、柜内配备不锈钢网篮及不锈钢置物架，可以满足同时消毒碗、盘等餐具或直径小于740mm的汤桶、汤盆、砧板等辅助厨具；
4、内箱板材实厚≥ 0.6mm，外箱板材实厚≥ 0.7mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板；
5、设备采用电子温控，实现精准控制温度，同时兼具时间控制和二级交流接触器防护，使用更安全；柜内配备8个置物架，高度可调节  
6、消毒柜门封条：符合国标GB 4806.11-2016 食品安全国家标准  食品接触用橡胶材料及制品和 GB/T26752-2011 
	

	11
	四层平板货架
	900*500*1600
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.层架面板采用SUS304不锈钢制作材料实厚≥0.9mm；
3.层架四周采用数控整体滚压成型4mm挡水边,防止残余水外溢,防止框盒意外滑落
4.加强筋与层板采用焊接方式连接
5.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚

	

	12
	紫外线杀菌灯
	约1050*90*50
	1
	台
	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*90*50mm
2、灯管：30w紫外线杀菌灯管                     
3、覆盖面积20m2—25m2                              
4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能     
5、机器开启可以设置10秒延时功能 
6、灯管外有防护网罩
	

	
	南区二更/快餐线
	
	
	
	
	

	1
	烘手机
	约250*170*520
	1
	台
	配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准
连续感应测试超过30万次。高速动力设计，干手使用8~12秒。采用防火工程塑料和金属漆。环保、安全、超时保暖
可切换凉风/热风，因不同季节调节。
	

	2
	挂墙架(消毒水)
	500*250*200
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面为整体折弯焊接成型实厚≥1.1mm；
3.支架为整体折弯成型实厚≥1.5mm。
	

	3
	单斗洗手水池
	500*350*220/100
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面挡边与台面整体折弯一体成型，后挡高度100mm，材料实厚≥1.1mm；
3.围板材料实厚≥0.9mm；
4.水池斗规格：400*250*200mm    
	

	
	感应水龙头
	
	1
	台
	特性参数：
-外形尺寸约：160*180*120mm。
-电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ。
-工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。
-材质：H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。                           
-座台式安装，开孔尺寸25mm。                                         
 -红外感应距离25cm，感应距离可调。                                  
-三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。
-出水口距台面100mm。
	

	4
	开门工作台柜
	1800*600*800/150
	4
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.柜体材料实厚≥0.9mm;
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm,门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	

	5
	单水池开门柜
	1800*600*800/150
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型；
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
	

	
	冷热水龙头
	
	2
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	

	6
	双层工作台
	1200*700*800/0
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	7
	五斗保温台柜
	1800*800*800
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm；门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型；
3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm，脚为150mm不锈钢重力调节脚；
4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型，实厚≥1.1mm,台面做分格处理,匹配份数盘尺寸.台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38mm实厚≥1.1mm,层板实厚≥0.72mm；
5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。
6.配有自动排水阀DN20。
7.功率:4KW/220V.含530*325*150mm份数盘，实厚≥0.6mm.
	

	9
	多孔保温台柜
	1500*800*800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.柜体材料实厚≥0.9mm，门板为双复式结构，门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm.门拉手与门板为整体折弯成型
3.门采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度，减少滑轮在滑轨中滑行时噪声,门左右间隙小于5mm
脚为150mm不锈钢重力调节脚
4.台面与水斗蓄水槽整体折弯焊接成型板实厚≥1.1mm,台面底部四周带裙边,裙边高度250mm.立柱采用￠38mm实厚≥1.1mm,层板实厚≥0.72mm.
5.控制采用微电脑水位温度控制器，并具开关操作记忆功能，有缺水保护.自动进水.故障报警功能。
6.配有自动排水阀DN20。
功率:4KW/220V.
	/

	11
	双眼保温桶（暖风）
	1000*800*800/0
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面，侧板，前封板，暖风腔体材料采用SUS304拉丝，暖风机盒采用镀锌板
3.台面板实厚≥1.1mm，侧板实厚≥0.9mm，前封板与暖风腔体板实厚≥0.72mm，
4.整体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝与连接固定，暖风腔体采用拉铆钉连接固定，产品稳定可靠
5.暖风腔体为下暖风出口，上为回风口，配合暖风机实现暖风循环
6.加热控制系统为暖风机配微电脑智能温控器,数字显示
暖风机功率：1KW/220V
7.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	/

	13
	双层工作台
	1200*800*800
	2
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	14
	紫外线杀菌灯
	约1050*90*50
	2
	台
	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*90*50mm
2、灯管：30w紫外线杀菌灯管                     
3、覆盖面积20m2—25m2                              
4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能     
5、机器开启可以设置10秒延时功能 
6、灯管外有防护网罩
	

	
	南区小吃档
	
	
	
	
	

	1
	平台雪柜(冷藏)
	约1800*750*800
	4
	台
	说明：（1）电源：220V/50HZ,不低于二级能效
（2）温度带：-6~+12℃
（3）外身SUS304；内胆：SUS304#2B；内外材质均采用食品安全级 304 不锈钢）；
（4）使用优质压缩机；
（5）全铜管冷凝器、蒸发器；配有自动化水装置无需冷凝排水。
（6）一体式发泡工艺，整体平整。
（7）具有防止门框结露、滴水功能；
（8）冰箱配备门体自动关闭结构。
（9）容积：≧280L
（10）强力风冷系统
	

	2
	单水池开门柜
	1800*600*800/150
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.1mm；
3.星盆采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
4.左右侧板采用SUS304不锈钢板，材料实厚≥1.1mm；
5.横档采用不锈钢方管38*25mm实厚≥1.1mm；
6.开门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封实厚≥0.52mm，门拉手与门板为整体折弯成型
7.脚为150mm全钢重力可调节脚
	

	
	冷热水龙头
	
	3
	台
	1、材质：主体低铅铜铸造,表面抛光镀铬处理。                                  
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。                                       
3、八寸平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。                                           
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距150mm(偏芯设计可调范围15mm)
5、进水接口为标准1/2''外螺纹。                             
6、总高度约210mm,出水口距台面约140mm
	

	3
	开门工作台柜
	1800*600*800/150
	3
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.柜体材料实厚≥0.9mm;
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm,门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	

	4
	六头电磁煲仔炉
	约1200*800*810+30
	2
	台
	额定功率：6*3.5kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                                                      
1、独立一体化机芯设计，每个炉头一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，独立控制，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。
2、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
3、优质耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
4、多重超灵敏用电保护设计，确保用户使用安全。                                                                                         
	

	5
	双缸双筛油炸炉
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*12kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                     
1、可掀式扁形发热管，增加了发热管与油的接触表面积，加热速度更快，热效率更高，掀起后方便易清洁。
2、材质：全不锈钢加厚机身，美观耐用。
3、调控：按键式温度调节，调温（51-210℃）简单精准。
4、结构：一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。
5、温控：内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。
6、宽电压设计。                                                                                     
	

	6
	四头电磁煲仔炉
	约800*800*810+30
	2
	台
	电磁加热   额定功率：4*3.5kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                                                      1、长时间持续使用依然保持足额功率输出，不会因高温保护降低功率或者停止加热。
2、独立一体化机芯设计，每个炉头一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，独立控制，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。
3、材质：不锈钢加厚机身，经久耐用。
4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
5、每个炉头机芯内置单独空开控制，故障时不影响其他炉头正常使用。
6、优质耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
7、多重超灵敏用电保护设计，确保用户使用安全。                                                                                              
	

	7
	铁板烧(电磁加热)
	约1600*800*800
	1
	台
	电磁盘：加温速度快，大约需 6分钟。
恒温性高，温度控制性强。环保节能，温差为±1
操作方便，无名火，板面材质：特殊合金钢、厚度 20mm、整板一体成型、不变形、不变色；
操作面板、集油抽屉、滤油抽板等均采用 1.0mm不锈钢制作，吸风口采用 1.0mm 镜面不锈钢；
侧面及框架采用镀锌材质、 30*30mm实厚≥1.5mm 方管；
电路板材符合国家标准、主芯片为 32 位 DSP 数字处理器、六重耐温更高绝缘材质.
功率:8KW/380V(不含风机及净化器)                                      
	

	9
	单头矮汤炉
	约700*850*530+720
	2
	台
	额定功率：15kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相四线                                                                                                    1、炉面缓压设计，承重固定更稳，减缓桶底与炉面之间的压力。
2、优质耐高温线盘组件，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。加热面积大、加热均匀，显著提升出菜品质。
3、合金材质限位火力调节把手，搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用。
4、炉面板实厚≥1.3mm，全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。
5、水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。
6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。
7、全封闭多级防护机芯设计，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
	

	10
	12孔电磁煮面炉
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：2*8kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相五线                                                                                                                            1、多孔煮面炉，操作便捷，适合烹饪面食使用。
2、配备定温功能。
3、电磁感应加热水箱清洁无死角、更卫生。
4、材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。
5、内置干烧保护系统，保障产品安全工作，产品使用寿命更长。                                                                             
	

	11
	电磁炖锅（馄饨炉）
	约800*800*810+30
	1
	台
	额定功率：15kW                                                                                                                                 电压/线制：380V/三相四线                                                                                                                             1、耐高温线盘组件，搭配稀土磁条，磁场分布均匀，加热面积大，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。
2、材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。
3、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
4、智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。
5、全封闭多级防护机芯设计，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。                                                                                                                                 
	

	13
	开门工作台柜
	700*800*800
	10
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.柜体材料实厚≥0.9mm;
4.层底板与侧板为铆螺母与螺丝连接方式
5.门板为双复式结构,门板实厚≥0.72mm,门封板实厚≥0.52mm,门拉手与门板为整体折弯成型
6.脚为150mm不锈钢重力调节脚
	

	
	南区收餐区
	
	
	
	
	

	1
	双孔残食台
	1600*700*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角,材料实厚≥1.35mm;
3.立柱采用不锈钢管38*38mm实厚≥1.1mm,横档采用不锈钢管38*25mm实厚≥1.1mm
4.过滤斗采用拼接式整体焊接成型,板实厚≥1.1mm,过滤斗为可拆卸式结构,便于清洗.过滤斗翻转角度大于90° 方便清理残渣
5.加强筋与台面板采用焊接方式连接
6.脚为38*38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	2
	双层工作台
	1200*700*800
	1
	台
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角材料厚度：实厚≥1.35mm；
3.层板采用SUS304不锈钢板,材料板实厚≥0.72mm；
4.立柱采用不锈钢管￠38mm实厚≥1.1mm；
5.加强筋与台面,层板采用焊接方式连接
6.脚为￠38mm不锈钢全钢可调节脚
	

	
	智能小吃机
	
	
	
	
	

	1
	24H智能机器人小吃机
	
	2
	台
	一、基本参数
1.外形尺寸：1970mm*1120mm*2070mm
2.占地面积：约2.2m²
3.机器重量：1000KG
4.货道数量：8*14盒
5.取餐口：2个/1个
6.输入电压：220V
7.最大功率：7KW
8.平均待机功率：1kw
9.支付方式：移动支付
10.加热方式：蒸汽波段加热
11.温控系统：负18℃
二、功能特性
自动接单与支付：设备应具备自动接收订单、处理支付的功能，支持多种支付方式，提高交易效率。
食材处理与烹饪：设备可对食材进行冷冻存储、以及蒸汽烹饪方式，确保食品的质量和口感。
成品打包与出餐：设备应能自动完成成品的打包、叫号和出餐工作，减少人工干预，提高出餐速度。
食品安全与卫生：设备应符合食品安全相关标准，具备食材追溯、清洁消毒等功能，确保消费者健康。
三、智能化管理
远程监控与管理：提供设备的远程监控和管理功能，包括设备状态、食材库存、订单处理等信息，方便运营者进行实时管理和决策。
数据分析与优化：设备应具备数据分析功能，能够收集和分析消费者行为数据，为运营者提供优化建议，提高经营效率。
四、其他技术参数
网络接口与通讯协议：提供设备的网络接口类型、通讯协议等信息，确保设备能够与其他系统或设备进行互联互通。
是一款实现24小时营业、无需人员值守、现煮即食米线、 面条、花式面点等小吃的智能化设备，采用“AI物联网 +中华小吃”的设计思路，将多样化的中华小吃非标理念进行革新，集储藏、接单、烹饪、打包、叫号、AI客服、智能后台等功能于一体，打破营业时间限制，实现中华小吃规模化、连锁化经营。
	


	柯桥未来医学中心排烟设备清单

	序号
	设备名称
	规格(mm)
	数量
	单位
	技术参数
	参考图片

	
	东区地下室厨房烹饪区
	
	
	
	
	

	1
	油网烟罩（带节能系统 ）
	约2600*1200*550
	2.6
	M2
	1)油网烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.大身为SUS304不锈钢实厚≥0.9mm。
	

	2
	静电复合式烟罩一体机（配自动清洗功能和节能系统）
	约14000*1300*1200
	14
	米
	1、油烟净化平面一体机外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置防火滤油网；
2、内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子－保证机器更稳定，开门断电，安全安心；
3、电源有打火保护，短路保护，超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行；
4、除油烟95%，去除油污效率高，效果稳定，大大降低了风道内因大颗油污油堆积而引发的火灾的可能性，前端过滤，防火设计，减少风管积油；
5、上罩由专用防虫、防鼠带专用门锁的控制箱、电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，且前板可打开拆卸清洗滤芯，提高美观度和方便清洗维护。                                             
6、具有燃气报警排烟接口功能；                                                                                                    
	

	
	排烟节能系统
	
	
	
	厨房排烟系统都是按最大负载并增加一定余量设计的，而实际上在一天中，满负载下运行很少，绝大部分时间负载都在50%以下运行。通常排烟系统中⻛机不能自动调节负载，手动调节负载会影响厨房各吸烟口的排烟效果，所以⻛机几乎⻓期在100%负载下运行，造成了能量的极大浪费，也恶化了⻛机的运行环境和运行质量。该节能系统具有如下功能：
节能:根据使用情况匹配风量，避免空载浪费；
提效：智能分配风量，确保各区域排烟效果；
自适应：各区域，使用状态智能匹配风量；
降噪：智能化调整风量与风压，降低风机噪音；
延寿：长期大幅减低风机运行功率；
节能系统具备以下六项详细功能：
功能一：PLC，电动阀，变频器，传感器等正常工作；
功能二：具有三个排烟挡位，可以单独开启每台设备；
功能三：控制面板能显示节能效果；
功能四：具备强排功能；
功能五：传感器能实时显示风速，风量，风压；
功能六：电动阀响应时间小于等于1秒。                                        
	

	3
	烟罩灭火系统（双瓶）
	
	2
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                    

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                  

7、灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                   
10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	
	灶后封板
	14000*1050*10
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.大身为SUS304不锈钢实厚≥0.9mm
	

	
	东区地下室厨房蒸煮区
	
	
	
	
	

	1
	集汽罩（带节能系统 ）
	4100*1200*550
	4.1
	米
	1)烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.大身为SUS304不锈钢实厚≥0.9mm。
	

	2
	集汽罩（带节能系统 ）
	8500*1200*550
	8.5
	米
	1)烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	排烟节能系统
	
	
	
	厨房排烟系统都是按最大负载并增加一定余量设计的，而实际上在一天中，满负载下运行很少，绝大部分时间负载都在50%以下运行。通常排烟系统中⻛机不能自动调节负载，手动调节负载会影响厨房各吸烟口的排烟效果，所以⻛机几乎⻓期在100%负载下运行，造成了能量的极大浪费，也恶化了⻛机的运行环境和运行质量。该节能系统具有如下功能：
节能:根据使用情况匹配风量，避免空载浪费；
提效：智能分配风量，确保各区域排烟效果；
自适应：各区域，使用状态智能匹配风量；
降噪：智能化调整风量与风压，降低风机噪音；
延寿：长期大幅减低风机运行功率；
节能系统具备以下六项详细功能：
功能一：PLC，电动阀，变频器，传感器等正常工作；
功能二：具有三个排烟挡位，可以单独开启每台设备；
功能三：控制面板能显示节能效果；
功能四：具备强排功能；
功能五：传感器能实时显示风速，风量，风压；
功能六：电动阀响应时间小于等于1秒。                                        
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	东区地下室厨房中西点热加工间
	
	
	
	
	

	1
	静电复合式烟罩一体机
	约7200*1200*1000
	7.2
	米
	1、油烟净化平面一体机外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置防火滤油网；
2、内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子－保证机器更稳定，开门断电，安全安心；
3、电源有打火保护，短路保护，超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行；
4、除油烟95%，去除油污效率高，效果稳定，大大降低了风道内因大颗油污油堆积而引发的火灾的可能性，前端过滤，防火设计，减少风管积油；
5、上罩由专用防虫、防鼠带专用门锁的控制箱、电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，且前板可打开拆卸清洗滤芯，提高美观度和方便清洗维护。                                             
6、具有燃气报警排烟接口功能；                                                                                                    
	

	
	烟罩灭火系统（单瓶）  
	
	1
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                    

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                 

灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                    

10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	
	东区地下室厨房通风设备
	
	
	
	
	

	1
	高压变频风机(主厨房排油烟)
	45000m3/h，
	1
	台
	全压：940-1480                                                      功率：380V/15KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.6mm厚度镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.2mm厚度镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。                                           
说明：和节能系统连动使用。
	

	2
	油烟净化器
	45000m3/h，
	1
	台
	内容描述：净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场(低压电场)等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。(高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期),高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接约155*90mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。设备净化效果≥95%及以上。
	

	3
	变频器
	
	1
	台
	                                                                            功率：380V/15KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。                                              说明：和节能系统连动使用。                                        
	

	4
	风机及净化器支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	5
	风机及净化器减震器
	
	6
	只
	
	

	6
	高压变频风机(主厨房排蒸汽)
	45000m3/h，
	1
	台
	全压：940-1480                                                      功率：380V/15KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。                                           
说明：和节能系统连动使用。
	

	7
	变频器
	
	1
	台
	                                                                            功率：380V/15KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。                                           说明：和节能系统连动使用。                                      
	

	8
	风机支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	9
	风机减震器
	
	6
	只
	
	

	10
	高压变频风机（点心间排油烟）
	20000m3/h，
	1
	台
	全压：940-1450                                                        功率：380V/7.5KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。 
	

	11
	油烟净化器
	20000m3/h，
	1
	台
	内容描述：净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场(低压电场)等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。(高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期),高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接约155*90mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。设备净化效果≥95%及以上。
	

	12
	变频器
	
	1
	台
	                                                                            功率：380V/7.5KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。                                           
	

	13
	风机及净化器支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	14
	风机及净化器减震器
	
	6
	只
	
	

	
	东区地下室垃圾房
	
	
	
	
	

	1
	高压变频风机（垃圾房）
	15000m3/h，
	1
	台
	全压：770-1190                                              功率：380V/5.5KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。 
	

	2
	垃圾房除味机
	15000m3/h，
	1
	台
	设备采用不锈钢外壳，风量：15000m³/h，功率：900W，由6支U型UV灯管进行异味去除。
	

	3
	风机支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	4
	风机减震器
	
	4
	只
	
	

	5
	变频器
	
	1
	台
	                                                                            功率：380V/5.5KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。                                           
	

	
	西区地下室厨房烹饪区
	
	
	
	
	

	1
	静电复合式烟罩一体机（配自动清洗功能和节能系统 ）
	约20600*1300*1200
	20.6
	米
	1、油烟净化平面一体机外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置防火滤油网；
2、内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子－保证机器更稳定，开门断电，安全安心；
3、电源有打火保护，短路保护，超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行；
4、除油烟95%，去除油污效率高，效果稳定，大大降低了风道内因大颗油污油堆积而引发的火灾的可能性，前端过滤，防火设计，减少风管积油；
5、上罩由专用防虫、防鼠带专用门锁的控制箱、电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，且前板可打开拆卸清洗滤芯，提高美观度和方便清洗维护。                                             
6、具有燃气报警排烟接口功能；                                                                                                    
	

	
	排烟节能系统
	
	
	
	厨房排烟系统都是按最大负载并增加一定余量设计的，而实际上在一天中，满负载下运行很少，绝大部分时间负载都在50%以下运行。通常排烟系统中⻛机不能自动调节负载，手动调节负载会影响厨房各吸烟口的排烟效果，所以⻛机几乎⻓期在100%负载下运行，造成了能量的极大浪费，也恶化了⻛机的运行环境和运行质量。该节能系统具有如下功能：
节能:根据使用情况匹配风量，避免空载浪费；
提效：智能分配风量，确保各区域排烟效果；
自适应：各区域，使用状态智能匹配风量；
降噪：智能化调整风量与风压，降低风机噪音；
延寿：长期大幅减低风机运行功率；
节能系统具备以下六项功能：
功能一：PLC，电动阀，变频器，传感器等正常工作；
功能二：具有三个排烟挡位，可以单独开启每台设备；
功能三：控制面板能显示节能效果；
功能四：具备强排功能；
功能五：传感器能实时显示风速，风量，风压；
功能六：电动阀响应时间小于等于1秒。                                        
	

	
	烟罩灭火系统 （双瓶）
	
	2
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                    

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                  

灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                    

10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	
	灶后封板
	20650*1050*15
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm
	

	2
	静电复合式烟罩一体机（配置自动清洗功能和节能功能）
	约20600*1300*1200
	20.6
	米
	1、油烟净化平面一体机外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置防火滤油网；
2、内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子－保证机器更稳定，开门断电，安全安心；
3、电源有打火保护，短路保护，超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行；
4、除油烟95%，去除油污效率高，效果稳定，大大降低了风道内因大颗油污油堆积而引发的火灾的可能性，前端过滤，防火设计，减少风管积油；
5、上罩由专用防虫、防鼠带专用门锁的控制箱、电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，且前板可打开拆卸清洗滤芯，提高美观度和方便清洗维护。                                             
6、具有燃气报警排烟接口功能；                                                                                                    
	

	
	排烟节能系统
	
	
	
	厨房排烟系统都是按最大负载并增加一定余量设计的，而实际上在一天中，满负载下运行很少，绝大部分时间负载都在50%以下运行。通常排烟系统中⻛机不能自动调节负载，手动调节负载会影响厨房各吸烟口的排烟效果，所以⻛机几乎⻓期在100%负载下运行，造成了能量的极大浪费，也恶化了⻛机的运行环境和运行质量。该节能系统具有如下功能：
节能:根据使用情况匹配风量，避免空载浪费；
提效：智能分配风量，确保各区域排烟效果；
自适应：各区域，使用状态智能匹配风量；
降噪：智能化调整风量与风压，降低风机噪音；
延寿：长期大幅减低风机运行功率；
节能系统具备以下六项功能：
功能一：PLC，电动阀，变频器，传感器等正常工作；
功能二：具有三个排烟挡位，可以单独开启每台设备；
功能三：控制面板能显示节能效果；
功能四：具备强排功能；
功能五：传感器能实时显示风速，风量，风压；
功能六：电动阀响应时间小于等于1秒。                                        
	

	
	烟罩灭火系统（双瓶）  
	
	2
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                    

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                  

灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                    

10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	
	灶后封板
	20650*1050*10
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm
	

	3
	油网烟罩（带节能系统 ）
	约2800*1000*550
	2.8
	米
	1)油网烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	西区地下室厨房中西点热加工间
	
	
	
	
	

	1
	静电复合式烟罩一体机
	约6000*1200*1000
	6
	米
	1、油烟净化平面一体机外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置防火滤油网；
2、内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子－保证机器更稳定，开门断电，安全安心；
3、电源有打火保护，短路保护，超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行；
4、除油烟95%，去除油污效率高，效果稳定，大大降低了风道内因大颗油污油堆积而引发的火灾的可能性，前端过滤，防火设计，减少风管积油；
5、上罩由专用防虫、防鼠带专用门锁的控制箱、电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，且前板可打开拆卸清洗滤芯，提高美观度和方便清洗维护。                                             
6、具有燃气报警排烟接口功能；                                                                                                    
	

	
	烟罩灭火系统（单瓶）  
	
	1
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                    

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                 

灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                    

10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	
	西区地下室厨房蒸饭间
	
	
	
	
	

	1
	集汽罩（带节能系统 ）
	14000*1200*550
	14
	米
	1)烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	排烟节能系统
	
	
	
	厨房排烟系统都是按最大负载并增加一定余量设计的，而实际上在一天中，满负载下运行很少，绝大部分时间负载都在50%以下运行。通常排烟系统中⻛机不能自动调节负载，手动调节负载会影响厨房各吸烟口的排烟效果，所以⻛机几乎⻓期在100%负载下运行，造成了能量的极大浪费，也恶化了⻛机的运行环境和运行质量。该节能系统具有如下功能：
节能:根据使用情况匹配风量，避免空载浪费；
提效：智能分配风量，确保各区域排烟效果；
自适应：各区域，使用状态智能匹配风量；
降噪：智能化调整风量与风压，降低风机噪音；
延寿：长期大幅减低风机运行功率；
节能系统具备以下六项功能：
功能一：PLC，电动阀，变频器，传感器等正常工作；
功能二：具有三个排烟挡位，可以单独开启每台设备；
功能三：控制面板能显示节能效果；
功能四：具备强排功能；
功能五：传感器能实时显示风速，风量，风压；
功能六：电动阀响应时间小于等于1秒。                                        
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201；
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	西区地下室厨房排烟设备
	
	
	
	
	

	1
	高压变频风机(排油烟)
	58000m3/h，
	2
	台
	全压：910-1430                                                          功率：380V/22KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。                                           
说明：和节能系统连动使用。
	

	2
	油烟净化器
	55000m3/h，
	2
	台
	内容描述：净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场(低压电场)等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。(高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期),高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接约155*90mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。设备净化效果≥95%及以上。
	

	3
	变频器
	
	2
	台
	功率：380V/22KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。                                      说明：和节能系统连动使用。
	

	4
	风机及净化器支架
	
	2
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	5
	风机及净化器减震器
	
	12
	只
	
	

	6
	高压变频风机(排蒸汽)
	36000m3/h，
	1
	台
	全压：940-1480                                                     功率：380V/15KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。                                           
说明：和节能系统连动使用。
	

	7
	变频器
	
	1
	台
	                                                                            功率：380V/15KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。                                            说明：和节能系统连动使用。                                          
	

	8
	风机支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	9
	风机减震器
	
	6
	只
	
	

	10
	高压变频风机(排油烟)（点心间）
	18000m3/h，
	1
	台
	全压：940-1450                                                   功率：380V/7.5KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。   
	

	11
	油烟净化器
	18000m3/h，
	1
	台
	内容描述：净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场(低压电场)等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。(高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期),高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接约155*90mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。设备净化效果≥95%及以上。
	

	12
	变频器
	
	1
	台
	功率：380V/7.5KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。
	

	13
	风机及净化器支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	14
	风机及净化器减震器
	
	6
	只
	
	

	
	西区地下室垃圾房
	
	
	
	
	

	1
	高压变频风机(排臭气)
	15000m3/h，
	1
	台
	全压：770-1190                                              功率：380V/5.5KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。   
	

	2
	垃圾房除味机
	15000m3/h，
	1
	台
	设备采用不锈钢外壳，风量：15000m³/h，功率：900W，由6支U型UV灯管进行异味去除。
	

	3
	风机支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	4
	风机及净化器减震器
	
	4
	只
	
	

	5
	变频器
	
	1
	台
	 功率：380V/5.5KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。
	

	
	其它
	
	
	
	
	

	1
	烟罩清洗剂
	
	30
	桶
	1.规格容量：25L/桶
2.外观：淡黄色液体，PH值（1%浓度）：9.8
3.氧化钠%：2.1
4.腐蚀量mg：56
5.去污力：有效祛除蛋白质、动物脂肪和油垢                        6.处理方式：浸泡、喷淋、超声波、擦拭                           
	

	
	西区体检餐厅一层
	
	
	
	
	

	1
	明档烟罩
	1800*1100*500
	2
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	西区体检餐厅二层
	
	
	
	
	

	1
	明档烟罩
	1800*1100*500
	2
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	西区体检餐厅通风设备
	
	
	
	
	

	1
	后倾式变频风机
	15000m3/h，
	1
	台
	全压：770-1190                                              功率：380V/5.5KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。  
	

	2
	油烟净化器
	15000m3/h，
	1
	台
	内容描述：净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场(低压电场)等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。(高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期),高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接约155*90mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。设备净化效果≥95%及以上。
	

	3
	风机及净化器支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	4
	风机及净化器减震器
	
	4
	只
	
	

	5
	变频器
	
	1
	台
	 功率：380V/5.5KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。
	

	
	西区五层餐厅北区小吃档
	
	
	
	
	

	1
	明档烟罩（节能型）
	8000*1100*500
	8
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	2
	明档烟罩（节能型）
	7000*1100*500
	7
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢实厚≥0.9mm。
	

	3
	明档烟罩（节能型）
	7000*1100*500
	7
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	排烟节能系统
	
	
	
	厨房排烟系统都是按最大负载并增加一定余量设计的，而实际上在一天中，满负载下运行很少，绝大部分时间负载都在50%以下运行。通常排烟系统中⻛机不能自动调节负载，手动调节负载会影响厨房各吸烟口的排烟效果，所以⻛机几乎⻓期在100%负载下运行，造成了能量的极大浪费，也恶化了⻛机的运行环境和运行质量。该节能系统具有如下功能：
节能:根据使用情况匹配风量，避免空载浪费；
提效：智能分配风量，确保各区域排烟效果；
自适应：各区域，使用状态智能匹配风量；
降噪：智能化调整风量与风压，降低风机噪音；
延寿：长期大幅减低风机运行功率；
节能系统具备以下六项功能：
功能一：PLC，电动阀，变频器，传感器等正常工作；
功能二：具有三个排烟挡位，可以单独开启每台设备；
功能三：控制面板能显示节能效果；
功能四：具备强排功能；
功能五：传感器能实时显示风速，风量，风压；
功能六：电动阀响应时间小于等于1秒。                                        
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	4
	烟罩灭火系统（双瓶）
	
	2
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                    

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                  

灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                    

10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	
	西区五层餐厅北区洗碗间
	
	
	
	
	

	1
	排烟罩
	3800*1200*500
	3.8
	米
	1.材料性能:SUS304
2.烟罩体材料实厚≥0.9mm
3.烟罩分段式制作,分多个部件组装拼接而成,烟罩设有活动式油污收集盒，
4.烟罩照明采用LED长条灯,不锈钢灯罩外嵌5mm钢化玻璃,每段两组LED灯.
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	西区五层餐厅北区小吃区通风设备
	
	
	
	
	

	1
	高压变频风机(排油烟)
	50000m3/h，
	1
	台
	全压：860-1300                                                   功率：380V/15KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。                                           
说明：和节能系统连动使用。
	

	2
	油烟净化器
	45000m3/h，
	1
	台
	内容描述：净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场(低压电场)等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。(高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期),高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接约155*90mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。设备净化效果≥95%及以上。
	

	3
	变频器
	
	1
	台
	功率：380V/15KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。                                            说明：和节能系统连动使用。
	

	4
	风机及净化器支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	5
	风机及净化器减震器
	
	6
	只
	
	

	6
	低噪音厢式风机(排蒸汽)
	6000m3/h，
	1
	台
	1、低噪声柜式离心通风机结构紧凑，采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装；
2、框架用优质冷轧板经国内先进的金属冷弯成型机组一次拉伸成型；面板采用优质彩钢板折边成型；大幅度提高了抗腐蚀性；
3、叶轮用优质镀锌板一次模压成型；
4、风机轴承采用2个NSK轴承，即增加了强度，又利于增长使用寿命；风机主轴采用优质40铬，经调质处理后，再用数控车床一次金加工成型，保证了轴的强度和精度；
	

	7
	变频器
	
	1
	台
	 功率：380V/3KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。
	

	8
	风机支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	9
	风机及净化器减震器
	
	4
	只
	
	

	
	西区五层餐厅南区洗消间
	
	
	
	
	

	1
	排烟罩
	3800*1200*500
	3.8
	米
	1.材料性能:SUS304
2.烟罩体材料板实厚≥0.9mm
3.烟罩分段式制作,分多个部件组装拼接而成,烟罩设有活动式油污收集盒，
4.烟罩照明采用LED长条灯,不锈钢灯罩外嵌5mm钢化玻璃,每段两组LED灯.
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	西区五层餐厅南区小吃档
	
	
	
	
	

	1
	明档烟罩（节能型）
	8000*1100*500
	8
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	2
	明档烟罩(节能型）
	7000*1100*500*2台
	14
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	排烟节能系统
	
	
	
	厨房排烟系统都是按最大负载并增加一定余量设计的，而实际上在一天中，满负载下运行很少，绝大部分时间负载都在50%以下运行。通常排烟系统中⻛机不能自动调节负载，手动调节负载会影响厨房各吸烟口的排烟效果，所以⻛机几乎⻓期在100%负载下运行，造成了能量的极大浪费，也恶化了⻛机的运行环境和运行质量。该节能系统具有如下功能：
节能:根据使用情况匹配风量，避免空载浪费；
提效：智能分配风量，确保各区域排烟效果；
自适应：各区域，使用状态智能匹配风量；
降噪：智能化调整风量与风压，降低风机噪音；
延寿：长期大幅减低风机运行功率；
节能系统具备以下六项功能：
功能一：PLC，电动阀，变频器，传感器等正常工作；
功能二：具有三个排烟挡位，可以单独开启每台设备；
功能三：控制面板能显示节能效果；
功能四：具备强排功能；
功能五：传感器能实时显示风速，风量，风压；
功能六：电动阀响应时间小于等于1秒。                                        
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	3
	烟罩灭火系统（双瓶）
	
	2
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                   

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                  

灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                    

10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	
	西区五层餐厅南区小吃区通风设备
	
	
	
	
	

	1
	高压变频风机(排油烟)
	50000m3/h
	1
	台
	全压：860-1300                                                   功率：380V/15KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。                                           
说明：和节能系统连动使用。
	

	2
	油烟净化器
	45000m3/h
	1
	台
	内容描述：净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场(低压电场)等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。(高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期),高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接约155*90mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。设备净化效果≥95%及以上。
	

	3
	变频器
	
	1
	台
	 功率：380V/15KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。                                          说明：和节能系统连动使用。
	

	4
	风机及净化器支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	5
	风机及净化器减震器
	
	6
	只
	
	

	6
	低噪音厢式风机(排蒸汽)
	6000m3/h
	1
	台
	1、低噪声柜式离心通风机结构紧凑，采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装；
2、框架用优质冷轧板经国内先进的金属冷弯成型机组一次拉伸成型；面板采用优质彩钢板折边成型；大幅度提高了抗腐蚀性；
3、叶轮用优质镀锌板一次模压成型；
4、风机轴承采用2个NSK轴承，即增加了强度，又利于增长使用寿命；风机主轴采用优质40铬，经调质处理后，再用数控车床一次金加工成型，保证了轴的强度和精度；
	

	7
	变频器
	
	1
	台
	 功率：380V/3KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。
	

	8
	风机支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	9
	风机减震器
	
	4
	只
	
	

	
	东区三层餐厅洗碗间一
	
	
	
	
	

	1
	排烟罩
	3800*1200*500
	3.8
	米
	1.材料性能:SUS304
2.烟罩体材料实厚≥0.9mm
3.烟罩分段式制作,分多个部件组装拼接而成,烟罩设有活动式油污收集盒，
4.烟罩照明采用LED长条灯,不锈钢灯罩外嵌5mm钢化玻璃,每段两组LED灯.
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	东区三层餐厅面档区
	
	
	
	
	

	1
	明档烟罩（节能型）
	6000*1000*550
	6
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	东区三层餐厅小吃/麻辣香锅档
	
	
	
	
	

	1
	明档烟罩（节能型）
	5300*1000*500
	5.3
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	烟罩灭火系统（双瓶） 
	
	1
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                    

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                  

灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                    

10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	2
	静电复合式烟罩一体机(节能型）
	约3600*1200*1000
	3.6
	米
	1、油烟净化平面一体机外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置防火滤油网；
2、内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子－保证机器更稳定，开门断电，安全安心；
3、电源有打火保护，短路保护，超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行；
4、除油烟95%，去除油污效率高，效果稳定，大大降低了风道内因大颗油污油堆积而引发的火灾的可能性，前端过滤，防火设计，减少风管积油；
5、上罩由专用防虫、防鼠带专用门锁的控制箱、电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，且前板可打开拆卸清洗滤芯，提高美观度和方便清洗维护。                                             
6、具有燃气报警排烟接口功能；                                                                                                    
	

	
	排烟节能系统
	
	
	
	厨房排烟系统都是按最大负载并增加一定余量设计的，而实际上在一天中，满负载下运行很少，绝大部分时间负载都在50%以下运行。通常排烟系统中⻛机不能自动调节负载，手动调节负载会影响厨房各吸烟口的排烟效果，所以⻛机几乎⻓期在100%负载下运行，造成了能量的极大浪费，也恶化了⻛机的运行环境和运行质量。该节能系统具有如下功能：
节能:根据使用情况匹配风量，避免空载浪费；
提效：智能分配风量，确保各区域排烟效果；
自适应：各区域，使用状态智能匹配风量；
降噪：智能化调整风量与风压，降低风机噪音；
延寿：长期大幅减低风机运行功率；
节能系统具备以下六项功能：
功能一：PLC，电动阀，变频器，传感器等正常工作；
功能二：具有三个排烟挡位，可以单独开启每台设备；
功能三：控制面板能显示节能效果；
功能四：具备强排功能；
功能五：传感器能实时显示风速，风量，风压；
功能六：电动阀响应时间小于等于1秒。                                        
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	烟罩灭火系统（单瓶）  
	
	1
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                    

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                  

灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                    

10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	
	东区三层餐厅洗碗间二
	
	
	
	
	

	1
	排烟罩
	3800*1200*500
	3.8
	米
	1.材料性能:SUS304
2.烟罩体材料实厚≥0.9mm
3.烟罩分段式制作,分多个部件组装拼接而成,烟罩设有活动式油污收集盒，
4.烟罩照明采用LED长条灯,不锈钢灯罩外嵌5mm钢化玻璃,每段两组LED灯.
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	东区三层餐厅通风设备
	
	
	
	
	

	1
	低噪音厢式风机(排蒸汽)
	6000m3/h，
	2
	台
	1、低噪声柜式离心通风机结构紧凑，采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装；
2、框架用优质冷轧板经国内先进的金属冷弯成型机组一次拉伸成型；面板采用优质彩钢板折边成型；大幅度提高了抗腐蚀性；
3、叶轮用优质镀锌板一次模压成型；
4、风机轴承采用2个NSK轴承，即增加了强度，又利于增长使用寿命；风机主轴采用优质40铬，经调质处理后，再用数控车床一次金加工成型，保证了轴的强度和精度；
	

	2
	变频器
	
	2
	台
	 功率：380V/3KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。
	

	3
	风机支架
	
	2
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	4
	风机减震器
	
	8
	只
	
	

	5
	高压变频风机(排油烟)
	50000m3/h，
	1
	台
	全压：760-1230                                                功率：380V/11KW
风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用实厚≥0.7mm镀锌板，风机外壳采用实厚≥1.4mm镀锌板。风机叶轮采用多翼式双吸口。均采用专用变频异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合国家标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。
皮带轮采用优质皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。                                           
说明：和节能系统连动使用。
	

	6
	油烟净化器
	50000m3/h，
	1
	台
	内容描述：净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场(低压电场)等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。(高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期),高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接约155*90mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。设备净化效果≥95%及以上。
	

	7
	变频器
	
	1
	台
	功率：380V/11KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。                                            说明：和节能系统连动使用。
	

	8
	风机及净化器支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	9
	风机及净化器减震器
	
	6
	只
	
	

	
	手术室餐厅小吃档
	
	
	
	
	

	1
	静电复合式烟罩一体机(炉灶上）
	约4200*1300*1000
	4.2
	米
	1、油烟净化平面一体机外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置防火滤油网；
2、内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电，电离效果更高效，优质耐用的绝缘子－保证机器更稳定，开门断电，安全安心；
3、电源有打火保护，短路保护，超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行；
4、除油烟95%，去除油污效率高，效果稳定，大大降低了风道内因大颗油污油堆积而引发的火灾的可能性，前端过滤，防火设计，减少风管积油；
5、上罩由专用防虫、防鼠带专用门锁的控制箱、电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，且前板可打开拆卸清洗滤芯，提高美观度和方便清洗维护。                                             
6、具有燃气报警排烟接口功能；                                                                                                    
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	烟罩灭火系统（双瓶） 
	
	1
	组
	厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、机械应急启动功能。                                              应具有下列功能及效能：                                                          1、启动方式：机械启动、机械感温；                                    2、控制盘外接电源220V±20，控制盘电源12V；                             3、感应温度185±3℃；                                              4、机械驱动力≥300N；                                           5、食用油专用灭火剂 充装质量：10L /瓶，保存期限≥3年；                    

驱动气体介质：N2 容积：≥1.2L 工作压力：≥12MPa；                  

灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品；                                        8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来；                                        9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；                                    

10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；                                       
	

	2
	明档烟罩
	2400*1000*500
	2.4
	米
	1)明档烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，配置15mm厚的纳米滤油网，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	手术室餐厅洗消间
	
	
	
	
	

	1
	集汽罩
	2500*1000*500
	2.5
	米
	1)烟罩外壳采用优质不锈钢制成，材料实厚≥0.9mm，不锈钢LED灯尺寸≥600*150mm；2)带有触摸屏能通过触摸和手势方式对照明和电动阀进行开关动作；3)烟罩顶部的中间带有法兰
	

	
	烟罩上封板
	
	1
	组
	1.不锈钢板采用SUS304，不锈钢管采用SUS201； 
2.大身为SUS304不锈钢板实厚≥0.9mm。
	

	
	手术室餐厅通风设备
	
	
	
	
	

	1
	低噪音厢式风机(排油烟)
	24000m3/h
	1
	台
	1、低噪声柜式离心通风机结构紧凑，采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装；
2、框架用优质冷轧板经国内先进的金属冷弯成型机组一次拉伸成型；面板采用优质彩钢板折边成型；大幅度提高了抗腐蚀性；
3、叶轮用优质镀锌板一次模压成型；
4、风机轴承采用2个NSK轴承，即增加了强度，又利于增长使用寿命；风机主轴采用优质40铬，经调质处理后，再用数控车床一次金加工成型，保证了轴的强度和精度；
	

	2
	油烟净化器
	24000m3/h
	1
	台
	内容描述：净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场(低压电场)等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。(高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期),高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接约155*90mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态。设备净化效果≥95%及以上。
	

	3
	变频器
	
	1
	台
	功率：380V/7.5KW
1、节能：由于采用变频器调速后，根据不同工况风机节电率可达到15%-60%。
2、调速范围广；可以做到0-60Hz无极调速。
3、延长设备使用寿命；变频器的软启动避免了机械冲击。
4、完善的保护功能；变频器具备过流、过压、缺相等多种保护功能确保电机的安全运行。
	

	4
	风机及净化器支架
	
	1
	组
	采用镀锌槽钢生产制作。
	

	5
	风机及净化器减震器
	
	4
	只
	
	


	柯桥未来医学中心厨房设备排烟风管清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数
	参考图片

	
	东区地下室厨房
	
	
	
	

	1
	消声器
	1
	台
	外壳采用采用不锈钢板制作；材料实厚≥1.05mm
规格：配套风柜；减到68分贝。
	

	2
	不锈钢防火阀
	5
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	3
	不锈钢排烟风管（排油烟）
	355
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	3a
	不锈钢排烟风管（井道内立管）
	238
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                          风管采用SUS304制作，板材板材实厚≥1.05mmmm。
	

	4
	消声器
	1
	台
	外壳采用采用不锈钢板制作；材料实厚≥1.05mm
规格：配套风柜；减到68分贝。
	

	5
	不锈钢防火阀
	5
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	6
	不锈钢排烟风管（排蒸汽）
	315
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	6a
	不锈钢排烟风管（井道内立管）
	282
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm。
	

	7
	消声器
	1
	台
	外壳采用采用不锈钢板制作；材料实厚≥1.05mm
规格：配套风柜；减到68分贝。
	

	8
	不锈钢防火阀
	3
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	9
	不锈钢排烟风管（面点间）
	135
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	9a
	不锈钢排烟风管（井道内立管）
	177
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                          风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm。
	

	
	东区地下室垃圾房
	
	
	
	

	1
	不锈钢防火阀
	3
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	2
	不锈钢排烟风管（包括井道内立管）
	365
	m2
	材料性能 SUS201
风管法兰采用4＃镀锌角铁焊接成型                                         风管采用SUS201制作，板材实厚≥0.9mm。
	

	
	西区地下室厨房
	
	
	
	

	1
	消声器
	2
	台
	外壳采用采用不锈钢板制作；材料实厚≥1.05mm
规格：配套风柜；减到68分贝。
	

	2
	不锈钢防火阀
	22
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	3
	不锈钢排烟风管（排油烟）
	1285
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	3a
	不锈钢排烟风管（井道内立管）
	855
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm。
	

	4
	消声器
	1
	台
	外壳采用采用不锈钢板制作；材料实厚≥1.05mm
规格：配套风柜；减到68分贝。
	

	5
	不锈钢防火阀
	3
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	6
	不锈钢排烟风管（排蒸汽）
	575
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	3a
	不锈钢排烟风管（井道内立管）
	331
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm。
	

	7
	消声器
	1
	台
	外壳采用采用不锈钢板制作；材料实厚≥1.05mm
规格：配套风柜；减到68分贝。
	

	8
	不锈钢防火阀
	5
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	9
	不锈钢排烟风管（面点间）
	340
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	9a
	不锈钢排烟风管（井道内立管）
	230
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm。
	

	
	西区地下室垃圾房
	
	
	
	

	1
	不锈钢防火阀
	5
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	2
	不锈钢排烟风管（包括井道内立管）
	295
	m2
	材料性能 SUS201
风管法兰采用4＃镀锌角铁焊接成型                                         风管采用SUS201制作，板材实厚≥0.9mm。
	

	
	西区体检餐厅
	
	
	
	

	1
	不锈钢防火阀
	5
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	2
	不锈钢排烟风管
	150
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	2a
	不锈钢排烟风管（井道内立管）
	200
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm。
	

	
	西区五层餐厅（北区）
	
	
	
	

	1
	消声器
	1
	台
	外壳采用采用不锈钢板制作；材料实厚≥1.05mm
规格：配套风柜；减到68分贝。
	

	2
	不锈钢防火阀
	2
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	3
	不锈钢防火阀
	1
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	4
	不锈钢排烟风管（包括立管）
	685
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	
	西区五层餐厅（南区）
	
	
	
	

	1
	消声器
	1
	台
	外壳采用采用不锈钢板制作；材料实厚≥1.05mm
规格：配套风柜；减到68分贝。
	

	2
	不锈钢防火阀
	2
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	3
	不锈钢防火阀
	1
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	4
	不锈钢排烟风管（包括立管）
	468
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	
	东区三层餐厅
	
	
	
	

	1
	不锈钢防火阀
	2
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	2
	不锈钢排烟风管（洗碗间排蒸汽，不包含井道立管）
	96
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	3
	消声器
	1
	台
	外壳采用采用不锈钢板制作；材料实厚≥1.05mm
规格：配套风柜；减到68分贝。
	

	4
	不锈钢防火阀
	4
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	

	5
	不锈钢排烟风管（排油烟，包括立管）
	445
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	
	手术室餐厅
	
	
	
	

	1
	不锈钢排烟风管
	235
	m2
	材料性能 SUS304
风管采用焊接成型                                           风管采用SUS304制作，板材实厚≥1.05mm，离心玻璃棉保温50mm，外包铝板厚度0.3mm。
	

	2
	不锈钢防火阀
	5
	只
	防火材料制作，熔点150℃
达到150度时，熔断器动作，阀门自动关闭
连接方式：与风管相对接
	


	商用厨房餐厨垃圾处理系统清单

	序号
	产品名称
	产品描述
	数量
	单位
	图片

	1
	餐厨垃圾投放口
	1.外形尺寸：约1100*760*900/150mm
2.材质：SUS304不锈钢,
3.投放口可连续投料、单向工作岗位设计，处理能力300KG/H.
4.功率：AC380V,3KW
5.水流压力：2-4bar
6.进水温度：5-40℃
7.进水接口：dn15
性能特点：
全不锈钢台面，最大程度保证卫生和清洁。
采用气动真空隔膜阀，使用寿命不低于50万次启闭。
配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。
配备一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全。
配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁
采用不锈钢材质，使用寿命长。
采用粉碎刀或粉碎研磨系统（配有防卡死功能），金属异物不小心进入可方便取出。  
采用PLC控制面板，带紧急按钮，使用更安全。
投放口配有独立的控制装置，与真空泵主机联动；
投放口具有安全检测装置以保证运行安全。
当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。
	11
	台
	

	2
	中央控制系统
	1.外形尺寸：约700*200*820mm
2.材质：SUS304不锈钢壳体.
3.优质电器元件配件，
4.PLC可编程控制系统
5.系统可设定24h内任意时间段启动自清洗模式，清洗流程，粉碎投放口--真空储存罐--脱水机，清洗时间可调。
6系统可同时可控制1-8个投放口；1-3个脱水机，各投放口、脱水机、独立工作互不影响且投放口可连续投料
7.模块化组合、可定制。
8.大数据智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能                                                                                                    
	2
	台
	

	3
	真空泵系统
	1、配备罗茨泵交替循环工作；
2、内含小型储气罐增大系统储气量；
3、循环气液分离器具有自动补水自动定时换水功能免维护；
4、模块式安装方便与真空罐组合；                                              5、气动真空隔膜阀，使用寿命疲劳测试：闭合次数不低于20万次                                                                                                       
	2
	台
	

	4
	真空储存罐
	1.外形尺寸：约2580*1140*2000
2.材质：SUS304不锈钢,真空储水罐壳体采用不锈钢（304,材料实厚≥4.7MM），坚固耐用、抗冲击、抗腐蚀，密封性能达到气体、气味完全密封，
3.真空储存罐容积：2000L；
4.真空储存罐功率：AC380,集成中央控制系统；
5.储罐内部能够承受高压力真空负压；
6.进料管径：dn65mm
7.真空储存罐用于储存由真空管道系统从各投放口收集而来的餐厨垃圾。
8.采用激光液位传感器，更加精准的检测罐体液位高度，稳定，实用。
9.脱水结束自动补水清洗脱水机，方便，安全。                                                                                    
	2
	台
	

	5
	真空不锈钢管道
	1.材质：304不锈钢材质管道，管道直径DN65mm.
2.信号线为两芯屏蔽线
3.管道部分需与厨房装饰部分同步施工预埋。
	700
	米
	

	6
	杀菌烘干降解机
	1.外形尺寸：约3200*1200*1600mm（双脱水）
2.SUS304不锈钢壳体.材料实厚≥1.8mm.
3.最大处理量：2000kg/d
4.电功率：AC380,25KW；
5.设备配置：降解机、除臭装置
6.处理方法：高温好氧微生物降解技术
7.平均降解率：≥80%
8.降解周期：24小时
9.自动化：全自动感应湿度及温度及控制降解过程
10.废水处理:无废水排放
11.安全性能：投料门打开，内部搅拌机自动停止运作，配置紧急停止按钮
12.大数据智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能                                                                             13.设备减量率≥80% ，脱水机出料含水率≤55%；                        14.垃圾可做有机肥料，达到NY/T 525-2021 《有机肥料》标准；                                                                          
	1
	台
	

	7
	杀菌烘干降解机
	外形尺寸：约2700*1000*1300mm
2.SUS304不锈钢壳体.材料实厚≥1.8mm..
3.最大处理量：2000kg/d
4.电功率：AC380,25KW；
5.设备配置：降解机、除臭装置
6.处理方法：高温好氧微生物降解技术
7.平均降解率：≥80%
8.降解周期：24小时
9.自动化：全自动感应湿度及温度及控制降解过程
10.废水处理:无废水排放
11.安全性能：投料门打开，内部搅拌机自动停止运作，配置紧急停止按钮
12.大数据智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能                                                                             13.设备减量率≥80% ，脱水机出料含水率≤55%；                        

14.垃圾可做有机肥料，达到NY/T 525-2021 《有机肥料》标准；                                                               
	1
	台
	

	8
	过滤箱
	1.SUS304不锈钢壳体.外形尺寸约930*600*1040；                                2.电功率：AC380,0.6KW；
3.臭气处理：UV+活性炭；
4.进水接口：冷水dn15，排水接口：dn65，                              
	2
	台
	

	9
	智能壁挂式超声波微雾除臭机
	1.壁挂式安装，安装方便，占地小；尺寸：约400*180*580mm 
2.设备配有PLC及人机界面，自动运行，无人值守，缺药报警，缺水保护，自动加药； 
3.设备具有全自动配药功能，加药系统可在人机界面自由设置加药比例范围为1/10至1/1000； 
4.设备具备多段式工作时间控制功能，操作简单方便，可设置六种以上的运行配置参数； 
5.除臭效果突出，雾粒直径只有1～5微米，可以被空气快速吸收，颗粒小而均匀，能远距离输送，绝不滴水，不结露； 
6.模块化机芯设计，可独立更换芯片。雾化工作时无机械驱动，无大功率电机 
7.机械能驱动雾化，无需压缩空气，无噪音干扰，无污染。
          
	2
	台
	

	10
	设备安装及辅材费用
	1
	项
	

	11
	设备维护和维保费用（详见附后清单）
	2
	年
	包含在设备总价中


注：1.图片供参考，尺寸规格为“约”的，尺寸均为参考尺寸，按现场实际尺寸为准，因尺寸超标造成的工程量增加由供应商承担，请投标人在投标报价时综合考虑，价格不作调整；尺寸规格无“约”的为定制产品，按尺寸规格定制，投标时按该尺寸规格进行报价，若中标后根据采购人需求或根据实施现场深化需调整且经采购人同意后方可作调整，价格不作调整。

采购人在定标后有权选择中标货物的颜色，中标价格不变；采购人有权在不改基本规格尺寸的基础上，要求中标单位提供的货物在样式上稍做改动，价格不作调整。

2.采购清单中对厚度有要求但未表述实厚字样的，实际供货时招标文件要求的厚度为实际最低厚度要求。

3.供货前需送样，并提供细化清单，经采购人确认全部货物材质、尺寸、式样、颜色、内部构造、五金配件等细节达成一致后方可供货，采购人不接受未经确认的货物。

	商用厨房餐厨垃圾处理系统维保维护项目清单

	一、设备维保维护

	序号
	服务项目
	数量
	单位
	备注

	1
	离心式脱水机
	2
	套
	以上设备2周一次清洁维护；具体维保内容详情见检查表内容

	2
	真空系统控制箱
	2
	套
	

	3
	真空双存储罐
	2
	台
	

	4
	厨余垃圾真空投放口
	11
	台
	

	5
	降解机
	2
	台
	

	6
	服务事项
	
	
	

	7
	1.1正常巡检
	24
	次
	平均2周一次

	8
	1.2深度维保
	2
	次
	每半年一次

	9
	1.3应急报修处理
	不限
	次
	


注：维保费用在设备报价中综合考虑，无需单独计价。

	商用厨房餐厨垃圾处理系统维保维护项目清单

	一、设备维保维护

	序号
	服务项目
	数量
	单位
	备注

	1
	离心式脱水机
	2
	套
	以上设备2周一次清洁维护；具体维保内容详情见检查表内容

	2
	真空系统控制箱
	2
	套
	

	3
	真空双存储罐
	2
	台
	

	4
	厨余垃圾真空投放口
	11
	台
	

	5
	降解机
	2
	台
	

	6
	服务事项
	
	
	

	7
	1.1正常巡检
	24
	次
	平均2周一次

	8
	1.2深度维保
	2
	次
	每半年一次

	9
	1.3应急报修处理
	不限
	次
	


注：维保费用在设备报价中综合考虑，无需单独计价。
主要设备材料推荐品牌

	序号
	主要设备名称
	推荐品牌

	1
	风幕机
	绿岛风、西奥多、松下

	2
	灭蝇灯
	蝇博士、亨得利、海克

	3
	电子秤（落地式）
	友声、碧彩、寺岗

	4
	农药残留检测仪
	祺芬、智云达、托普

	5
	两门玻璃冰箱(冷藏)
	凯普顿、格林斯达、星琦、卡诺、赛庐、爱雪、锐斯丹顿、三洋、洛雷特

	6
	电开水器连底座
	腾飞、裕豪、富利

	7
	双头净水器
	埃克森、爱惠浦、3M

	8
	挂墙洗地龙头
	龙旗嘉业、天仕EQUIP 、朱恩

	9
	四门冰箱(冷藏)
	凯普顿、格林斯达、星琦、卡诺、赛庐、爱雪、锐斯丹顿、三洋、洛雷特

	10
	四门冰箱(冷冻)
	凯普顿、格林斯达、星琦、卡诺、赛庐、爱雪、三洋、洛雷特

	11
	落地绞肉机
	燕诚、马多、天烨、哲克、美鹰

	12
	肉丝肉片机
	燕诚、马多、天烨、哲克、美鹰

	13
	多功能切菜机
	燕诚、马多、天烨、哲克、美鹰

	14
	平台雪柜(冷藏)
	凯普顿、格林斯达、星琦、卡诺、赛庐、爱雪、三洋、洛雷特

	15
	燃气可倾式汤锅
	乐鹰、玛克菲利、翔鹰、东方

	16
	智能双门燃气蒸箱（二十四盘）
	海森科臣、富利、卓越、厂制品

	17
	推入式燃气车仔蒸柜
	海森科臣、富利、卓越、厂制品、世纪天隆

	18
	淘米机
	东方、银鹰、旭众

	19
	搅拌机（和面机）
	焙可达、新麦、高比、雷鸟、高加

	20
	压面机
	焙可达、新麦、高比、雷鸟、高加

	21
	多功能搅拌机（打蛋机）
	焙可达、新麦、高比、雷鸟、高加

	22
	落地式开酥机
	焙可达、新麦、高比、雷鸟、高加

	23
	烘手机
	创点、松下、艾克

	24
	云石面平台雪柜(冷藏)
	凯普顿、格林斯达、星琦、卡诺、赛庐、爱雪、锐斯丹顿、三洋、洛雷特

	25
	双缸双筛油炸炉
	名厨磁电、奔腾、玛克菲利、沁鑫、荣创

	26
	智能电饼铛
	玉利珠、名厨、沁鑫、荣创

	27
	双头电磁蒸撑炉
	名厨磁电、华磁、环球、沁鑫、荣创

	28
	三层六盘电烤箱(带蒸汽)
	焙可达、新麦、高比、雷鸟、高加

	29
	双门醒发箱(36盘)
	焙可达、新麦、高比、雷鸟、高加

	30
	紫外线杀菌灯
	蝇博士、朗普、好特光

	31
	双门快餐保温柜
	凯普顿、格林斯达、星琦、卡诺、锐斯丹顿、赛庐、洛雷特

	32
	电磁六眼煲仔炉
	名厨磁电、华磁、环球、新丽、广东沁鑫、广东智厨、荣创

	33
	双头电磁煲仔炉
	名厨磁电、华磁、环球、新丽、广东沁鑫、广东智厨、荣创

	34
	12孔电磁煮面炉
	名厨磁电、华磁、环球、新丽、广东沁鑫、广东智厨、荣创

	35
	立式双门消毒柜
	凯普顿、帅盾、乐鹰、南厨、厂制品、世纪天隆

	36
	单头矮汤炉
	名厨磁电、华磁、环球、新丽、广东沁鑫、广东智厨、荣创

	37
	400双头单尾小炒灶
	名厨磁电、华磁、依斯霍特、新丽、环球、广东沁鑫、广东智厨、荣创

	38
	六头电磁煲仔炉
	名厨磁电、华磁、环球、新丽、广东沁鑫、广东智厨、荣创

	39
	通道式洗碗机+烘干机
	卓汇、迈科、温特豪德、霍巴特、上海威顺、浙江赫尔盾

	40
	药水分配器  
	介如石、庄臣、康星

	41
	洗涤剂
	介如石、庄臣、康星

	42
	催干剂
	介如石、庄臣、康星

	43
	长龙式热回收带烘干型全自动型洗碗机 
	卓汇、迈科、温特豪德、霍巴特、上海威顺、浙江赫尔盾

	44
	立式双门推入式消毒柜
	凯普顿、帅盾、乐鹰、南厨、厂制品

	45
	电磁双头汤面炉（煮面炉连炖汤炉）
	名厨磁电、华磁、环球、新丽、广东沁鑫、广东智厨、荣创

	46
	四头电磁煲仔炉
	名厨磁电、华磁、环球、新丽、广东沁鑫、广东智厨、荣创

	47
	电磁炖锅（馄饨炉）
	名厨磁电、华磁、环球、新丽、广东沁鑫、广东智厨、荣创

	48
	铁板烧(电磁加热)
	巨轮 、欧匠 、溢文、名厨磁电、沁鑫、荣创

	49
	小件投递柜
	申穗、迈科、温特豪德、霍巴特、厂制品、世纪天隆、赫尔盾

	50
	链板式餐盘回收传送带
	申穗、迈科、温特豪德、霍巴特、上海威顺、浙江赫尔盾

	51
	加大款高温热风 桶、盆、盘综合消毒柜
	凯普顿、帅盾、乐鹰、南厨、厂制品、世纪天隆

	52
	油网烟罩（带节能系统 ）
	越德、定川、耀蓝、广东科蓝、德克、北沃、厂制品

	53
	静电复合式烟罩一体机
	越德、定川、耀蓝、广东科蓝、德克、北沃、厂制品

	54
	排烟节能系统
	

	55
	烟罩灭火系统
	商元、乐维特、安素、宁波环峰、江苏顺康、澳华安、北沃

	56
	集汽罩
	越德、定川、耀蓝、柯蓝、德克、厂制品

	57
	后倾式变频风机
	越德、德通、格利达、北沃、七星、北沃

	58
	油烟净化器
	越德、金众、祥逸、联合空气、速八、北沃

	59
	变频器
	越德、七喜、深川、森蓝、万邦、北沃

	60
	垃圾房除味机
	越德、金众、祥逸、科蓝、七星、北沃

	61
	后倾式变频风机(排蒸汽)
	越德、德通、格利达、北沃、七星、北沃

	62
	烟罩清洗剂
	越德、定川、耀蓝、科蓝、速八、北沃

	63
	明档烟罩
	越德、定川、耀蓝、科蓝、速八、北沃

	64
	低噪音厢式风机(排蒸汽)
	七星、德通、科碌格、北沃

	65
	高压变频风机(排油烟)
	越德、德通、格利达、北沃、七星

	66
	消声器
	天丰、粤德、七星、北沃

	67
	防火阀
	天丰、粤德、七星、北沃

	68
	垃圾处理系统
	

	69
	餐厨垃圾投放口
	林一、盖斯莫苯、第五网格、霍巴特、恩华特康柏特、上海穆弗思、4E

	70
	中央控制系统
	林一、盖斯莫苯、第五网格、霍巴特、恩华特、康柏特、上海穆弗思

	71
	真空泵系统
	康柏特

	72
	真空双储存罐
	林一、盖斯莫苯、第五网格、霍巴特、恩华特、上海穆弗思

	73
	真空不锈钢管道
	林一、盖斯莫苯、第五网格、霍巴特、恩华特、康柏特、上海穆弗思

	74
	杀菌烘干降解机
	林一、盖斯莫苯、第五网格、霍巴特、恩华特、康柏特、上海穆弗思

	75
	杀菌烘干降解机
	林一、盖斯莫苯、第五网格、霍巴特、恩华特、康柏特、上海穆弗思

	76
	过滤箱
	林一、盖斯莫苯、第五网格、霍巴特、恩华特、康柏特、上海穆弗思

	77
	智能壁挂式超声波微雾除臭机
	林一、盖斯莫苯、第五网格、霍巴特、恩华特、康柏特、上海穆弗思

	78
	压缩机
	谷轮、比泽尔、艾默生

	79
	冷风机
	美乐柯、路伟、奥升科技


注：本项目设备材料招标人推荐以上 品牌或制造商，投标人自行选择，竞争报价，并在相应表中明确注明所选设备(材料)的品牌和制造商等。若中标人在招标人推荐品牌(或制造商)之外选择品牌或制造商，其所选择的品牌或制造商应与招标文件中的推荐品牌同档次或更优，并能被评标委员会所接受。未在投标文件中明确注明所选材料的产地、厂商、品牌、规格等的(不能简单地写国产)，一旦中标则由招标人在推荐生产厂或品牌范围内确定，价格不予调整。

3.界面
(1)采购人负责厨房设备所有给水（包括三角阀）、排水、电源（包括插座和预留线）、燃气管道的预埋铺设，要求铺设到相应该设备1米的范围内，燃气和设备的对接由第三方燃气公司完成；

(2)排烟风机的电源由采购人完成铺设，要求上置楼顶风机的安装地点，下至厨房风机专用控制箱的安装地点；

(4)冷库内的地砖由采购人铺设；

(5)和厨房排烟风管有关的安装，室内穿墙孔由厨房设备供应商开孔，井道和楼板的二次开孔费由供应商负责，所有开孔的封堵由供应商负责；

(6)厨房供应商负责厨房设备的整体搬运、安装和调试，负责和总包方的配合，包括其他第三方单位的配合。

4.其他

本项目涉及到的软件端口等需无条件开放。

结合招标人提供的编制说明（详见附件）自行考虑报价，编制说明及招标文件规定包含在内的费用，若有遗漏，视为包含在本项目中，不再另行支付。
二、商务要求

▲2.1服务期限

120日历天完成供货、安装及调试工作，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。

▲2.2供货地址
绍兴市柯桥城区，育才路以东，上方山大道以南区块。

▲2.3质量要求

合格。配合总承包单位创建浙江省“钱江杯”优质工程奖，争创“鲁班奖”。

▲2.4质保期

产品的质保期为项目整体质监验收合格并交付使用3个月后24个月（如投标人承诺大于上述要求，按承诺期限执行）。在整体质监验收合格后交付，在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

2.5售后服务
中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2小时内做出响应，12小时内派人赴现场处理问题。24小时内无法修复的，中标人需无偿提供备机或备用零件供采购人使用。
2.6技术培训
2.6.1培训内容：

2.6.1.1技术人员管理、指导安装培训；

2.6.1.2维修人员维护、保养培训。

2.6.2技术人员管理、指导安装培训：中标人应为招标人受训人员（5名）提供培训，培训前应提供中文操作手册，经过培训，使受训人员能够了解设备结构、工作原理、工作性能，主要掌握设备指导安装的相关技术。

2.6.3维修人员维护、保养培训：中标人应为招标人受训人员（5名）提供培训，进行实际操作培训、一般故障排除培训和一般维护维修培训。现场培训一切费用由中标人负责。
▲2.7付款方式

非中小企业合同付款方式：
第1次付款：合同签订生效，发出供货通知后60日内，发包人向乙方支付合同总价的10%。

第2次付款：设备到货并经全过程咨询（含监理）、跟踪审计、建设单位开箱验收合格（该验收并不免除卖方的产品质量保证责任）后60日内，支付到货设备合同价的40%。

第3次付款：工程全部完工、所有设备安装、调试完成，配合总包单位通过项目整体质监和使用单位验收支付至合同总价的80%；项目试运行3个月（使用单位验收合格接收后）且按发包方要求移交所有资料（含竣工结算资料）后60天内支付至合同总价的85%，并退还履约保证金，不计息。

第4次付款：提交完整的竣工结算资料，由发包人委托第三方机构进行竣工结算审核并出具审核报告后60日内，付至工程竣工结算审核价的100%。

每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料。

中小企业合同付款方式：
第1次付款：合同签订生效，发出供货通知后60日内，发包人向乙方支付合同总价的40%。

第2次付款：设备到货并经全过程咨询（含监理）、跟踪审计、建设单位开箱验收合格（该验收并不免除卖方的产品质量保证责任）后60日内，支付到货设备合同价的10%。

第3次付款：工程全部完工、所有设备安装、调试完成，配合总包单位通过项目整体质监和使用单位验收支付至合同总价的80%；项目试运行3个月（使用单位验收合格接收后）且按发包方要求移交所有资料（含竣工结算资料）后60天内支付至合同总价的85%，并退还履约保证金，不计息。

第4次付款：提交完整的竣工结算资料，由发包人委托第三方机构进行竣工结算审核并出具审核报告后60日内，付至工程竣工结算审核价的100%。

每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料。

▲2.8验收要求、标准

2.8.1验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2.8.2 供货安装完成后，承包人应该向发包人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若承包人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由承包人承担一切责任。

2.8.3 验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.8.4 符合验收条件的，由发包人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后承包人应按照验收中提出的意见整改。

2.8.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给发包人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.8.6发包人在承包人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等题，承包人应负责根据合同及发包人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，发包人在验收单上签字并加盖单位公章。

▲2.9结算原则
2.9.1招标文件、招标答疑会纪要、供应商的报价等作为结算依据；

2.9.2中标单价一次性包死，不再调整，按采购人实际采购且分级审批认可的工程量，按中标单价按实调整。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法
1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责
4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
4.3对投标文件进行比较和评价；
4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

　　评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
7. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
9. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
9.3投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。
9.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

9.5乐采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

9.6投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

9.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

9.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

9.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

9.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

10.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
11.中标候选人推荐。

11.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

11.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
12.评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。
13.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
五、评标中的其他事项

14.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过乐采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
15.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的； 
15.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

15.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

15.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

15.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

15.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

15.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

15.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

15.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

15.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

15.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

15.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

15.16《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

15.18投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

15.19对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件； 

15.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

15.20.1使用伪造、变造的许可证件；

15.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

15.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

15.20.4提供虚假的信用状况；

15.20.5其他弄虚作假的行为。

15.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：
15.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

15.21.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

15.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

15.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

15.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

15.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

15.21.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

15.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

15.21.13参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:

15.21.13.1不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的;

15.21.13.2上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的;

15.21.13.3不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的;

15.21.13.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
15.22违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。 

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
18.重新开展采购。有中华人民共和国政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：
18.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
18.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
18.5政府采购当事人有其他违反中华人民共和国政府采购法或者中华人民共和国政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照18.1-18.4规定处理。
六、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

七、具体评标标准

21.商务技术分（70分）
	序号
	项目
	评分细则
	分值

	1
	商务资信
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订的时间为准）承接的同类项目业绩，每提供1个得1分，最高得3分。 

注：投标文件中需提供合同扫描件并加盖投标人公章。
	3

	2
	
	投标人具有燃气类或机电类中级及以上工程师职称证书的，每提供一份得 1 分，最高得2分；

投标人具有特种作业操作证（焊接与热切割作业），每提供一份得 1 分，最多得2分；

注：拟派项目组成员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2025年7月到2025年10月中任意连续三个月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2025年7月到2025年10月中任意连续三个月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。
	4

	3
	技术
	技术参数响应情况：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款(不可偏离)的投标无效;满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分;技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分;负偏离20项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。同一产品同一指标负偏离的不重复扣分。
	20

	4
	
	项目实施方案:针对本项目的进度安排，在满足招标文件工期要求的基础上，根据材料采购、质量保证措施（包括但不限于明确的质量保证目标、质量保证措施的全面性）、生产及供货方案、保证工期的措施方案，针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等保障方案可靠性、完整性等进行评分，技术措施科学、严密、合理、到位得8分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得6分，技术方案欠完整、欠详细、欠规范得4分，技术方案一般及技术措施不全面得2分，不提供不得分。
	8

	5
	
	调试、培训服务：针对本项目的成品设备做的调试准备，调试流程（单一设备调试、系统集成调试、性能参数验证），调试问题处理（常见故障排查、特殊情况应对、问题记录及反馈），调试质量验收，培训方案制定（目标设定、内容规划、方式选择），培训课程安排，具有规范的操作流程，完善的自检体系，保证食品卫生安全，制定质量管控制度等相关内容。制定内容科学合理、操作流程规范性强、管控制度高效优化的得6分，制定内容较完善、较科学合理、操作流程规范性强、管控制度较高效优化的得4.5分，制定内容较完善、较科学合理、操作流程规范性强、管控制度较高效优化的得3分，制定内容较简单、质量控制不够全面的得1.5分，不提供不得分。
	6

	6
	
	维保服务方案：对各投标人维保服务方案的完备程度、服务队伍的实力等的合理性，内容描述可行合理的得，内容全面、考虑周到、方案合理、可行得6分，内容较全面、考虑较周到、方案较合理、较可行得4.5分，内容欠全面、考虑欠周到、方案欠合理、欠可行得3分，内容片面、方案合理性低、可行性低得1.5分，不提供不得分。
	6

	7
	
	售后服务：具有完善的售后服务体系，对保修及售后服务措施和方案(包括响应时间、响应程度、回访、保修期后维修措施等)根据服务承诺的内容，对各投标人售后服务体系的完备程度、售后服务队伍的实力等的合理性，内容描述可行合理的得，内容全面、考虑周到、方案合理、可行得6分，内容较全面、考虑较周到、方案较合理、较可行得4.5分，内容欠全面、考虑欠周到、方案欠合理、欠可行得3分，内容片面、方案合理性低、可行性低得1.5分，不提供不得分。
	6

	8
	
	投标人承诺在本项目质保期2年的基础上，质保期期限超过招标文件规定的质保期每增加1年的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。质保期增加期限内的服务内容同原质保期服务一致。

投标文件中自行提供承诺函，格式自拟。
	2

	9
	
	演示样品1：餐厨垃圾投放口(具体演示要求详见演示样品清单）

演示样品2：垃圾处理系统中央控制系统(具体演示要求详见演示样品清单）

演示样品1、演示样品2每个样品最高得7.5分，每个样品得分如下：功能齐全、完全满足、结构合理得7.5分，基本满足、功能基本齐全、结构较合理得5.5分，仅部分满足、合理性一般得3.5分，合理性低的得2分，不提供不得分。不提供不得分。
	15


（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

注：商务技术分低于42分的，视为采购人不能接受的附加条件。

22.价格分（30分）
	价格权值
	计算方法

	价格权值 =0.3
	最低有效投标价格为评标基准价
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 

（计算得分保留小数点后2位）


演示清单：投标人自行将演示内容录制为视频，并配以有声讲解，视频时长不超过6分钟。视频格式规定为rmvb格式或mp4格式，以其他视频格式录制并提交演示视频的，投标人须自行承担视频无法播放的一切后果；

演示视频统一使用U盘储存，并自行准备密封袋将U盘进行密封，密封袋上须注明项目名称、投标人名称、内装物品等信息并加盖投标人公章。投标人未对U盘进行密封的，自行承担其演示内容在演示开始前泄露的责任；

演示的样品将作为今后本项目实施采购选样的依据；

演示视频递交方式：详见附件。

演示样品清单
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	演示内容
	参考图片

	1
	餐厨垃圾投放口
	
	1
	台
	1.材质SUS304不锈钢及主材厚度及这边焊缝处工艺细节展示。
2.演示运行过程，一键式自动清洗功能，体现投放口可连续投料，具有安全检测装置，粉碎研磨系统有防卡死功能。
3.体现性能特点：配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。配备手持龙头，可用于清洗设备表面。
4.投放口配有独立的控制装置，与真空泵主机联动；投放口以保证运行安全。
当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。                                           
	

	2
	垃圾处理系统中央控制系统
	
	1
	台
	1.材质：SUS304不锈钢壳体，并展示内部电器元件配件和PLC可编程控制系统。
2.功能演示：可设定24h内任意时间段启动自清洗模式，清洗流程，粉碎投放口--真空储存罐--脱水机，清洗时间可调。
3.系统可同时可控制1-8个投放口；1-3个脱水机，各投放口、脱水机、独立工作互不影响且投放口可连续投料
4.模块化组合、可定制。
5.演示智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能。
	


第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

一、合同协议书

甲方（招标人）：绍兴柯桥未来之城医学项目建设有限公司

乙方（供应商）：             （供应商名称）           

一、项目概况

1、项目名称： 柯桥未来医学中心厨房设备、排烟系统、厨余垃圾处理系统采购及维保项目。

2、项目地点：绍兴市柯桥城区，育才路以东，上方山大道以南区块。

3、项目内容：具体详见招标文件、图纸、工程量清单。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同标的及数量

本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。

四、合同工期

120日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。

计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。

计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。

五、质量标准：合格。

六、合同总价

本合同为固定单价合同（本项目须进行结算审核，除招标人提出的功能需要较大调整造成调整情况除外，其他情况下最终结算价不得突破中标价，突破部分由承包人自行承担），合同总价（含税中标价）为        人民币元，大写      元。

本项目釆用固定单价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求。经甲方分级审批认可的数量增减，在结算时按单价按实调整。甲方有权增减工作范围，该费用应予以增减。

七、项目负责人

乙方项目负责人：身份证号：                   。

八、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明

九、签订时间

本合同于  年  月  日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充地点

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同的生效

本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份）。

甲方：(盖章）                          乙方：(盖章）
法定代表人或                           法定代表人或
其委托代理人：       （签字）          委托代理人：        (签字) 
地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：
开户银行：                             开户银行：
银行账号：                             银行账号：
签订日期：   年  月  日

二、合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。

3、质量保证

3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

4、质量保证期

产品的质量保证期为项目整体质监验收合格并交付使用、试运行3个月后  （根据乙方投标时的承诺在合同签订时明确）   个月。在整体质监验收合格后交付，在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

账。

5、合同修改

5.1甲乙的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

5.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

6、违约责任

6.1产品质量责任

1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）乙方在接到甲方通知后，半小时内派人赴现场处理设备质量问题。

3）在产品质量保证期内，由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   

6.2违约赔偿      

除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。

7、争议处理    

7.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向绍兴仲裁委员会提请仲裁。

7.2争议费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

7.3在仲裁期间，除争议部分外，本合同其他部分应继续执行。

8、合同生效及其他

8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。

8.2合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份），同等法律效力。

 三、合同专用条款

本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。

合同总工期：120日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。其中：深化设计15日历天（以进场日期开始计算。甲方提供的招标图纸中如遇不满足规范要求或因规范更新不满足新规范要求等情况，乙方在深化过程中有义务进行优化，并严格按照满足现行规范要求实施。深化设计图纸须经主体设计单位及监理、甲方、使用方书面审批通过后实施）；现场安装、调试、交验，以甲方（监理人）书面排产通知日开始计算工期,按实际施工时间计算，中间暂停时间不计算。

2、交货方式：柯桥未来医学中心项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。

3、交货地点

柯桥未来医学中心项目现场交货，并堆放至指定仓库。

4、接货通知

乙方在设备发运前10日历天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。甲方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。

5、运输及装卸保险

5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

付款方式

非中小企业合同付款方式：
第1次付款：合同签订生效，发出供货通知后60日内，发包人向乙方支付合同总价的10%。

第2次付款：设备到货并经全过程咨询（含监理）、跟踪审计、建设单位开箱验收合格（该验收并不免除卖方的产品质量保证责任）后60日内，支付到货设备合同价的40%。

第3次付款：工程全部完工、所有设备安装、调试完成，配合总包单位通过项目整体质监和使用单位验收支付至合同总价的80%；项目试运行3个月（使用单位验收合格接收后）且按发包方要求移交所有资料（含竣工结算资料）后60天内支付至合同总价的85%，并退还履约保证金，不计息。

第4次付款：提交完整的竣工结算资料，由发包人委托第三方机构进行竣工结算审核并出具审核报告后60日内，付至工程竣工结算审核价的100%。

每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料。

中小企业合同付款方式：
第1次付款：合同签订生效，发出供货通知后60日内，发包人向乙方支付合同总价的40%。

第2次付款：设备到货并经全过程咨询（含监理）、跟踪审计、建设单位开箱验收合格（该验收并不免除卖方的产品质量保证责任）后60日内，支付到货设备合同价的10%。

第3次付款：工程全部完工、所有设备安装、调试完成，配合总包单位通过项目整体质监和使用单位验收支付至合同总价的80%；项目试运行3个月（使用单位验收合格接收后）且按发包方要求移交所有资料（含竣工结算资料）后60天内支付至合同总价的85%，并退还履约保证金，不计息。

第4次付款：提交完整的竣工结算资料，由发包人委托第三方机构进行竣工结算审核并出具审核报告后60日内，付至工程竣工结算审核价的100%。

每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料。

乙方应及时、足额支付民工工资，因乙方未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。

7、结算原则

7.1招标文件、招标答疑会纪要、乙方的报价等作为结算依据:

7.2综合单价一次性包死，不再调整，经甲方分级审批认可的数量增减，在结算时按综合单价按实调整。

7.3综合单价包括并不限于按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的二次深化设计、设备费、现场踏勘费、材料费、保管费、开孔费（含二次开孔费）、封堵费、安装调试费、卸货费、技术服务与培训费、试运行费、运输费、事故保险费、质保期内的维系保养费、完成本项目的所有费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用均计入报价。

8、变更：

8.1 采购合同履行中甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8.2当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

9、文件和技术资料

设备交货前乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

（1）样本及技术规格书，要求有8份。

（2）施工图，要求有10份。

（3）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。

（4）制造厂出具的品质保证书正本。

（5）制作期间的试验、检试报告。

（6）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有8份。此手册或说明书不应少于如下内容：

    a、电气接线图；

    b、设备操作与维修手册。

（7）甲方认为有必要提供的其他技术资料。

（8）以上所有资料必须为中文。

资料：提交的技术资料要符合城建档案馆及其他有关部门的要求，要符合评杯要求。

10、技术服务

乙方免费对甲方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

11、质量、技术标准

11.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方认可的其他标准，甲方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。

11.2未经甲方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

12、设备、材料检验 

甲方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。但甲方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。

在第一批设备供货之前，甲方会同监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。

样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。①.一般材料由甲方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方监理共同看样定货认可后采购。②.所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。

13、设备的安装、调试

13.1合同所订的货物到达甲方后，乙方应在收到甲方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

13.2乙方人员在甲方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。

13.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过三个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。

安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。

14、设备验收

14.1乙方应提供验收大纲和验收标准供甲方参考，经甲方确认后，作为验收的依据。

14.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。

14.3设备在安装、调试结束后，经过三个月的试运行考核无故障，甲乙方会同当地有关部门等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。

15、质保及维修

15.1设备质量保证期为项目整体质监验收合格并交付使用、试运行3个月后  （根据乙方投标时的承诺在合同签订时明确）   个月。在整体质监验收合格后交付，质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方提交质保期验收报告，验收由甲方签字认可。

15.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少     月。

15.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到甲方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少2次的常规检查、调整和润滑，做好检查台账。

15.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。

15.5在保修期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且乙方应赔偿甲方经济损失。对保修期内的维修服务，乙方应在接到甲方通知后半个小时内做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件。

16、安全要求：

16.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。

16.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。

16.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

16.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

16.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。

17、违约责任

17.1合同约定工期节点（含过程节点）的，每逾期一天，乙方按5000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方有权解除合同、没收全部的履约保证金，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金，并由乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。

17.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理，每发生一次退货，乙方应向甲方支付违约金10万元/次，累计发生2次（含）以上的，甲方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按1万元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。

17.3乙方接受甲方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出有甲方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方不承担违约责任。

17.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。

17.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方的全部损失。

17.6未经甲方面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方的全部损失。

17.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。

17.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

17.9因乙方原因造成本项目单项或整体验收不合格及未能通过“钱江杯”等验收标准的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

18、其他

18.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

18.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金50000元，如造成甲方损失的，甲方有权全额向乙方追索且甲方有权视情形解除本合同。

178.3乙方合同签订后一个月内，必须完成与总包单位签订的安全协议，否则，招标方有权酌情支付或不予支付。

18.4其他约定：设备运输过程中，需保护好甲方原有建筑及设施。设备及构配件进场应按总包及甲方要求按照指定路线运输至指定地点存放保管。若因乙方原因造成损坏的，乙方需及时照原样修复；若乙方无法修复或未及时进行修复，因此产生的费用在合同款项中扣除。需到场成品保护的、施工现场的安全文明措施由乙方自行负责，所产生的费用已包含在合同价中。

18.5工程进度要求：

乙方应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：

中标通知书发出后15天内完成与施工总承包方商定配合工作及费用，并与施工总包单位签订总包管理协议。

乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。

18.6项目实施过程中，乙方和施工总承包单位在施工界面上存在交叉施工，乙方应和施工总承包单位做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。

施工界面详见附件。

18.7为保证工程质量，综合性能全面评定地检测单位需招标人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。

验收合格条件为：

运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；

所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；

按规定需要第三方权威部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方权威部门出具的合格检测报告；

全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；

整套设备在交由使用人之前已通过试运行。

19、售后服务

19.1在浙江省内设有维修点，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在半小时内做出响应并提出解决办法，必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

19.2每个维修项目完成后，经甲方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

19.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方有权委派他方处理，处理结果由甲方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。

19.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。

19.5乙方免费培训甲方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。

19.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。

19.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。

19.8如果乙方在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。
19.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

19.10单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。

19.11乙方逾期指派人员服务不到位的，罚款人民币10000元/人次*天，并需赔偿因此而给甲方造成的全部损失（含甲方需额外支付给其他协作单位的费用）。

19.12乙方违反售后服务承诺的，每违反一次，甲方有权要求乙方支付壹万元违约金，违约超过叁次或给甲方造成壹拾万元以上的损失时，甲方有权罚没其全部质保金，同时，乙方的合同义务并不因此而免除。

19.13乙方未能依约履行保修义务时，甲方为及时止损，有权另行委托其他第三方进行维护保养，相应费用全部由乙方承担，并且甲方有权按发生费用的10%加收管理费，上述费用全部直接从质保金中扣除，若有不足，有权继续向乙方追偿。

19.14若乙方使用假冒、劣质材料施工或施工中途偷换材料，一经发现，甲方或全过程工程咨询单位（含监理）有权制止使用，有权要求停工、返工或终止合同。无论甲方及全过程工程咨询单位（含监理）是否发现和制止，由于使用假冒劣质材料施工后所引起的一切损失、费用、责任均由乙方自负，甲方有权对供货人处以违约金，不论使用假冒劣质材料的金额大小和材料种类，违约金额一律以涉及的假冒劣质材料总金额和本合同总金额的2%的二者中的最大金额为准，造成人身伤害的，违约金额不受此限制。
19.15备件供应：

乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。

20.不可抗力

20.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

20.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21、其他

21.1乙方应无条件配合总包、智能化施工单位，做好后续兼容、配套、对接等工作，免费开放相关数据端口。

21.2 本合同所有处罚金甲方有权从就近一次款项支付中直接扣除。

21.4 由乙方产生的建筑垃圾由乙方自行负责清运出场并承担相关垃圾清运费。

21.5项目维保时间从项目整体质监验收合格并交付使用、试运行3个月后  （根据乙方投标时的承诺在合同签订时明确）开始计算，项目接收前相关系统、设备、材料成品保护责任及费用由乙方承担。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

附件1：
工程建设施工廉政责任书

    工程名称：  柯桥未来医学中心厨房设备、排烟系统、厨余垃圾处理系统采购及维保项目
    工程地址： 绍兴市柯桥城区，育才路以东，上方山大道以南区块

发包人（全称）： 绍兴柯桥未来之城医学项目建设有限公司

承包人（全称）：                       

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动有关的法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、工程施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的施工业务等活动。不得以任何理由要求承包人和相关单位在施工中使用某种产品、材料和设备。
第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关工程施工的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：
承包人：

法定代表人（授权代表）：
  法定代表人（授权代表）：

签订时间：
年 
月  日
  签订时间： 
年   
月  
日

附件2:

建筑工程安全协议

发包人（全称）： 绍兴柯桥未来之城医学项目建设有限公司

承包人（全称）：                        

为在柯桥未来医学中心厨房设备、排烟系统、厨余垃圾处理系统采购及维保项目供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，       （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。

6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。

7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本4份，甲、乙方各2份；副本4份，甲、乙方各2份。

五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。
甲方：           （盖单位章）        乙方：            （盖单位章）
法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人：     （签字）          其委托代理人：      （签字）

日期：     年   月   日              日期：    年   月   日

附件3:
承包人履约保函
                      (发包人名称)：
鉴于你方作为发包人已经与            (承包人名称)(以下称“承包人”)于  年  月  日签订了           (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元(大写)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后六个月内。即截止时间为  年  月  日。如实际开工时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：
(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                    。
 
担保人：                 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：       (签字)
地    址：                 
邮政编码：                   
电    话：                

传    真：                

      年    月    日

附件4：

	设备定期维护保养记录---真空系统检查表

	使用单位：
	
	项目维护地址：
	

	序号
	维护保养项目
	检查结果
	备注

	1
	检查外观清洁及运行情况
	
	

	2
	两周一次对真空投放口内的粉碎机进行清洁，处理掉杂物
	
	

	3
	两周一次清洗垃圾房地沟及地面
	
	

	4
	两周一次清洗真空罐冷却水箱
	
	

	5
	两周一次对真空隔膜阀进行一次内部清洗
	
	

	6
	一个月一次对真空提升箱进行内部清洗
	
	

	7
	一个月一次对液位开关进行常规检查
	
	

	8
	一个月一次检查电箱内元器件及按钮开关检查
	
	

	9
	一个月一次检查真空罐液位传感器是否正常并清洗
	
	

	10
	2个月一次检查输送泵是否正常
	
	

	11
	3个月检查一次脱水机同步带
	
	

	12
	半年一次对真空泵进行例行检查
	
	

	13
	半年一次对真空罐进行彻底清洗（清空内部）
	
	

	14
	两周清洗一次下水管
	
	

	15
	两周一次清洗降解机过滤网
	
	

	16
	两周一次检查降解机风机排风管是否通畅
	
	

	17
	两周一次检查降解机内物料是否满仓
	
	

	维护/维修人
	
	上次保养时间：
	本次保养时间：

	使用单位验收（签字）
	
	联系电话：
	

	注：除由设备维修部负责人定期维护保养外，操作员在每次使用前对设备点检，正常后开机工作。（每1周检查一次）


附件：总承包协议中已签订的关于“招标人与总承包服务管理费约定”（供参考，请报价中自行考虑）

一、费用规定

招标人在本次发包范围以外，另行招标或委托的专业分包工程（或发包人提供的材料、设备）均纳入总承包管理范围，施工总承包服务费由发包人进行支付。其它工程及超出部分由承包人在投标报价中综合考虑，不另行计取其他费用。总承包服务管理费费率按以下条款约定进行计取：

室内精装修工程按中标价的2%计取。

智能化工程、直升机停机坪、室外工程、洁净工程、医用气体、医用纯水、放射防护、标识与交通设施工程、实验室工程、物流传输系统、污水处理系统、厨房设备等按专业分包工程中标价的1%计取。
高低压配电与外线接入工程、燃气工程、医疗设备、有线电视及通讯接入工程、光伏工程、充电桩不予以计取，承包人需在投标报价中一并考虑。

4、以上总承包服务管理费费率按商务报价下浮率同比例下浮，总承包服务管理费计算基数为上述各专业分包工程中标价，总承包服务管理费在本工程竣工结算后统一支付。

5、在施工过程中，总包单位除此以外不得再向任何分包单位收取任何施工总承包服务费，不得以收取管理配合费、提供现场场地等理由限制分包单位进场施工，并不得以任何理由推卸总包管理、协调和现场配合职责。施工过程中，如发现总包单位对某分包工程存在总包管理方面有不作为或消极作为的，扣除该分包工程的施工总承包服务费，并按此进行加倍处罚。总包管理、协调及配合的日常检查工作由全过程咨询（含监理）负责，发包人监督执行。

6、如总包单位除此以外，额外向分包单位或实施个体收取费用，一经查实，按所收费用加倍处罚，在本工程竣工结算时统一扣除。

二、服务范围

总承包服务管理具体是指承包人对工程项目范围内质量、安全、进度、文明施工的总管理、总协调、总控制的总承包管理要求。负责与专业分包单位签订总分包管理协议（配合费及安全管理协议）及管理，对发包人委托的专业分包单位实行管理，为专业分包单位创造必要施工条件，具体施工条件、服务范围、管理责任如下：

1、全面负责分包工程的施工质量、安全、进度、标化、工程资料等统一进行监督和管理，并对发包方负责，并在工程资料上盖总包单位公章；

2、责审核分包工程的施工组织设计与施工计划，参加分包项目图纸会审，并提供施工所需要的定位轴线、标高、主要轴线及其他测量定位点；

3、提供施工作业面及工地内其他的所有工程必要设施、材料堆场、脚手架、塔吊、垂直运输设备等；对工地进行看管以防盗窃，包括指定分包人的物料损坏遗失；在本合同施工期内及工地范围内提供现有内外脚手架、水平及垂直运输工具以共同使用。

4、提供必要的临时办公、住宿及仓储性用房；提供生活食堂、卫生间等使用条件；提供用水用电方便，须提供给其他分包人至二级箱并配合专业分包单位做好水电接入工作，生活和施工用电与用水必须达到发包人指定的供应量、供应位置；提供施工场地及工地通路；提供公共设施、卫生设施、施工所需以保障工地安全之围网、围板等设施。
5、提供施工照明及动力电源，负荷及电源位置需满足发包人及专业分包单位使用要求，相关照明费用由总包单位承担；

6、预留合理的施工工期，将专业工程的工程进度、资料纳入承包人管理，并做好技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。

7、对发包人指定的分包人在施工中合理的剔凿后，对门窗等各种洞口实施收边修补（包括但不限于：完成分包人遗留的门窗后塞口、栏杆补修、烟道补洞、安装补修等）；负责所有建筑垃圾及时清除和外运；竣工验收时统一清扫。

8、承担对专业分包单位的管理责任，对分包人的施工质量负责并承担相应管理责任；

9、负责组织分包工程的中间验收、竣工验收、竣工资料的汇总和移交，配合甲方进行质量的核定。根据工程资料的要求，负责全部竣工资料的收集、整理和归档；负责本工程的档案管理，汇总各专业分包单位的档案资料、通过竣工资料的检查、验收和交付城建档案馆等工作。工程施工完毕，承包人必须提供准确的隐蔽管线布置详图，其中冷、热水管应在现场作油漆标示，作为竣工资料的组成部分之一。

10、发包人指定承包人为专业分包单位服务的其他事项。

附件：材料进场监理验收流程

1.材料报验

施工单位应在材料进场前向监理单位提交材料报验申请，并提供以下资料：

材料进场报验表

材料出厂合格证明文件

材料复试报告（必要时）

2.专业监理工程师现场查验

专业监理工程师应在材料进场后及时进行现场查验，重点检查以下内容：

材料的品种、规格、型号、数量是否符合设计要求和合同约定；

材料的外观质量是否符合标准；

材料的质量证明文件是否齐全、有效。

3.退场及举牌验收照片留存

如进场材料不符合设计要求和合同约定，专业监理工程师应要求施工单位在监理人员的见证下，对该批次材料立即退场，并做好记录。

对于第二条中的检查内容符合要求时，施工单位材料负责人、专业监理工程师一同入镜拍摄举牌验收照片，并同意进场（需要复试的材料，未出具复试合格报告前不得使用）。验收牌内容包括但不限于：项目名称、施工单位名称、监理单位名称、材料的品种、规格、型号、数量、验收时间。

4.进场堆放

材料进场后应堆放至符合规范标准的堆放区，需复试材料应堆放至独立待检区，等待复试。

5.材料复试

对于需要进行复试的材料，监理人员应见证取样并送交具备资质的检测机构进行复试。复试结果应符合设计要求和标准规定。

6.验收结论的签署

材料进场验收合格，且复试合格（如需要）后，专业监理工程师签署材料进场报验资料，同意进场使用。

7.进场验收台账记录

监理人员应做好材料进场验收记录，包括材料名称、规格、型号、数量、质量证明文件、复试结果等。

第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）
二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

2、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。
联系人：            联系电话：            传真号码：            
联系地址：                                邮政编码：                     
投标人名称(电子签名)：
日期：  年  月   日

三、联合体协议书（如有）
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。
二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。
三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。
四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。
六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：
甲方：…            乙方：…
…
七、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额___%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到___%，其中小微企业合同金额达到___%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。
	甲方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日
	乙方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日


四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。
    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

    授权代表无转委托权。特此委托
投标人名称(电子签名)：
日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、符合特定资格条件（如果项目要求）
的有关证明材料（复印件）
（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………（页码）
（2）评分对应表………………………………………………………（页码）

（3）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（4）技术响应表………………………………………………………（页码）

（5）商务响应表………………………………………………………（页码）

（6）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

（7）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（8）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（10）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（11）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、投标函
（采购人）、（采购代理机构）：
我方参加你方组织的（项目名称）（项目编号：）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起___天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2、我方承诺除技术响应表、商务响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

5、我方拟在中标后将______________/_________工作分包，分包承担主体是___________/________，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件___________/_______，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）
6、如我方中标，我方承诺：
6.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 
6.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
6.3按照招标文件要求提交履约保证金； 
6.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
7、其他补充说明:___________。
投标人名称（电子签名）：    
 日期：  年   月   日
注：按本格式和要求提供。
二、评分对应表
	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。 

投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   日

三、投标产品规格配置清单

	序号
	货物名称
	品牌
	制造商
	产地（国产/进口）
	规格型号
	数量及单位
	性能及指标

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。 

投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   日

四、技术响应表

	货物部分

	序号
	货物名称
	采购文件
要求
	投标文件
响应
	偏离
情况

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	服务部分

	序号
	服务名称
	采购文件
要求
	投标文件
响应
	偏离
情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   
五、商务响应表

	类别
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   日

六、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、项目负责人情况表

	姓名
	
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	相关资质证书
	
	

	其他资质情况
	
	

	联系电话
	
	


投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   日

八、项目组人员名单

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的工作内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   日

九、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十一、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

报价文件部分

目录

（1）开标一览表(报价表)……………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、开标一览表(报价表)

项目名称：

项目编号：                         标项：
	序号
	货物名称
	品牌
	产地

（国产/进口）
	规格型号
	数量
	单价
	总价

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	····
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：                              小写： ￥                                                             


注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于 工业  ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于 工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（ 电子签名）：
日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出声明，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    单位名称（电子签名）：

附件1
样品（演示）授权委托书
XXX（单位名称或采购代理机构名称）：
兹委派                先生/女士，身份证号：                   

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。
    特此告知。
                                                  投标人名称(公章)：
签发日期：  年  月   日
身份证复印件：
说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

附件2：质疑函范本及制作说明
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：_________________________
地址：____________________________邮编：___________
联系人：_____________________ 联系电话：__________
授权代表：____________________联系电话：__________
地址：____________________________邮编：___________
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：_________________________________________
质疑项目的编号：__________________包号：_____________
采购人名称：____________________________________________
采购文件获取日期：_______________
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：_________________________________________________________________
事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：______________________________________________________________________
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件3：投诉书范本及制作说明
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：__________________________________
地址：___________________________邮编：_________
法定代表人/主要负责人：_______________联系电话：___________
授权代表：_______________联系电话:____________
地址：___________________________邮编：_________
被投诉人1：_______________________________
地址：___________________________邮编：_________
联系人：_______________联系电话：____________
被投诉人2
……
相关供应商：__________________________________
地址：___________________________邮编：_________
联系人：_______________联系电话：____________
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：__________________________________
采购项目编号：_____________________包号：______________
采购人名称：__________________________________
代理机构名称：__________________________________
采购文件公告:是/否    公告期限：_________________
采购结果公告:是/否    公告期限：_________________
三、质疑基本情况
投诉人于_____年__月__日,向__________________提出质疑，质疑事项为：__________________________________________________________________________
采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：________________________________________________________________
事实依据：__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
法律依据：__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：______________________________________________________________________
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：标底编制说明
编制说明

工程名称: 柯桥未来医学中心厨房设备、排烟系统、厨余垃圾处理系统采购及维保项目

二、工程预算编制依据及口径：
（一）工程量：由建设单位提供的浙江大学建筑设计研究院有限公司设计的2024年11月13日接收到的图纸（20241113-厨房专项）、2025年3月2日收到的配置清单及风管参暖通图纸中设计提供的图号编制。（图纸编号仅供参考，以招标实际上传的最终版图纸为准）

 建施目-01，建施01~04 共5张。地下室设施01.06.10~13.16~17.89共9张，总图说明及通用图设施04~07共4张，10、11、12号科研楼、教学宿舍楼、会议中心设施-14.43.19.50.53.60共6张，1、2号南北住院楼设施48~50,一层119~121,二层122~124，131~133共,12张。

三、招标范围和内容:

（1）本项目招标内容具体包含：西区厨房工艺相关的食品机械、燃气灶、蒸箱等炊具；冷库、水槽等配套功能设备；东西区排烟风管、滤网吸风罩、灭火系统等机电设备以及设备配套的管道、阀门、附件、附材、专用工具及备品备件等（东区厨房工艺相关的食品机械、燃气灶、蒸箱等炊具；冷库、水槽等配套功能设备不计入）。

（2）施工图深化设计要求：在现有的建筑、结构、机电、装饰图基础上进行深化设计（除楼梯、物流井道、机房等固定结构，不能调整外，其它厨房区域平面均可优化调整），具体包含厨房工艺以及平面布局、匹配的油水分离设备系统、厨房范围的水电暖等专业深化设计。

（3）实施界面：
1、结构专业：所有墙体（含二次结构）砌筑均由施工总承包单位负责实施；

2、给排水专业：所有给排水内容均由施工总包单位负责实施；

3、暖通专业：所有暖通空调专业内容均由施工总承包单位及专项单位负责实施，排烟汽罩、排油烟风管（含井道内）及配套排烟设备由厨房专项单位实施；

4、电气专业：所有电气内容施工总包单位负责实施；

5、消防专业：厨房区域四套厨房烟罩灭火系统由厨房专项单位实施，其它涉及主体消防内容均由施工总承包单位负责实施；

6、装修专业：所有装修内容均由装修单位负责实施；

7、厨房排水沟及盖板由总包单位实施，费用不包含在本预算中。

    8、本项目涉及到的软件端口等需无条件开放。

9、和厨房排烟风管有关的安装，室内穿墙孔由厨房设备供应商开孔，井道和楼板的二次开孔费由供应商负责，所有开孔的封堵由供应商负责；费用均包含在设备带材料综合单价中。

10、采购人负责厨房设备所有给水（包括三角阀）、排水、电源（包括插座和预留线）、燃气管道的预埋铺设，要求铺设到相应该设备1米的范围内，燃气和设备的对接由第三方燃气公司完成。

三、编制口径:
  1、“综合单价”包括设备材料费、运输保险费、卸货费、保管费、施工费、调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、质保期内的维修保养费、维保清单内容、备品备件(含专用工具)费、所有措施费、规费、施工水电费、政策性文件规定、管理费、利润、税金等所有因素的相关费用。

2、投标人必须严格按照编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建筑工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，所有有关费用应包括在投标报价中。

3、本工程规格参数中特征(工作内容)描述未详尽的，投标人须结合招标文件、相关图集及施工验收规范要求进行报价。

4、投标人须按施工规范和施工工艺要求考虑所有每个清单项目应有的主要材料及相应的构配件、零星辅材，对无法具体量化的零星材料，各投标人须将其所需费用列入到单价中。

5、竣工验收前，施工单位应拆除临时建筑物和临时设施，并自行清理、外运建筑垃圾和生活垃圾等离场时粉碎外运、处置，投标单位报价时综合考虑，结算时不再另增加费用。

6、农民工工伤保险已包含综合单价中，实际缴纳按绍政办[2007]100号文《绍兴市人民政府办公室转发市劳动保障局等部门关于绍兴市区建设工程施工企业农民工参加工伤保险实施意见的通知》执行。未缴纳的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

7、建筑工程一切险和安装工程一切险投标由承包人投保，因投保产生的保险费和其它相关费用由承包人支付，发包人不另行支付费用。

8、本项目清单数量及参数仅供参考，为招标人最低要求，各投标人根据实际情况以及本项目厨房具体功能、指标要求综合考虑，工艺及设备要求满足成熟性、科学性、先进性要求，投标时提供设备数量、参数及清单报价。
9、本项目中标后，由中标人负责完成施工图深化设计并须经主体设计单位及建设、监理、使用方书面审批通过，此费用已综合考虑在标底价中，不单独列项，请投标单位报价时综合考虑在投标报价中。结算时不因设计规模、范围的调整而调整。

10、本工程设备材料采购时投标人可根据自身情况在清单列出的品牌中任选一个，也可以选择规格、技术参数性能指标、品牌档次优（高）于表中列举的其他品牌，结算时按中标单价不作调整。所有材料中标人必须按国家相关标准，采购之前应先提交样品（质量等级、规格、颜色等）经建设单位、监理单位、设计单位、跟踪审计等确认许可后方可采购。

11、投标人自行踏勘现场，凡属于可预见因素，均考虑在报价中，今后不再另行结算。

12、设备电源接线由厨房单位负责。

13、当预算清单描述和招标文件清单描述不一致时，以招标文件清单描述为准。

14、其他不详处见招标文件项目技术规范和服务要求。

四、其他说明：

1、中标单位必须严格按照工程技术要求及国家颁布的现行建筑工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，有关费用均已包括在招标控制价编制时综合单价内。

浙江翔实建设项目管理有限公司

                                                     2025年10月
第 1 页 共 372 页

第 25 页 共 372 页

