1 工程概况

德兴北路（园北路-莲花大道）工程位于广州市番禺区，南至兴园路（规划次干道），北至园北路（规划次干道）。全长0.47公里，道路标准段红线宽度44 米，部分展宽段为47.5和52米，规划为城市主干道, 双向6车道，采用60km/h 的设计速度。属于番禺区工业经济总部园区的周边配套道路。由于K0+000~K0+472.467桩号用地性质原因，本项目分两期实施，第一期实施K0+472.467~K0+942.917段所有工程以及K0+000~K0+460段雨污水工程主管；第二期实施K0+000~ K0+472.467段剩下的所有工程。

按照甲方要求和番禺水务局要求，本次设计在道路两侧设置DN300市政消防管道，只满足消防给水功能，不考虑其他生活、生产用水；近期接驳现状规划横一路、规划横二路、兴园路DN200管，远期接驳莲花大道、园北路及周边规划路；给水工程不属本设计工程范围，只作消防工程设计，若需同时满足市政生活配水及消防配水，根据番水司[2017]17号东、西两侧管径应为DNDN600，需另行设计给水系统。

2 设计规范、标准

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

- 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

- 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

- 《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101）

- 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

- 《倒流防止器选用及安装》（12S108-1）

- 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》 （GB 13295-2019）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

- 《室外消火栓及消防水鹤安装》（13S201）

- 《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T160-2013）

- 《城市给水工程项目规范》

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》

- 《建筑与市政地基基础通用规范》

- 现行国家有关规范、标准图集及行业规程。

3 给水工程

3.1设计原则

3.1.1 城市给水管道设计以批准的相关规划为依据。

3.1.2给水管网设计应从全局出发，考虑水资源的节约、水生态环境保护和水资源的可持续利用。给水工程应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。

3.1.3给水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和给水设施，并将其整合以发挥功能。给水工程中构筑物的合理设计使用年限宜为50年，具体宜按材质和产品更新周期经技术经济比较确定。

3.1.4给水工程设计应在不断总结生产实践经验和科学试验的基础上，积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备，提局供水水质，保障供水安全，优化运行管理，节约能源和资源，降低工程造价和运行成本。

3.1.5本次设计采用广州市平面坐标系统，高程采用广州市高程系统。

3.2给水工程设计

3.2.1 设计参数

番禺区总人口接近300万，消防水量按同一时间火灾次数为三次，每次灭火用水量为100L/S,消防管管径确定为DN300。管道压力保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa（从地面起算）。

3.2.2给水管道平面设计

本次消防给水设计主要在新建路段增设消火栓，以保证满足室外消防要求。

本次给水工程设计消防配水管管径为DN300，给水管道的管顶覆土为1.0m左右，局部位置由于要避让排水、箱涵及其他管线，覆土可在满足规范要求的原则上做适当调整。

在综合管道施工时，生活给水管道与污水管道、输送有毒液体管道交叉时，给水管道应敷设在上面，且不应有接口重叠，管道间的垂直净距应满足《城市工程管线综合规划规范》的要求。

3.3 管材及构筑物

3.3.1给水管材及要求

（1）管材比选原则

供水管材的选择遵循以下四个原则：

①卫生安全

给水管材不应对输送的水造成二次污染，管材的卫生性能应满足《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求，对人体健康没有任何不利影响。

②工作可靠

给水管材要满足给水的工作压力、工作温度，并要求管道系统耐腐蚀，管材安装施工简单、连接可靠、漏损率低，持久机械强度高，有足够的刚度、柔韧性能以及抗震、抗地形不均匀沉降性能和抗快速开裂性能，且要伸缩性小。

③有良好的水流条件

管道内壁应光滑、不易结垢，水流阻力小、通水能力强，有利于减小系统的运行费用，节约能源。

④经济

选用管道综合造价低、管道运行经济、使用寿命长、施工机具简单及安装容易，以及维护维修方便、工作量少、成本低的管材。

（2）管材选择

根据广州市自来水公司要求，广州市供水压力标准不低于0.14MPa。结合广州市特点及以往工程经验，以及项目区的周边材料供给状况，本次给水管一般路段采用K9级球墨铸铁管，T型滑入式橡胶圈接口，内衬水泥砂浆执行ISO4179标准，外喷锌执行ISO8179标准并涂沥青。

给水管过路管段设置焊接钢管套管，钢管采用Q235A钢材。钢管内外壁除锈后，内壁水泥砂浆衬里(配合比:水泥:砂:水=1:1:0.4)。管外壁喷砂除锈应达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-2012)标准中的工业级喷砂除锈(Sa2.5)的质量要求。外壁先涂防锈底漆环氧富锌，再作面漆环氧沥青包玻璃丝布(四油一布)加强处理。焊接处采用六油二布特加强级处理。焊接钢管下管时采用软布吊装，以免破坏防腐层。具体做法及要求参考《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

3.3.2阀门

给水阀门井、排泥阀及排气阀井采用矩形钢筋混凝土阀门井，排泥湿井采用砖砌井，做法参见标准图集：07MS101-2。给水检查井井盖采用方形。位于非机动车道上的给水检查井需设置隐形井盖，详见《隐形井盖标准做法图》。车行道下承压等级D400、其他地方承压等级C250。

3.3.3消火栓

消防水源为市政自来水。为满足消防需要，在市政自来水给水管道上每隔一定距离布置一个地上式防撞消火栓，间距不大于120米，连接消火栓的管道直径应满足消防要求。

消火栓详见标准图13S201,第15页。

3.3.4排气阀

本次设计最高点设排气阀，共2处。采用复合式排气阀。

3.3.5排泥阀

本次设计最低点设排泥阀，共2处。排泥阀的排水管应就近接入雨水检查井，HDPE缠绕结构壁管，管径DN300，管材环刚度不小于8KN/m2。

3.3.6管道基础

本工程给水管道基础采用中粗砂垫层基础，详见给水管道基础图；

3.3.7管道支墩

本工程中球墨铸铁三通、弯头、盲板封堵处应设管道支墩。支墩大样见国标图集《柔性接口给水管道支墩》（10S505-13）。

3.3.8抗震设计

根据《番禺区德兴北路（园北路至莲花大道）工程岩土工程勘察报告（详勘阶段）》项目所在地所处大地构造位置为东南沿海内边缘地区，属东南沿海断褶带构造区，褶皱形态宽缓。区内构造主要受北东向断裂控制，后期被北西向错断而呈现棋网式格局。所属区域地壳经过早期剧烈的构造运动，燕山运动后开始变弱，特别是喜山运动以来，构造活动明显减弱。区域新构造活动强度不大，历史上无大的地震灾害记录，记录的多属微震～弱震，地震基本烈度为Ⅶ度，故区域地壳基本稳定。

本次设计主要采用图集07MS101。按照07MS101-9说明2.3图集适用于抗震设防烈度8度及以下地区，选用图集满足地区所在抗震设防烈度为7度要求。

3.4 管道施工

3.4.1沟槽开挖

管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根按1.25控制（详见管道开挖断面图），如遇淤泥时采用支护开挖。

3.4.2管道安装

所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的规定。

借转角：当球墨铸铁管管径为DN100~300时，可利用柔性接口做小角度借转，每处接口借转角不大于3°。

3.4.3沟槽回填

1）管道回填土压实度要求见管道基础开槽示意图。Ⅰ95%,Ⅱ90%,Ⅲ85%,Ⅳ由地面要求确定(如上部为道路时则应满足路基要求，非路基可按Ⅲ要求回填即可)。胸腔部分分层回填，夯实后每层厚度100~200mm，回填两侧同时进行，两侧回填的高差要求不大于300mm，回填土时应注意保护好管道防腐层。

2）管道敷设完成后不宜长期处于空管状态，应尽快进行管道隐蔽工程验收，验收合格后，沟槽应尽快回填至管顶以上0.5m高度处。从管底基础至管顶以上0.5m范围内必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。管顶回填土0.5m以上部分的回填可采用机械从管道两侧同时回填、夯实，但机械不得在管道上方行驶。

3.5 验收

管道施工按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中的规定进行施工。管道敷设施工完后对管道安装（如接口、焊缝等）进行外观检验，外观检验合格及浸泡管道后进行水压试验，根据片区给水管网规划，给水管网的工作压力为0.3～0.5Mpa，则本次设计给水管的试验压力为1.0Mpa，试压的长度不大于1000米，水压试验的允许压力降值及允许渗水量值等参数需满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中各类管材的相关数值规定。管道试压时应在管道末端设置水平管堵支墩（详见国标图集10S505，页14）。

3.6管道试压

3.6管道试压

给水管施工完毕必须试压，管道工作压力0.5MPa，试验压力为1.0MPa。具体试压做法和要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

给水管道经压力试验合格后应进行清洗、消毒。

3.7冲洗与消毒

给水管道的清洗与消毒应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008相关规定，冲洗流速不应小于1.0m/s,连续冲洗。

1）给水管道第一次冲洗时，应用清洁水冲洗至出水口水样的浊度小于3NTU为止。

2）第一次冲洗后，管道用有效氯离子含量不小于20mg/L的清洁水浸泡24小时用以消毒。

3）消毒后再用清洁水进行第二次冲洗，直至水质监测、管理部门水质化验合格为止。未尽事宜，应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008相关规定并符合国家、地方相关标准。

4 工程注意事项

（1）管道在运输、安装、回填土等过程中，必须注意保护管材（防腐层）不被破坏，管道搬运、吊装时采用软带吊装，吊装带绳不得直接接触防腐层。

（2）当室外消火栓给水管竖向位置与其他管线交叉时,应遵循 "小管让大管,有压让无压"的原则。

（3）切割铸铁给水管必须用球墨铸铁管专用切割机,严禁采用气焊。

（4）管道施工沟槽尺寸按国家施工及验收规范进行。

（5）本工程施工开挖前应首先对地下管线进行复测，并做好现状管线的保护工作，并在确定设计管线能顺利接入现状管线或现状管线能顺利接入设计管线后，方可施工。并把发现的现状管线及时接入相应的系统，使整个系统能正常运行。设计管线与现状管线交叉时注意现状管线的保护，如遇特殊情况，应及时与监理公司商量，合理妥善解决。

5对住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的响应

根据住房城乡建设部2018年3月8日发布、2018年6月1日起施行的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，项目区总体地势平坦，本项目涉及危大工程的重点部位和环节详见下表:

| 序号 | 类别 | 危险源 | 保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑工程 | - 开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影晌毗邻建、构筑物安全的基坑的土方开挖。 - 开挖深度超过5m的基坑的土方开挖、支护、降水工程。 | 施工单位编制专项施工方案以及评审。 |
| 2 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | - 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重起重吊装及起最在100kN及以上的起重吊装工程。 - 起重量300kN及以上或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 施工单位编制专项施工方案以及评审。 |
| 3 | 拆除工程 | - 支撑及围檀的拆除。 | 做好施工期监测 |