机房环境设备采购需求

一、总体要求

1、因现有机房环境温度过高，且无动力环境监控管理系统，因此拟采购一批改善机房环境的设备，含精密空调、动力环境监控管理系统，投标公司需按照招标要求对新购置的设备进行安装调试工作，应在这个目标最低技术要求上，根据采购产品清单进行报价，需要供应商对安装设备所需的线路、管材、铜管、制冷剂等安装材料按照现场情况进行规划及实施。

2、所投设备需提供至少三年的原厂质保服务，并提供精密空调原厂售后服务承诺函，投标供应商须提供不少于三年的设备故障运维上门服务（三年内设备出现故障需免费上门进行故障处理）；服务响应级别要求为7 *24小时，接到用户故障请求后要求1小时内达到用户现场；

二、主要设备参数要求

1）精密空调要求

- ★制冷量≥12.5KW，风量≥3000m3/h，EC风机，带群控功能，可与原有精密空调对接群控，防止竞争运行（供应商需出具承诺函）

- 送风形式：上前送风

- 供电形式：三相380V，带缺相及错相保护、过欠压保护功能

- 制冷剂：R410A

- 远程监控：标准RS485通讯接口，支持远程监控

- 自研精密控制逻辑及软件，提供精密空调制造商自研软件著作权

- 精密空调具备CRAA认证证书

- ★制造商具IECQ QC080000有害物质过程管理证书；

2）动力环境监控系统设备要求

- ★动力环境监控主机配置：≥06个RS485串口，≥4DI，≥4DO口。支持以串口或TCP方式接入各种智能设备，可接入不低于1万个测点，以太网接口≥ 1个，1000/100M自适应，≥32G 存储容量，支持HDMI输出，可外接HDMI显示屏及触摸屏，实现本地触摸控制， ARM架构，工业级硬件设计，≥10年使用寿命，1U机架式设计，LINUX操作系统，内置功能界面，可通过本地HDMI显示屏或WEB方式访问。

- 动力环境监控主机：提供电磁兼容性检验报告

- 智能机房监控软件：平台软件采用中文界面，2.5D视觉电子地图，统一界面，支持监控精密空调、温湿度、漏水、视频、防雷、消防、智能灯光、蓄电池组等设备的监控；

- 报警系统：4G全网通报警模块，支持短信、电话报警功能；

- ★软件完全自主开发，提供动力环境监控系统自研软件著作权证书

四、设备采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调电电缆 | 450/750v YJV5*10mm2 | 20 | 米 |
| 2 | 精密空调 | 房间级精密空调，制冷量12.5KW,上前送风，EC风机 | 2 | 台 |
| 3 | 空调冷凝铜管 | 气管19.05mm，液管12.7mm，外覆≥8mm厚橡塑保温管 | 50 | 米 |
| 4 | 排水管 | PVC管排水 | 1 | 项 |
| 5 | 制冷剂 | R410 | 2 | 瓶 |
| 6 | 室外机电源连接线 | ZC-RVV 5×4mm² | 50 | 米 |
| 7 | 其他安装材料 | 室内外机支架，水泥基础等其他安装材料 | 2 | 套 |
| 8 | 环境监控主机 | 主机带不少于6个RS485串口、4DI、4DO口。支持以串口或TCP方式接入各种智能设备，可接入不低于1万个测点。 | 1 | 套 |
| 9 | 报警系统 | 带电话、短信报警功能，支持4G全网通手机卡。 | 1 | 套 |
| 10 | 智能机房监控系统 | 机房监控管理软件。可图形化显示机房各项监控数据，可显示平面图。 | 1 | 台 |
| 11 | 配电监控模块 | 配电监控模块，可监控电压电流等配电情况，带电量测试仪 | 1 | 套 |
| 12 | 温湿度传感器 | 机柜磁吸式温湿度，带液晶显示屏 | 4 | 套 |
| 13 | 消防监控模块 | 监控消防主机工作状态 | 1 | 套 |
| 14 | UPS监控模块 | 监控UPS电压，电流，电池等工作状态 | 1 | 套 |
| 15 | 精密空调监控模块 | 监控精密空调温度、压缩机状态、风机等工作状态 | 2 | 套 |
| 16 | 线材及辅材 | 消防信号、动力环境监控线缆、供电线缆、PVC线槽线管等 | 1 | 批 |

五、商务要求

1.质保期： 三 年

2.供货期：自合同签订之日起 7日内

3.服务要求：投标供应商须提供不少于三年的故障上门服务（三年内设备出现故障需免费上门进行故障处理）；服务响应级别要求为7*24小时，接到用户故障请求后要求60分钟内达到用户现。