CNTCITC

项目编号： TC252106S

喀什地区塔什库尔干县

旭东片区弥散式供氧建设项目

招标文件

招标人：塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局

招标代理机构：中招国际招标有限公司

日期：  2025  年  10  月  1  日

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 采购需求	36

第四章 资格审查	59

第五章 评标方法及标准(综合评分法)	62

第六章 合同草案	75

第七章 投标文件格式	124

第一章 招标公告

## 项目概况： 喀什地区塔什库尔干县旭东片区弥散式供氧建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上（网址：https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年10月29日11时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：TC252106S

2.项目名称：喀什地区塔什库尔干县旭东片区弥散式供氧建设项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：8347.276376万元；

5.采购需求：设备材料清单及工程量清单范围内的所有工作内容，包括但不限于设备生产制造、运输、保险、供货、安装及配套施工服务、检测、试运行、验收及移交竣工验收资料，质保期内免费服务等相关工作内容。具体详见招标文件第三章“采购需求”。

7.交付周期：自合同签订之日起至2026年6月30日，将标的物运送至采购人指定地点，并负责完成安装、调试、试运转及竣工验收交付使用；

8.交付地点：新疆喀什塔什库尔干县采购人指定地点；

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

（1）属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

（2）设备制造商应具有医疗器械生产许可证（医用制氧设备和医用供气排气相关设备）；

（3）投标人应具有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证；

（4）投标人应具有建筑机电安装工程专业承包一级资质，具有有效的安全生产许可证；

（5）投标人应具有特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2）；

（6）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（8）投标人的信用行为：在资格审查阶段经查询，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn））列入政府采购严重违法失信行为记录名单”。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。

三、获取招标文件

1.时间：2025年10月1日至2025年10月15日，每天上午00:00 至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 。

2.地点：“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”。

3.方式：投标人登录“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间： 2025年10月29日11时00 分（北京时间）。

2.投标地点：请登录“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”投标客户端投标。

3.开标时间：2025年10月29日11时00 分（北京时间）。

4.开标地点：投标人登录“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”进入项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：如需咨询，可联系新疆CA服务热线 0991-2819290。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局

地 址：新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫路005号

联系人：梁辉

联系方式： 1869988067

2.采购代理机构信息

名 称：中招国际招标有限公司

地 址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦

联系人：孙瑞、庞嘉利、姜礼勇、夏雪

联系方式：13366708825、010-62108265

邮箱：jiangliyong@cntcitc.com.cn

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购项目，其中核心产品为：制氧主机。 |
| 9.1 | 现场考察 | 不组织，投标人自行前往。 |
| 9.5 | 答疑会 | 不组织 |
| 12.1 | 询问 | 1.方式：在投标人客户端中按照格式填写询问函，并在生成询问函后加盖电子印章提交；其他询问方式：电话咨询。 2.时间要求： 每天上午9:00 至11:30，下午13:30至19:00（北京时间，法定节假日除外） 。 |
| 14.6 | 最高限价 | 本项目最高现价：83472763.76元，其中工程部分：20695557.37元；设备部分：62777206.39元； 各投标人报价不得超过上述限价，否则评标委员会将对其作无效投标处理。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历日。 |
| 17.1 | 投标保证金 | 1.金额：☑定额收取：人民币捌拾万元整。 2.支付方式：投标人可自主选择以支票、汇票、本票、转账、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。 3.收取单位：中招国际招标有限公司 4.收取账号： 中国工商银行北京海淀支行营业部； 账号：0200049619200362296； 5.退还时间：中标结果发布后5个工作日内。 注意事项： 1.以上各类机构出具的以担保保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 2.以担保保函、保证保险形式缴纳投标保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 3.以银行保函、保证保险、担保保函形式递交方式：保函、保单文件复印件须编制在投标文件中作为已交纳的凭据； |
| 22 | 实物样品递交 | ☑不需要 |
| 23.1 | 演示 | 不进行 |
| 25.3 | 解密投标文件 的时限 | 不见面开标默认解密时长：30 分钟。 除因交易平台发生故障导致投标文件无法按时解密外，投 标文件未按时解密的，视为未按规定提交投标文件。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 29.3 | 推荐中标候选人 | 中标候选人数量 3 家 |
| 30.1 | 确定中标人 | 采购人按评标报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 采购人委托评标委员会直接确定中标人。 |
| 30.2 30.3 | 提供相同品牌产品的不同投标人确定中标候选人的规定 | 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分相同的，按照投标报价由低到高进行排序，若投标报价相同的按技术指标优劣进行排序；仍无法确定的，由评标委员会随机抽签确定的 方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照 / 方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 1.金额： □免收 ☑合同价的 10 %； □定额收取：人民币 元； 2.支付方式：投标人可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。 3.收取单位：塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 4.开户行：中国农业银行塔什库尔干县支行 5.收取账号：3057 9901 0400 05001 6.退还时间：项目竣工验收合格后28日内。 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 34.5 | 中标后分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： 1.可以分包履行的具体内容：电力工程 ； 2.允许分包的金额或者比例： / ； 3.其他要求： / 。 |
| 35.1 | 质疑 | 递交方式：纸质版盖章质疑函原件递交至采购代理公司 接收部门：中招国际招标有限公司 联系电话：18911261708/010-62108265 通讯地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦 |
| 38.1 | 采购代理服务费 | 1.收费对象： 中标人支付 2.收费标准：以中标金额为基数，参照按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件规定的货物类别计取招标代理服务收费。 3.收取时间：中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发后3天内，向采购代理机构支付服务费 4.收取方式：电汇，由中标人一次性支付 |
| 41.1 | 是否接受 进口产品 | 不接受 接受 |
| 42 | 支持中小企业政策（非专门面向中小企业采购项目适用） | 1.小型和微型企业价格扣除：10% 。 2.监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 3.残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 4.符合条件的联合体价格扣除： / 。 5.符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用） |
| 42.5 | 标的所属行业 参照后附《工信部联企业〔2011〕300号》 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 本制氧项目相关设备; 工业. |
| 43.5 | 优先采购创新节能环保产品 | 所投产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所投产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业报价给予 / 的价格扣除。(不适用) |
| 47.1 | 政府采购 合同融资政策 | 1.有融资需求的成交人在获得政府采购成交通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购成交通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 渠道和方式：详见新疆政府采购网。 2.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，本采购项目适用于政府采购融资优惠、政采贷、电子保函相关政策，鼓励投标人使用电子保函代替现金缴纳各类保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，投标人若想了解或使用相关金融服务，可登录【政府采购网】-顶部通栏【信用融资】、【办事指南】模块查看。 |
| 48.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） | 投标文件编制 | 注意事项： 1、电子标书加盖印章的两种方式：一种为电子章；另一种为纸质版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。 2、供应商在上传电子响应文件时，需在“商务技术响应文件”中按响应文件格式要求上传完整的响应文件（从封面开始至最后一页）。 |
| （2） | 质量保函 | 1、中标人须出具具有担保资质的公司出具的书面质量保函； 2、须保证标的物质量符合合同约定的技术标准和质量要求； 3、在约定的售后服务期（保修服务期）内未按要求提供相应技术支持时，不予退还质量保函。具体内容详见合同内质量保函描述。具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| （3） | 投标产品 投标报价 | 1、所投产品须为当年生产出厂产品。 2、本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。 |
| （4） | 造价咨询费 | 1.工程量清单及招标控制价编制费用：以塔县财政局投资评审中心委托的第三方造价机构审定最高投标限价为计算基数，按照中价协[2013]35 号文标准下浮30%计取。 2.收取时间：中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发后3天内，向造价咨询机构支付服务费 3.收取方式：电汇，由中标人一次性支付 |
| （5） | 农民工工资专用账户相关要求 | 本项目在实施过程中，中标人必须执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）和喀署办发明电【2017】89 号文，现行有关农民工工资支付规定，明确农民工工资保证金、实名制、人工费与其他工程款相分离、设立专用账户、办理银行卡和银行代发等保障农民工工资支付内容以及违约责任。 |
| 备注：1. 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件截止时间之前三年或前五年，以此类推。如：递交投标文件时间为2025年4月1日，则“近三年”是指2022年4月1日至2025年4月1日。 2. 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 |  |  |

二、投标人须知

（一）总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本项目的采购活动。

2. 基本定义

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.2 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构。

2.4 政府采购监督管理部门：各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

2.5 核心产品见“投标人须知前附表”。

2.6 是否属于科研仪器设备采购见“投标人须知前附表”。

2.7 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目的投标人须满足以下条件：

2.7.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2.7.2 以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

2.7.3 符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.8 潜在投标人、潜在供应商：指符合本招标文件规定的供应商。

3. 资金来源

3.1 资金来源：为财政性资金即纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。

4. 投标人资格要求

4.1 投标人资格要求：见“第一章 招标公告”；

4.2 “第一章 招标公告”规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

4.2.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分提交，该协议书对联合体所有成员均具有法律约束力。

4.2.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

4.2.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应写明小型、微型企业的合同金额占到联合体投标合同总金额的比例。

4.2.6 联合体中标的，采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字及加盖联合体各成员公章，并对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任。

4.2.7 联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

4.2.8 对联合体投标的其他资格要求见“第一章 招标公告”中的“二、申请人的资格要求”。

5. 费用承担

5.1 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6. 保密

6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.2 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.3 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

6.4 各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

7. 语言文字

7.1 招标投标过程文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

8. 计量单位

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 现场考察和答疑会

9.1 “投标人须知前附表”规定组织现场考察的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人项目现场考察。

9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

9.3 在现场考察中，因投标人自身原因发生的人员伤亡和财产损失，由投标人自行负责。

9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5 “投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

9.6 由于未参加现场考察或未参加标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

10. 电子投标说明

10.1 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）。投标人参与本项目电子交易活动前，应在政采云平台上注册供应商账号。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。投标人登录新疆政府采购网“供应商免费注册”—“新疆维吾尔自治区供应商入驻登记”—“立即登记”进行自助注册绑定。

10.2 投标人将新疆政府采购电子交易云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人登录新疆政府采购网“下载专区”—“电子招投标客户端下载”下载相关客户端，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

10.3 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。

10.4 投标人在开标前须提前配置好电脑及浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间详见“投标人须知前附表”，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

10.5 如遇“新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

10.6 电子交易系统咨询：投标人应当充分考虑到电子投标可能会发生的各种问题和风险，特别是投标文件签署、提交等问题，可按照“第一章 招标公告”的联系方式咨询相关人员。

10.7 由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在提交投标文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担。

（二）招标文件

11.招标文件的组成

11.1本招标文件包括下列文件及根据本章第9款、第12款对招标文件所作的澄清或者修改。

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查

第五章 评标方法及标准

第六章 合同草案

第七章 投标文件的格式

12. 招标文件的询问、澄清或者修改

12.1 投标人对采购项目有疑问的，可以按照“投标人须知前附表”中的规定提出询问。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。采购人或采购代理机构将在收到询问后依法予以答复。对招标文件询问的答复，在必要时将以澄清形式推送给每个获取招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“投标人须知前附表”中“提出询问的时间要求”之后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

12.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。

12.3 招标文件的澄清或者修改以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，发给所有领取招标文件的潜在投标人，但不包括问题的来源。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.4 “投标人须知”所称“书面形式”包括系统消息、政府采购云平台发布的公告。

12.5 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的澄清、修改文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

12.6 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

（三）投标文件

13. 投标文件的组成

13.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见“第七章 投标文件格式”的相关内容。

13.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

13.3 为保证公平公正，除非本招标文件另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

14. 投标报价

14.1 投标人的报价均应以人民币进行报价。

14.2 投标人应按照本招标文件规定的报价方式进行报价，投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标无效。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。投标人的报价应包括但不限于下列内容：

14.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

14.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

14.3 投标人须严格按照分项报价表规定的内容填写货物单价以及其他事项。投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

14.4 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

14.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应招标文件,其投标无效。

14.6 投标报价不得超过“第一章 招标公告”中规定的最高投标限价或者预算金额，否则评标委员会将对其作无效投标处理。

14.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

14.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.10 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期见“第二章 投标人须知前附表”，投标人承诺的投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

15.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.3 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。

15.4 投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件在原投标有效期满后将不再有效，但其提交的投标保证金可予以退还。

16. 投标文件的编制

16.1 投标文件应在供应商客户端中进行编制，在投标文件中要求加盖印章的，除有特殊说明之外，可使用电子签章签署。

16.2 投标人在供应商客户端中按照供应商客户端中的格式要求填写响应内容后，生成投标文件。投标人须按照招标文件的要求使用电子签章对要求加盖印章的部分逐一进行签章。

16.3 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致其投标无效。

16.4 投标文件须严格按照本招标文件第七章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

16.5 货物的技术参数有具体数值要求的，且招标文件要求投标人提供响应产品彩页、检验检测报告、厂家使用说明书等证明材料，则投标人在技术参数响应表中须标注产品实际参数数值，照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为未响应。

16.6 开标一览表为在开标时唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

16.7 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时按无效投标处理。

16.8 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人、采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.9 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

16.10 电子投标文件的编制

16.10.1 电子投标文件需按招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整；

16.10.2 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，其投标无效。

（四）投标

17. 投标保证金

17.1 投标人应按照招标文件“第二章 投标人须知前附表”规定的金额及要求提交投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

17.2 提交投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。投标保证金有效期同投标有效期。

17.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将投标保证金支付原件扫描后作为投标文件的组成部分与投标文件一起上传。由于到账时间晚于投标截止时间，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

17.4 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

17.5 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

17.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.7 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

17.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金,情节严重的将其列入不良记录名单：

17.8.1 开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

17.8.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

17.8.3 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

17.8.4 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

17.8.5 存在串通投标行为的；

17.8.6 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

17.8.7 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

17.9 如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

17.10 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标供应商使用电子保函代替现金缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，如采用政采云电子保函，可登录“新疆政府采购网”—顶部通栏“信用融资”或者“新疆政府采购网”首页“政采贷｜电子保函”快捷模块查看：

直达链接（电子保函）：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/xinjiang?utm=site.site-PC-4838.1473-pc-wsg-customFloatWindow-front.1.b9d627301e6311efb796b33a13fe0d0a

金融服务支撑热线：0991-2661159

18. 投标文件的加密

18.1 投标人在供应商客户端中生成投标文件并完成签章之后，使用CA证书在供应商客户端中对投标文件进行加密。

18.2 投标人应在供应商客户端中对加密的投标文件进行解密验证，以防止投标文件加密异常，在开标时无法解密。

18.3 投标人应保证加密投标文件的CA证书有效期在开标时间之前。若CA证书有效期临近开标时间，建议投标人提前办理CA证书续期，以免开标时无法进行解密。

18.4投标人在投标文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的”政采云登录入口”登录后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置，投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

18.5 如果投标人未按上述要求加密并上传，采购代理机构对投标文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

18.6 本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘。

19. 投标文件的递交（上传）

19.1 投标人应在“第一章 招标公告”规定的投标截止时间前递交（上传）投标文件。

19.2 投标人递交（上传）投标文件的地点见“第一章 招标公告”。

19.3 投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标。投标人递交全部的投标文件后可在政采云平台（项目采购—投标文件上传）中获取投标文件递交回执单。

19.4 投标人应在供应商客户端中下载未加密且完成签章的投标文件妥善保存，以便启动应急开标程序时使用。

19.5 投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 拒收

20.1 超过投标文件提交截止时间或者不按照本章要求加密的投标文件，交易系统应当拒收。

21. 投标文件的修改与撤回

21.1 投标人在“第一章 招标公告”规定的投标文件递交截止时间之前，可在新疆政府采购电子交易云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标文件递交截止时间前重新上传到新疆政府采购电子交易云平台的指定位置。

22. 实物样品

22.1“投标人须知前附表”要求提供样品的，样品的具体要求及评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

22.2 样品退还：未中标的投标人应按照“投标人须知前附表”要求自行联系采购人取回投标样品；中标人的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考（招标文件另有规定的从其规定）。

23.演示

23.1要求投标人进行演示的，演示要求详见“投标人须知前附表”。

23.2演示的评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

（五）开标

24. 开标会议

24.1 开标会按“第一章 招标公告”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人准时参加开标会。投标人应按照招标文件的要求参与不见面开标。

24.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

24.3 开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提 出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

25. 开标程序

25.1 投标人不足3家的，不得开标。

25.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

25.3 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律；

（2）介绍参加开标会的单位和人员；

（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；

（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）系统自动生成开标记录表，投标人应在线对开标记录进行签署确认；

（6）开标会结束。

26. 开标疑义及回避情形

26.1 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.2 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（六）资格审查

27. 资格审查及审查主体

27.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

27.2 资格审查按“第四章 资格审查”的规定进行。

27.3 资格审查结束后，应及时对资格审查结果进行复核，对资格审查错误进行及时纠正并记录。

27.4 资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

（七）评标

28. 评标委员会

28.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

28.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

28.3 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

28.4 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

28.6 无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

28.7 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

29. 评标

29.1 评标方法分为综合评分法和最低评标价法，本项目评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.1.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.1.2 .最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

29.2 评标委员会按照“第五章 评标方法及标准”的规定对投标文件进行评审。“第五章 评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.3 评标委员会按“投标人须知前附表”规定的中标候选人数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。

29.4 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

29.5 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

29.6 电子招投标的应急措施

29.6.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

29.6.2 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

29.7 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

29.7.1 无论基于何种原因，各项本应作无效投标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦该投标人的投标作无效投标处理或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

（八）中标

30. 确定中标人

30.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见“投标人须知前附表”。

30.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.3 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.4 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在“投标人须知前附表”中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

31. 中标结果公告

31.1 采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

31.2 中标人为中小企业享受中小企业扶持政策的，其“中小企业声明函”随中标结果同时公告。中标人为残疾人福利性单位的，其“残疾人福利性单位声明函”随中标结果同时公告。

31.3 项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

32. 中标通知

32.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（九）签订合同

33. 履约保证金

33.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

33.2 中标人不能按本章第33.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34. 签订合同

34.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3 采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

34.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“投标人须知前附表”。采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。政府采购合同不能转包。

34.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.7 采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

（十）质疑和投诉

35. 质疑

35.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，详见“投标人须知前附表”。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目编号/包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.5 质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

35.6 投标人进行虚假和恶意质疑投诉的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

35.7 质疑函应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

36. 质疑答复

36.1 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.2 供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及项目编号/包号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

37. 投诉

37.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

37.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

37.4 投诉书应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

（十一）采购代理服务费

38. 收取方式和标准

38.1 采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的方式和标准收取采购代理服务费。

（十二）无效投标和废标

39. 无效投标

39.1 投标文件存在“第四章 资格审查”、“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的投标无效情形的，其投标无效。

40. 废标

40.1 在招标采购中出现有“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的废标情形的，应予以废标。

（十三）落实政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

41. 支持国产和进口产品审批

41.1 除“投标人须知前附表”另有规定外，政府采购应当采购本国货物、工程和服务，确需采购进口产品的，采购人应当按照《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定执行（进口产品审批制，科研院所监管部门另有规定的从其规定）。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第三章 采购需求”。

41.2 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

41.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

41.4 若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

42. 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

42.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

42.2 为促进中小企业发展，依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目供应商如需享受中小企业相关政策的，且符合上述文件规定的，应按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，评审时，评标委员会将依据本招标文件“投标人须知前附表”规定的报价扣除比例，对供应商报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审；招标公告中明确项目专门面向中小企业采购的，“中小企业声明函”为资格要求文件，供应商参与投标须按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”等作为资格证明文件。

42.3 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

42.4 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.6 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

42.7 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

42.7.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% （含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

42.7.2 依法与安置的每位残疾人签订了1年以上（含1年）的劳动合同或服务协议；

42.7.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

42.7.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

42.7.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

42.7.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

42.8 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见“第一章 招标公告”。

42.9 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见“投标人须知前附表”。

42.10 小微企业价格评审优惠的政策调整：见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

43. 政府采购节能产品、环境标志产品

43.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定。

43.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

43.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

43.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见“第五章 评标方法及标准”（如涉及）。

43.5 投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予价格评审优惠，未提供认证证书的视为投标无效。属于优先采购节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单、创新产品范围的，按照“第五章 评标方法及标准”中相关规定在评审时给予价格评审优惠，具体详见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

44. 正版软件

44.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

44.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》国办发〔2013〕88号。

45. 网络安全专用产品

45.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

45.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

46. 采购需求标准

46.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章《采购需求》。

46.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.3 台式计算机政府采购需求标准

为提高台式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号），本项目如涉及台式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.4 便携式计算机政府采购需求标准

为提高便携式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕30号），本项目如涉及便携式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.5 一体式计算机政府采购需求标准

为提高一体式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕31号），本项目如涉及一体式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.6 工作站政府采购需求标准

为提高工作站政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕32号），本项目如涉及工作站采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.7通用服务器政府采购需求标准

为提高通用服务器政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号），本项目如涉及通用服务器采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.8 操作系统政府采购需求标准

为提高操作系统政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕34号），本项目如涉及操作系统采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.9 数据库政府采购需求标准

为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕35号），本项目如涉及数据库采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.10 物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）

为贯彻落实中央全面深化改革委员会审议通过的《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》的通知（财办库〔2024〕113号），本项目如涉及物业管理服务采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

（十四）政府采购合同融资政策

47. 政府采购合同融资政策

47.1 政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。

（十五）其他

48. 需要补充的其他内容

48.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

49. 适用法律

49.1 采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律法规。

49.2 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

50. 解释权

50.1 本招标文件最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

第三章 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）的有关要求。

2. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喀什地区塔什库尔干县 旭东片区弥散式供氧建设项目 | 一批 | 8347.276376 | 否 |

2.采购内容：设备材料清单及工程量清单范围内的所有工作内容，包括但不限于设备生产制造、运输、保险、供货、安装及配套施工服务、检测、试运行、验收及移交竣工验收资料，质保期内免费服务等相关工作内容。

二、商务要求

★1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） ：

a）交付周期：自合同签订之日起至2026年6月30日，将标的物运送至采购人指定地点，并负责完成安装、调试、试运转及竣工验收交付使用。

b）交货地点：新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县采购人指定地点。

★2. 付款条件（进度和方式） ：

a）合同签订后，采购人收到供应商增值税专用发票（金额为合同总金额的 40%）后15日内支付合同金额40%预付款。支付预付款后，如供应商未履行合同义务，则采购人有权收回全部预付款，同时供应商应承担由此对甲方造成的全部损失；

b）全部设备货到现场经初步验收合格后，供应商提交已到货设备全部资料，采购人在收到供应商提交的下列全部资料并经审核无误后15个工作日内，支付合同金额的30%；

(1)交货清单、收货清单、设备图纸；

(2)检测报告或质量检验合格证；

(3)增值税专用发票（金额为合同总金额的30%）；

(4)招标文件及合同和甲方要求的其它资料。

c）合同内所有设备完成现场安装、调试，并试运行验收合格、性能验收通过后，供应交付完整的竣工验收资料后提交验收款支付申请手续。采购人收到申请手续并经审核无误，待结算资料由财政审计完成后15个工作日内，供应商开具质量保函后，采购人支付至财政审计金额的100%。

d）以上付款均需供应商在符合付款条件下，先向采购人提交真实合法有效等额增值税发票并提出书面付款申请，由采购人审核通过后，按照财务计划予以支付。否则采购人有权拒绝支付任何费用且不承担任何违约责任。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））

★4. 质保期要求：质保期自验收合格之日起计算，提供整机及其附件、附属配套材料设备原厂保修服务8年，承担保修期内除人为损坏原因外任何质量缺陷、故障导致产生的费用。

三、技术要求

3.1 项目执行标准

1、《氧气站设计规范》GB50030-2013

2、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008

3、《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-1994

4、《民用建筑设计通则》GB50352-2019

5、《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012

6、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018

7、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

8、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

9、《脱脂工程施工及验收规范》HG 20202-2014

10、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

11、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

12、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

13、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

14、《高原地区室内空间弥散供氧（氧调）要求》GB/T 35414-2017

15、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

16、《建筑环境通用规范》GB55016-2021

17、《建筑防火通用规范》GB55037-2022

18、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

19、《爆炸危险环境电力装置设计规范 》GB50058-2014

20、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

21、《供配电系统设计规范》	GB50052-2009

22、《低压配电设计规范》	GB50054-2011

23、《通用用电设备配电设计规范》	GB50055-2011

24、《建筑照明设计标准》GB50034-2024

25、《建筑物防雷设计规范》		GB50057-2010

26、《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011

27、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

28、《电力工程电缆设计规范》GB20217-2018

29、《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

30、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

31、《工业企业电气设备抗震鉴定标准》GB50994-2014

32、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

33、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018

34、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

35、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

36、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

37、《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

38、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

39、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

40、《安全防范通用规范》GB55029-2022

41、 《医用气体工程技术规范》GB50751-2023

42、《医用及航空呼吸用氧》GB8982-2009

43、《压缩空气站设计规范》GB50029-2014

44、《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-2023

45、《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-2023

46、《医用分子筛制氧设备通用技术规范》YY/T0298-2019

47、《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》GB9706.1-2020

48、《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》GB/T 3836.4-2021

49、《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012

50、《压力容器》GB/T 150.1~150.4-2011

51、《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033-2017

52、《铜管接头》GB/T 11618-2018

53、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

54、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

55、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

56、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

57、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

58、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

59、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

3.2 主要设备技术标准及要求

1、所有制氧设备、机组、附件均需满足在高原严寒地区（最低点海拔3000米以上、环境温度-40℃~40摄氏度范围内）正常运行的要求。机组本身噪声噪音≤85 dB(A)。

2、氧气制造原理必须为PSA双塔结构技术，吸附塔应符合国家压力容器安全技术监察规程。

3、制氧设备输出氧气的理化指标必须符合或优于WS1-XG-008-2012《富氧空气（93%氧）》标准要求。

4、供氧主干管、立管及支管均选用304不锈钢管，脱脂处理，室内氧气分支管道应采用医疗级透明无味硅胶管。(注：管道脱脂处理：是通过化学或物理方法去除管道内壁或外壁油脂、润滑剂等污染物的工艺，主要用于防止安全隐患（如氧气管道爆炸）和保障氧气纯度）

5、整套系统应配置高性能的智能化控制系统，可以方便地控制该设备的启动和停止，并且可以实时监控（如各仪表的显示，包括压力、流量、氧气纯度等）。当设备发生异常情况时，报警器将发出报警信号，可自动停机。

6、可通过联网计算机和手机AAP端实时监控制氧系统的以下运行参数，服务器保存采集数据。包括累计运行时间、储罐的实时压力、氧气输出浓度、运行状态、维保提醒等数据参数，当以上数据在非正常范围内则即时驱动报警、自动停机，也可通过互联网计算机和手机APP端启停控制。

7、制氧设备可视化操作系统、控制系统、远程监控系统等功能。

8、空气储罐、吸附塔、氧气储罐等压力容器制造单位应符合国家压力容器生产许可，上述容器交货时应提供全套的压力容器产品质量合格证。

9、提供制氧系统的安规检验报告或产品型号覆盖差异性预评价报告。

11、为确保制氧系统可靠运行，以及氧气洁净。压缩空气干燥应采用冷冻干燥机。应在医疗器械注册证或省级药品监督管理局备案的医疗器械产品技术要求中体现。

12、制氧系统具备自动报警功能，具有压缩空气压力过低、压力超压报警和氧气压力超限报警装置，报警声符合国家标准。

3.3 主要部件技术参数及要求

1、制氧主机

制氧机制氧气浓度≥93%。 具有降噪消音功能，其人工界面控制系统，可在线显示各部件运行状态。选用高效沸石分子筛作为吸附剂，并在吸附塔内采用先进的密实装填和气体分布技术，确保沸石分子筛的有效使用寿命。分子筛使用寿命≥10万个小时。

2、空气压缩机

每套制氧机应分别配置节能高效螺杆式空气压缩机，具有全电脑数字控制功能，所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行。具有过载、高温自动报警停机、压力、温度、时间、故障等数据显示的保护功能。

3、冷冻式干燥机

每套制氧机应分别配置冷冻式干燥机，冷却方式为风冷式。具有自动排水功能。应使用环保型制冷剂。

4、精密过滤器

每套制氧机应分别配置精密过滤器。过滤器组应具有高效除尘、除油，除异味等功能。可自动排放各种过滤杂质及水分，维护保养方便。

5、空气储罐

每套制氧机应分别配置空气储罐。材质为优质碳钢。应符合国家压力容器安全技术监察规程。

6、氧气储罐

制氧机组应配置氧气储罐。材质为优质碳钢，内脱脂。应符合国家压力容器安全技术监察规程。

7、高效消毒除菌过滤器

制氧机组应配置高效消毒除菌过滤器，采用三维立体过滤。壳体采用304不锈钢材料。能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物。

8、氧气纯度分析仪

每套制氧机应分别配置氧气纯度分析仪，使用寿命不低于10年。具有氧气纯度低报警功能。

9、气体质量流量计

每套制氧机应配置在线质量流量计，可同时进行瞬时流量和累积流量的监测。

10、智能型供氧加湿终端

显示屏为彩色触摸屏，功能集成化程度高，采用超静音设计。实时显示检测内容（氧气浓度、温度、湿度、海拔高度、血氧饱和度等）。配备遥控器，可控制开关机和定时设置。具备弥散式供氧和鼻吸式供氧两种方式，鼻吸式供氧须带湿化功能。

11、微压氧舱

可设置在室外，舱体采用防火防潮隔热聚氨酯夹芯保温板，可容纳6-8人同时吸氧，室内内密封设计，模拟平原大气压，降低等效海拔高度，标准大气压1.3-1.5倍，配套可视化操作、智能化控制、空调、地暖、灭火器等。

3.4 质量要求：符合国家规范、行业标准、合格工程，达到设备正常运转，吸气终端供氧正常，经测试氧气浓度达到93%以上。

3.5 其他售后服务与运维要求

售后服务是保障制氧系统长期稳定运行的关键，要求涵盖响应时间、质保期、维保服务、培训及备品备件等多方面

1、响应时间：供应商承诺在当地设立服务站且常驻维保人员,维修人员不得少于2人，常驻人员要适应高原环境，较少非必要更换频率；故障响应时间：1小时电话响应，县城内1小时内人员到场，偏远乡镇8小时内人员到场。

2、培训要求：必须对业主技术人员进行系统操作、日常维护、简单故障排除的培训，培养1~2名技术人员可以独立完成日常系统操作维护、简单简单故障排除。

3、备品备件：要求供应商提供详细的备件清单和建议库存，并在当地设置备品备件库（包括但不限于易损、易坏、核心配件等），并承诺长期供应，且提供常用备品备件清单及报价，质保期内与质保期外价格一致。

4、人才培养：中标供应商在当地培养供氧专业技术人员，后续维护工作由本地技术人员提供，增加当地就业岗位。

喀什地区塔什库尔干县旭东片区弥散式供氧建设项目

（一）主要设备及技术参数表

| 02、畜牧局 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 螺杆式空气压缩机 | 排气量：6.22m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：37kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 2 |  | 冷冻式干燥机 | 处理风量：7.5m³/min，功率：1.125kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 3 |  | 空气存储罐 | 材质为碳钢，容积2.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 4 |  | 制氧主机 | 单台产氧量20m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 5 |  | 氧气存储罐 | 材质为碳钢，容积2.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 6 |  | 壁式轴流风机 | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 2 | 平时兼事故通风 |
| 7 |  | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |
| 8 |  | 散热器 | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 2 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 04、法院 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：15.4m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：90kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：17.5m³/min，功率：2.22kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量50m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 6 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 6 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 6 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 05、公安局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：15.4m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：90kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：17.5m³/min，功率：2.22kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量50m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 08、疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：15.4m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：90kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：17.5m³/min，功率：2.22kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量50m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 2 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 2 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 09、环境局、市场监督局、人大、政协 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：9.54m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：55kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：11.5m³/min，功率：1.7kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量30m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 10、纪委 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：12.3m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：75kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：15m³/min，功率：1.9kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量40m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 2 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 2 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 11、检察院 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：9.54m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：55kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：11.5m³/min，功率：1.7kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量30m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴 流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 2 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 2 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 13、农业局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：9.54m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：55kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：11.5m³/min，功率：1.7kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量30m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴 流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 2 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 2 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 15、融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：9.54m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：55kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：11.5m³/min，功率：1.7kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量30m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴 流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 2 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 2 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 17、司法局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：15.4m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：90kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：17.5m³/min，功率：2.22kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量50m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 2 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 2 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 19外事办、商信局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：6.22m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：37kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式 干燥机 |  | 处理风量：7.5m³/min，功率：1.125kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积2.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量20m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积2.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴 流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 2 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 2 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 20卫健委、卫生院、医保局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：15.4m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：90kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：17.5m³/min，功率：2.22kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量50m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 21武装部 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：6.22m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：37kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：7.5m³/min，功率：1.125kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积2.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量20m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积2.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴 流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 22旭东社区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：9.54m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：55kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：11.5m³/min，功率：1.7kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量30m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 1 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴 流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 2 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 2 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 2 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 22教育局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：15.4m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：90kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式 干燥机 |  | 处理风量：17.5m³/min，功率：2.22kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量50m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴 流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 32税务局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：15.4m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：90kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：17.5m³/min，功率：2.22kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量50m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴 流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 34班迪尔乡乡政府 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：15.4m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：90kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：17.5m³/min，功率：2.22kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量50m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存 储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 35科克亚尔乡乡政府 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：9.54m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：55kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：11.5m³/min，功率：1.7kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量30m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 36马尔洋乡乡政府 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：12.3m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：75kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：15m³/min，功率：1.9kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量40m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 6 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 6 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 6 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 37塔干乡乡政府 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：12.3m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：75kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：15m³/min，功率：1.9kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量40m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 38提孜那甫乡乡政府 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：12.3m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：75kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：15m³/min，功率：1.9kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量40m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 6 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 6 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 6 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 39瓦恰乡乡政府 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：12.3m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：75kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：15m³/min，功率：1.9kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量40m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 2 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 4 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 4 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 40塔合曼乡乡政府 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 |  | 排气量：15.4m³/min，工作压力：0.75MPa,功率：90kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 2 | 冷冻式干燥机 |  | 处理风量：17.5m³/min，功率：2.22kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 3 | 空气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积4.0m³，设计压力为：1.0Mpa； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 4 | 制氧主机 |  | 单台产氧量50m³/h，氧气输出压力0.35-0.45MPa，氧浓度：93±3%，功率：0.06kW； | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 5 | 氧气存储罐 |  | 材质为碳钢，容积3.0m³，设计压力1.0MPa | 台 | 3 | 同时使用，高原型 |
| 6 | 壁式轴流风机 |  | 低噪防爆型，排风量1000m³/h，全压54Pa，功率0.04kW，噪声58db | 个 | 6 | 平时兼事故通风 |
| 7 | 灭火器 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 6 |  |
| 8 | 散热器 |  | 轻型铸铁内防腐型散热器（内腔无粘砂型），高度600mm，其外表面应刷非金属性涂料。单组15片 | 组 | 6 |  |
| 注：机组包含系统控制、运行维护、智能监控软件。 |  |  |  |  |  |  |

分散供氧主要设备及参数表

| 序号 | 乡镇 | 供氧面积 ㎡ | 弥散式制氧机制氧量 L/min |  |  |  | 高原微压氧舱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| 1 | 01博览园 | 581.51 |  |  | 1 | 9 |  |
| 2 | 03档案管 | 344.03 |  | 1 | 1 | 4 |  |
| 3 | 06供销社 | 166.18 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | 07红旗社区 | 448.38 | 1 | 6 | 3 |  |  |
| 5 | 12民政局、养老院、社保局、残联 | 1949.74 | 2 | 13 | 9 | 10 |  |
| 6 | 14沙棘林社区 | 701.3 | 3 | 8 | 4 |  |  |
| 7 | 16水利局 | 285.87 | 4 | 5 |  |  |  |
| 8 | 18塔干镇政府 | 1735.39 |  | 1 | 10 | 16 |  |
| 9 | 6便民供氧站（6个小区各设一个） |  |  |  |  |  | 6 |
| 10 | 25提孜那甫乡卫生院 | 573.72 | 1 |  | 3 | 5 |  |
| 11 | 26科克亚尔乡卫生院 | 477.11 |  | 4 | 3 | 2 |  |
| 12 | 27塔合曼卫生院卫生院 | 730.41 | 1 | 4 | 1 | 6 |  |
| 13 | 28达布达尔乡卫生院 | 691.09 | 1 | 3 | 1 | 7 |  |
| 14 | 29马尔洋乡卫生院 | 477.29 |  | 4 | 2 | 3 |  |
| 15 | 30瓦恰乡卫生院 | 619.11 |  | 6 | 1 | 4 |  |
| 16 | 31班迪尔乡卫生院 | 366.15 |  | 3 | 1 | 2 |  |
| 17 | 33鞍钢工作组 | 629 |  | 6 | 8 | 6 |  |
| 18 | 合计 | 10776.28 | 14 | 66 | 50 | 74 | 6 |

（二）主要设备技术要求

1、主要制氧设备运行参数表

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：利用空气制造医用氧气，提供各房间使用，所供中心制氧设备必须满足设计要求：具备最高的安全性、可靠性，满足在常规用氧及用氧高峰期的供氧要求。 |
| 2 | 设计要求： |
| 2.1 | 按照制氧站进行布局，制氧站与中心供氧管道系统进行可靠连接 |
| 2.2 | 氧气制造原理必须为PSA技术，采用双塔流程设计，分子筛使用寿命≥10万个小时，采用先进工艺或技术确保分子筛使用寿命。 |
| 2.3 | 空气储罐、吸附塔、氧气储罐等压力容器应有压力容器产品质量合格证。 |
| 2.4 | 制氧设备本体及空压机符合国家标准≤85dB |
| 2.5 | 制氧设备必须具备断电报警功能 |
| 2.6 | 制氧设备必须具备自动报警功能，即自动反向、超载、负荷保护报警功能 |
| 2.7 | 制氧设备必须具备氧气纯度在线监测功能 |
| 2.8 | 制氧设备必须具备氧气流量显示功能 |
| 2.9 | 制氧设备中的气体处理精度必须达到0.01μm |
| 2.10 | 制氧设备输出氧气的理化指标必须符合或优于WS1-XG-008-2012《富氧空气（93%氧）》标准要求 |
| 2.11 | 制氧设备配件之间的连接管道的材料优质，连接方式先进，采用304不锈钢材质的管路及阀门等配件，脱脂处理 |
| 2.12 | 整套系统应配置高性能的智能化控制系统，用户可以方便地控制该设备的启动和停止，并且可以实时监控（如各仪表的显示，包括压力、流量、氧气纯度等）。当设备发生异常情况时，报警器将发出报警信号，必要时执行保护停机。 |
| 3 | 主要部件技术参数及要求（按照适于3100米以上海拔的标准配置选型） |
| 3.1 | 制氧主机 |
| 3.1.1 | 制氧主机，包含：50立方、40立方、30立方、20立方成套机组。 |
| 3.1.2 | 单台制氧机最大制氧量必须满足上述需求，氧浓度符合或优于93±3%，制氧主机氧气输出压力为0.1-0.3Mpa（可调） |
| 3.1.3 | 制氧设备具有自动切换运行功能，性能安全可靠 |
| 3.1.4 | 采用PLC控制系统，对所有运行参数进行控制处理，并能显示运行状态 |
| 3.1.5 | 制氧主机空气管路及氧气管路均须配置过滤器 |
| 3.1.6 | 采用彩色触摸屏式控制系统，可实现制氧工艺流程控制的在线显示，机组运行状况的实时监控，报警查询等，包括空压机、冷干机、增压泵进气压力偏高偏低、压缩空气欠压或波动太大等故障报警。 |
| 3.2 | 空气压缩机 |
| 3.2.1 | 每台制氧机应分别配置高效螺杆式空气压缩机1台；单台排气量满足整机配套需求。 |
| 3.2.2 | 空气压缩机应具有全电脑数字控制功能，轻触式按键，友好的人机对话界面，所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行 |
| 3.2.3 | 空气压缩机应具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能 |
| 3.2.4 | 空气压缩机应具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能 |
| 3.3 | 冷冻式干燥机 |
| 3.3.1 | 每台制氧机应分别配置冷冻式干燥机1台；处理风量满足空压机要求。 |
| 3.3.2 | 冷冻式干燥机冷却方式为风冷式、应使用环保型制冷剂。采用先进的技术或工艺，达到高效节能目的。 |
| 3.3.3 | 冷冻式干燥机的出口压力露点为：2-10℃ |
| 3.3.4 | 冷冻式干燥机应装备露点监测装置，具有自动排水功能 |
| 3.3.5 | 所选冷冻式干燥机应能在监控器上显示运行状态 |
| 3.4 | 主管路过滤器 |
| 3.4.1 | 每台制氧机应分别配置主管路过滤器至少1套 |
| 3.4.2 | 制氧机所用主管路过滤器，单台空气处理风量应符合单台空压机要求 |
| 3.4.3 | 所选主管路过滤器可直接处理压缩空气中的水分、油分及污垢 |
| 3.4.4 | 所选主管路过滤器其过滤精度应≤3µm，可有效分离99%的液态水，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯 |
| 3.5 | 四级精密过滤器 |
| 3.5.1 | 每台制氧机应分别配置四级精密过滤器1套 |
| 3.5.2 | 制氧机多级精密过滤器组单套处理风量应符合单台空压机要求 |
| 3.5.3 | 所选多级精密过滤组应具有高效除尘、除油、除菌、除杂质功能 |
| 3.5.4 | 所选多级精密过滤组可定时自动排放各种过滤杂质及水分，过滤精度≤0.0lum，残油量≤0.O03mg/m³ |
| 3.5.5 | 铝合金压铸外壳，带自动排水器，配有阻塞指示器，及时提醒用户更换滤芯 |
| 3.6 | 空气储罐 |
| 3.6.1 | 每台制氧机应分别配置空气储罐1只，应符合国家压力容器安全技术监察规程 |
| 3.6.2 | 有效容积满足整机制氧需求, 最大工作压力：1.0Mpa，材质为优质碳钢 |
| 3.7 | 氧气储罐 |
| 3.7.1 | 制氧机组应配置容积相当的氧气储罐至少1只，应符合国家压力容器安全技术监察规程 |
| 3.7.2 | 有效容积满足整机制氧需求,最大工作压力：1.0Mpa，材质为优质碳钢，内脱脂。 |
| 3.8 | 高效消毒除菌过滤器 |
| 3.8.1 | 制氧机组应配置高效消毒除菌过滤器1只 |
| 3.8.2 | 单台气体处理量满足整机制氧需求 |
| 3.8.3 | 三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01um |
| 3.8.4 | 壳体材料：304不锈钢 |
| 3.8.5 | 维护保养方便，能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物 |
| 3.9 | 氧气纯度分析仪 |
| 3.9.1 | 每台制氧机应分别配置氧气纯度分析仪1套 |
| 3.9.2 | 测量显示精度：±2.0%FS |
| 3.9.3 | 使用寿命10万小时 |
| 3.9.4 | 具有氧气纯度低报警功能，所有控制和调整均可通过电气控制系统执行 |
| 3.10 | 氧气流量计 |
| 3.10.1 | 每台制氧机组必须配置在线质量流量计至少1台, 可同时进行瞬时流量和累积流量的监测 |
| 3.10.2 | 测量显示精度：±（1.5+0.5FS）% |
| 3.10.3 | 工作方式：瞬时流量 |
| 3.10.4 | 所选流量计的正常使用寿命为10年 |
| 3.11 | 电气控制系统 |
| 3.11.1 | 每台制氧机应分别配置电气控制系统1套 |
| 3.11.2 | 采用PLC控制，对制氧系统进行现场自动化控制 |
| 3.11.3 | 应具有断电及故障报警功能，出现故障时提供声光报警 |
| 3.12 | 管路系统 |
| 3.12.1 | 每台管路系统,数量1套 |
| 3.12.2 | 制氧设备配件之间的连接管道要求选用304不锈钢材料 |
| 3.12.3 | 连接方式先进，采用304不锈钢的管路及阀门等配件 |
| 3.13 | 智能终端（带吸氧接口） |
| 3.13.1 | 显示功能：LCD显示屏≥6寸，液晶屏实时显示室内氧气浓度，并具有屏幕灯光延时熄灭功能，不影响夜间休息。 |
| 3.13.2 | 内置血氧仪，具备血氧饱和度及脉率的检测和显示功能 |
| 3.13.3 | 海拔显示，随着室内氧浓度的提高与降低，模拟海拔实时自动升降功能 |

（2）供氧终端技术要求

1．弥散式供氧终端

1）室内氧气浓度的监控

在需要富氧的空间，安装智能氧气终端控制盒，当环境氧浓度达设定的上限值时（25.0%），停止对该空间进行弥散供氧；当环境氧浓度达设定的下限值（23.0%），开启供氧模式。环境氧浓度上、下限值可调（有权限要求）。

2)智能终端（带鼻息吸氧接口）的基本配置及技术要求

选用壁挂式弥散供氧终端，既可以弥散供氧达到环境富氧的目的，也可以连接耳麦式吸氧器或鼻氧管进行独立式吸氧。弥散终端同时配置血氧仪，随时监测血氧浓度，操作简便，实用性强；弥散供氧终端还设有定时功能，如用户需要，可按动遥控器上的“+”、“-”键在0~5小时范围内自行设置，到所到设定时间后制氧机将自动停止运行。

●工作噪声应满足：≤40dB（A）。

●应具有数显功能，可实时显示终端工作状态，室内氧气含量。

●应具有屏幕灯光延时熄灭功能和夜间光感自动息屏功能。

●应配置独立吸氧功能，且具有加湿装置，能满足缺氧人员独立用鼻氧管吸氧的需求。

●应具备集成测氧功能，并采用氧传感器，可24小时不间断实时监测室内氧气含量。

●应具有预约定时设定功能，环境氧含量上、下限及上上限控制设定功能。可根据室内氧气含量自动通断供氧。

●应具有遥控功能和设置功能。

●弥散式供氧终端的信号控制线应采用耐低温硅橡胶护套电缆，以满足高原低温工况要求。

●弥散式供氧终端应布置在距离地面2~2.4m且距顶不小于0.3m范围内。

●智能终端增加“禁止烟火”标识。

（3）微压氧舱技术要求

8人微压氧舱：舱体采用防火防潮隔热聚氨酯夹芯保温板  氧舱内工作压力：0-50kPa    舱体材质：Q345EN  承压耐低温材料    配套PSA制氧机： 氧气浓度≥93%    出氧压力大于100kPa   终端：弥散+鼻吸（配套湿化瓶） 配套可视化操控系统、网络系统、应急电源系统、智能化控制系统、安全监测报警系统、8人位沙发、防爆空调、采暖、消防等设施。

第四章 资格审查

一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见“第一章 招标公告” |  |
| 1-1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业，应提供“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供 “事业单位法人证书”；如投标人是社会团体，应提供“社会团体法人登记证书”；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 | 格式见《第六章 响应文件格式》 |
| 1-2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标时，若投标人成立超过一年需提供2022、2023、2024年度财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章； 投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章； | 格式见《第六章 响应文件格式》 |
| 1-3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前 6 个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。 依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 | 格式见《第六章 响应文件格式》 |
| 1-4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明。 | 格式见《第六章 响应文件格式》 |
| 1-5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 格式见《第六章 响应文件格式》 |
| 1-6 | 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | “信用中国”网站或“中国政府采购网”查询信息：1、未被列入失信被执行人；2、未被列入重大税收违法案件当事人名单；3、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 格式见《第六章 响应文件格式》 |
| 1-7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见“第一章 招标公告” | 根据公告要求提交相关资料 |
| 3-1 | 本项目对于 联合体的要求 （本项目不适用） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合体协议书》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合体协议书应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 1-3 及 1-4 项规定。 3、本表序号 3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，按照《联合体协议书》的分工，联合体各方应具备承担工作所需的特定资格要求并提供证明材料。 4、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合体协议书》原件的电子件 格式见《第七章 投标文件格式》 |
| 4 | 其他资格要求 | 1、设备制造商应具有医疗器械生产许可证（医用制氧设备和医用供气排气相关设备）； 2、投标人应具有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证； 3、投标人应具有建筑机电安装工程专业承包一级资质，具有有效的安全生产许可证； 4、投标人应具有特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2）； | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第五章 评标方法及标准(综合评分法)

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规确定以下评标方法及标准。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

（一）符合性审查

2.评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，不满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。具体内容详本章“四、评标标准”中的“（一）符合性审查”。

通过符合性审查的有效供应商不足3家的应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（二）投标文件澄清及修正

3.评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在政采云平台评标系统中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当在政采云平台评标系统中加盖电子印章后提交。

6.报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

7.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

8.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

8.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照8.1—8.4的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（三）比较与评价

9.评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。评审因素包括投标报价、商务技术以及落实政府采购政策。评审因素及标准见本章“四评标标准”。

10.相同品牌处理原则

10.1单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为核心产品），并以“核心产品”在“投标人须知前附表”中载明，评审时按前款规定处理。

10.3有效投标品牌不足3家的应按废标处理。

（四）报价评审

11.投标报价评审

11.1货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值；

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

11.2 除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价进行调整；

11.3 价格分值见本章“四、评标标准”。

12. 政府采购政策评审

12.1非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，用扣除后的价格计算评审基准价。

12.2参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；残疾人福利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位 中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

12.3专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。

12.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合体协议书或者分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（五）评标得分及复核

13.评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

14. 评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

14.1 分值汇总计算错误的；

14.2 分项评分超出评分标准范围的；

14.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

14.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

15. 各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

15.1 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

15.2 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

（六）排序与推荐

16.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

17.提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.中标候选人推荐家数详见“投标人须知前附表”。

（七）编写评标报告

19.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（八）投标无效及应予废标的情形

20. 投标人存在下列情形之一的，投标无效：

20.1 投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

20.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

20.3 不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

20.4 投标文件提供虚假材料的；

20.5 投标文件不满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的；

20.6 投标人报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；

20.7 联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；

20.8 投标人未按招标文件的规定交纳投标保证金的；

20.9 评审期间,投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

20.10 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的；

20.11 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.12 法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

21. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.5 不同投标人的投标文件相互混装；

21.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21.7 不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件；

21.8 法律、法规、规章规定属于投标人串通投标的其他情形。

22. 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

22.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4 因重大变故，采购任务取消的；

22.5 法律、法规、规章规定属于废标的其他情形。

23. 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

（九）停止评标的情形

24. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（十）重新开展采购

25. 有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

25.1 未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

25.2 已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

25.5 政府采购当事人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》或者《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照24.1—24.4规定处理。

四、评标标准

（一）符合性审查表

| 序号 | 审查项名称 | 审查内容 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 投标文件签署 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |  |  |
| 2 | 实质性要求 | 投标文件满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的，具体详见“实质性响应一览表” |  |  |
| 3 | 投标报价 | 投标人报价未超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的 |  |  |
| 4 | 虚假材料 | 投标文件未提供虚假材料的 |  |  |
| 5 | 联合体 | 联合体的投标人提交了各方共同签署的联合体协议的【如允许联合体投标的】 |  |  |
| 6 | 投标保证金 | 投标人按招标文件的规定交纳投标保证金的 |  |  |
| 7 | 投标文件的澄清、说明、补正 | 评审期间,投标人按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或未改变投标文件的实质性内容 |  |  |
| 8 | 投标人影响评标 | 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员未施加影响,无有碍公平、公正的 |  |  |
| 9 | 围标串标情形 | 没有“第五章 评标方法及标准”第21条规定情形之一的 |  |  |
| 10 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
| 11 | 其他无效情形 | 没有法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。 |  |  |

实质性响应一览表

（投标人须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离，否则其投标无效）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 |  | 投标文件响应的具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性要求 | 招标文件中的规定 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 招标文件“第二章投标须知”关于投标有效期的规定 | 【投标人在此处填写投标文件的相关内容】 |  |
| 2 | 交付周期 | 自合同签订之日起至2026年6月30日，将标的物运送至采购人指定地点，并负责完成安装、调试、试运转及竣工验收交付使用 |  |  |
| 3 | 交付地点 | 新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县采购人指定地点 |  |  |
| 4 | 付款条件 | a）合同签订后，采购人收到供应商增值税专用发票（金额为合同总金额的 40%）后15日内支付合同金额40%预付款。支付预付款后，如供应商未履行合同义务，则采购人有权收回全部预付款，同时供应商应承担由此对甲方造成的全部损失； b）全部设备货到现场经初步验收合格后，供应商提交已到货设备全部资料，采购人在收到供应商提交的下列全部资料并经审核无误后15个工作日内，支付合同金额的30%； (1)交货清单、收货清单、设备图纸； (2)检测报告或质量检验合格证； (3)增值税专用发票（金额为合同总金额的30%）； (4)招标文件及合同和甲方要求的其它资料。 c）合同内所有设备完成现场安装、调试，并试运行验收合格、性能验收通过后，供应交付完整的竣工验收资料后提交验收款支付申请手续。采购人收到申请手续并经审核无误，待结算资料由财政审计完成后15个工作日内，供应商开具质量保函后，采购人支付至财政审计金额的100%。 d）以上付款均需供应商在符合付款条件下，先向采购人提交真实合法有效等额增值税发票并提出书面付款申请，由采购人审核通过后，按照财务计划予以支付。否则采购人有权拒绝支付任何费用且不承担任何违约责任。 |  |  |
| 5 | 原厂保修服务 | 质保期自验收合格之日起计算，提供整机及附属配套材料设备原厂保修服务8年，承担保修期内设备除人为损坏原因外任何质量缺陷、故障、损坏导致产生的费用。 |  |  |

（二）评分标准

| 评标项目 | 评标 分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 投标 报价 | 30分 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）要求，综合评分办法中的价格分统一采用低价优先法计算，即完全满足响应文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 备注：符合“投标人须知前附表”中价格扣除规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分 （24分） | 业绩 | 10分 | 投标人2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），所投产品在高原高海拔严寒地区（海拔高度在3000米及以上）弥散式供氧设备及安装项目业绩，每个得0.5分，满分10分； 说明：提供中标/成交通知书、合同协议书、不低于合同金额80%银行转账付款记录及对应发票、项目竣工验收资料等加盖公章。 |
|  | 体系 认证 | 2分 | 投标人具有有效的ISO90001质量管理体系认证证书，ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上体系证书范围均涵盖医用压缩空气系统设备或医用分子筛制氧系统设备的，每个得0.5分，满分2分； |
|  | 质保期 | 4分 | 投标人承诺在满足招标文件质保期8年的基础上，每增加1年质保期得1分，满分4分。 |
|  | 备品 备件 | 2分 | 供应商提供详细的备件清单、报价和建议库存，并承诺可在项目所在地设置工作服务站并设立备品备件库（包括但不限于易损、易坏、核心配件等材料设备）得2分；否则不得分 |
|  | 售后 服务 方案 | 4分 | 质保期内售后服务方案包括但不限于以下内容：1.整体售后服务方案；2.针对项目所在地售后服务机构及人员；3.售后服务响应机制、退换货机制；4.售后服务响应时间；5.增值服务内容；6.应急服务预案；7.日常维护巡检安排；8、每半年定期服务保障及2年以上保养方案等进行评分。 内容完整、方案合理、切实可行，得4分；每有一项内容缺失扣0.5分，每有一项内容有缺陷的扣0.2分，扣完为止。 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不符合采购需求、及项目实施等。 |
|  |  | 1分 | 具有常驻专职维修工程师不少于2人，保证设备的日常维护及故障排除得1分； 附专业人员身份证、毕业证、资格证书、投标人为其缴纳近一年社保证明材料加盖公章。 |
|  |  | 1分 | 拥有完善的售后服务保障体系，可保证设备故障1小时电话响应，县城内1小时内人员到场，偏远乡镇8小时内人员到场得1分； 提供承诺书，若内容存在逻辑有误、与事实不符、无法满足等情形，则不得分。 |
| 技术部分（46分） | 技术 参数 | 10分 | 技术参数完全满足招标文件要求得10分；技术参数每项负偏离扣0.1分，扣完为止。 投标人应在技术偏离表里逐条响应，以国家认可第三方具备医疗器械检测机构（CMA 认证）出具的检测报告或省医疗器械质量监督部门出具注册检测报告或中文白皮书或官网截图或技术性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中做出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 技术 标准 | 4分 | 投标产品制造符合以下标准： 1.分子筛制氧机符合 YY9706.269-2021、YY9706.111-2021 要求： 2.电气安全符合 GB 9706.1-2020 要求； 3.电磁兼容符合 YY 9706.102-2021； 4.报警系统符合 YY 9706.108-2021 要求； 每项符合要求得1分，满分4分； 提供产品技术说明书等证明文件加盖公章。 |
|  | 制氧 主机 | 1分 | 具有吸附器气流均布装置技术，在氧气生产过程中可对气流进行分配，确保吸附器的吸附效率，延长吸附剂的寿命得1分，否则0分； 提供产品技术说明书等证明文件加盖公章。 |
|  |  | 1分 | 拥有不等势低流速均压技术，使分子筛床层的气体流速更慢，冲击更小，使分子筛颗粒在没有压紧的情况下不跳动、不碰撞，延长分子筛的使用寿命得1分，否则0分；提供产品技术说明书等证明文件加盖公章。 |
|  |  | 1分 | 氧气含水量：≤0.001g/m³得1分；0.001g/ m³＞氧气含水量≤0.07g/m³得0.5分； 提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | 1分 | 制氧设备具备后期氧气指标提升到符合《GB 8982-2009医用及航空呼吸用氧》标准要求的医用氧气指标的功能和接口，通过连接氧气纯化设备能将氧气纯度提升到99.5%以上得1分； 提供《产品注册证》和计量检定机构出具的高纯度氧气《检测报告》。 |
|  | 空气 压缩机 | 2分 | 空压机整机能效一级得2分，二级能效得1分，其他不得分； 提供中国能效标识网(www.energylabel.com.cn)备案查询截图及能效标识证明加盖公章； |
|  |  | 2分 | 空压机工作噪音≤80dB得2分；80dB＞工作噪音＜85dB得1分，其他不得分； 提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | 2分 | 采用组合式干燥（冷冻式干燥机+吸附式干燥）：冷干机采用高温风冷型，吸干机采用无热吸附式。 带尾气回收工艺的得2分；不带尾气回收工艺的得1分；没有吸附式干燥工艺的不得分。 提供医疗器械注册证或医疗器械产品技术说明书等证明文件加盖公章。 |
|  | 制氧系统整机能耗 | 3分 | 医用分子筛制氧设备采用节能技术，制取每立方米氧气能耗： 能耗≤ 0.9KW 的得3分； 0.9KW＜能耗 ≤1.2KW，的得 2分； 1.2KW＜能耗 ≤1.5KW 的得1 分；其他不得分； 提供省级医疗器械检测中心出具的能耗检测报告复印件并加盖公章。 |
|  | 制氧系统理化指标 | 2分 | 输出氧气的理化指标符合或优于国家YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》且制氧系统开机30分钟后，终端输出氧气浓度≥93%（v/v）得2分；其他不得分； 提供省级计量检测部门出具的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  | 空气 过滤 | 2分 | 具有四级空气过滤器与精密过滤器配置，提供设备设计图纸或技术规格书，详细说明各级过滤器的型号、规格及性能指标情况。满足上述要求的得2分；否则不得分。 |
|  | 产品专利证书 | 2分 | 所投制氧主机或空气压缩机组具有相关发明专利登记证书，每个得0.2分，满分1分； 中央监控软件、手机客户端具有相关计算机软件著作权等级证书，每个得0.2分，满分1分； 提供相关专利证书、计算机软件著作权登记证书复印件加盖公章。 |
|  | 项目 人员 | 3分 | 拟投入项目负责人具有机电工程专业一级注册建造师执业资格得1分，具有机电工程相关专业高级及以上技术职称得1分； 拟投入项目技术负责人具有机电工程相关专业高级及以上技术职称得1分； 提供人员身份证、毕业证、职称证书、注册建造师执业资格电子证书，投标人为其缴纳近一年社保证明材料加盖公章。建造师应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 |
|  | 项目实施方案 | 10分 | 供应商针对本项目的实施方案，包含1.生产或备货供应能力（应包含产品生产或组织方式，货物备货时间安排、流程，备品备件保障，耗材及零配件的保障等内容）、2.质量保障措施（需包含货物本身质量保障方式、维保质量保障及检查机制等内容）、3.采购时间进度安排、4.人员配置及分工、5.运输车辆及安全运输保障方案（针对本项目执行车辆、人员，执行流程，产品质量安全、运送人员安全以及产品搬卸时的安全措施）、6.人员组织培训、8.项目验收方案、9.项目当地培养供氧专业技术人员，增加当地就业岗位措施方案和计划、10.应急处理预案等内容进行评分： 内容完整，满足项目实施要求的得10分；每有一项内容缺失扣1分，每有一项内容有缺陷的扣0.5分，扣完为止； 说明： 1.满足要求的是指：①内容与项目技术服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述。②内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点，保障项目高质量履约，实现采购目标。③内容清楚明了、表述规范、含义准确。满足以上较好的； 2.缺失或缺陷是指：①内容生搬硬造，阐述存在前后矛盾。②涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符。③语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点、政策、规范标准与本项目不一致等情形。 |

第六章 合同草案

（具体以实际签订合同为主）

合同编号：

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                      （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （如有，应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （如有，应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实安装施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

一、交货方式及地点

1.1交货方式：

交货方式为现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场经检验合格的日期为交货日期，如因甲方未及时安排检验，上述经检验合格的日期约定可相应顺延。

乙方应在合同规定的交货期前7天以书面/电子形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应将详细交货清单一式三份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。并在产品启运后24小时之内正式通知甲方。

1.2交货地点： 甲方指定交货地点 。

二、合同范围

2.1成套设备的供货、装配（指出厂前组装、测试、检验检测等）、包装、运输和保险、卸货、交货前的保管、安装、调试、试运行、技监检验、验收、技术资料提交、人员培训、质保期内维护等工作。招标文件、投标文件、合同约定明细表及合同技术要求等描述的相关供货范围和服务范围等均属于乙方的合同范围。

2.2乙方应根据供货要求、中标质量标准等详细描述、相关服务计划等合同文件和约定向甲方提供合同设备、资料和相关服务。设备的性能以招标文件中对设备的各项要求和本合同的相关约定和国家规范及甲方要求等为准。

三、合同价格及支付

3.1合同价格形式：固定综合包干单价合同。

3.2固定总价或综合包干单价包括但不限于：成套工艺设备（包含附属件）的出厂价格、二次深化设计费、设计联络会费、包装费、保险费、运输费（含卸车费）、安装费、现场服务费（包含指导、培训等相关费用）、利润、增值税税金及政策性文件规定的各项应有费用等乙方为合格履行合同约定义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润、规费、税金及应承担的风险等。除该包干单价外，甲方不另行支付乙方任何价款和费用。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调高本合同综合单价。

3.3付款方式

3.3.1甲方收到乙方增值税专用发票（金额为合同总金额的   %）后15日内，支付预付款，金额为合同金额   %。

甲方支付预付款后，如乙方未履行合同义务，则甲方有权收回全部预付款,同时,乙方应承担由此对甲方造成的全部损失；如乙方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.3.2全部设备货到现场经初步验收合格后，乙方提交已到货设备全部资料，甲方在收到乙方提交的下列全部资料并经审核无误后15个工作日内，支付合同金额的   %；

（1）交货清单、收货清单、设备图纸；

（2）检测报告或质量检验合格证；

（3）增值税专用发票（金额为合同总金额的   %）；

（4）招标文件及合同和甲方要求的其它资料。

3.3.3合同内所有设备完成现场安装、调试，并试运行验收合格、性能验收通过后，乙方凭下列单证办理验收款支付申请手续。甲方收到申请手续并经审核无误，待结算资料由财政审计完成后15个工作日内，支付至财政审计金额的95%；

（1）设备验收清单；

（2）供需双方签署的合同设备验收合格证书；

（3）其它单证（如有）；

（4）招标文件及合同和甲方要求的其它资料。

3.3.4财政审计金额的5%作为质保金，项目最终综合验收合格后第二日起计算质保期24个月，质保期满经甲方检查验收合格后一个月内，扣除在上述期间内发生的费用（如有）后，甲方向乙方无息支付余款。

3.3.5付款前，乙方提供合法、有效的发票，否则甲方有权暂缓支付任何费用，且不承担任何法律责任。

3.3.6每次付款支付单据：

（1）支付金额等额增值税专用发票（税率13%）；

（2）支付节点证明材料；

（3）合同总价及付款条款页复印件。

（4）招标文件及合同和甲方要求的其它资料。

甲方支付货款时乙方需开具甲方要求金额的增值税专用发票（税率：13%），支付至95%时需开具全额发票（含质保金）。

3.4乙方基本账户信息：

账户名称：

开户银行：

账号：

3.5甲方扣款的权利

当乙方应向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除。

3.6乙方已充分理解甲方支付条件，并充分理解专项债资金或财政资金不能按期拨付的客观可能情况。若甲方未能按约支付相应合同款，乙方自愿进行权利让渡，给予甲方两年的宽限期，宽限期内不向甲方主张任何违约责任。宽限期外，按一年期LPR为标准计算逾期付款的违约责任。

四、监造及交货前检验

4.1监造

4.1.1在合同设备的制造过程中，甲方有权派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。

4.1.2甲方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，乙方应予配合。乙方应免费为甲方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，甲方监造人员的交通、食宿费用由乙方承担，已包含在合同价中，甲方不另行支付任何费用。

4.1.3乙方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将甲方监造纳入计划安排，并提前通知甲方；甲方进行监造不应影响合同设备的正常生产。供货要求等合同文件另有约定外，乙方应提前7日将需要甲方监造人员现场监造事项通知甲方；如甲方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但甲方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4甲方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。乙方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4.1.5甲方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

4.2.1合同设备交货前，乙方应会同甲方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由乙方承担。乙方应免费为甲方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。甲方代表的交通、食宿费用由乙方承担，已包含在合同价中，甲方不另行支付任何费用。

4.2.2乙方应提前7日将需要甲方代表检验事项通知甲方；如甲方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若乙方未依照合同约定提前通知甲方而自行检验，则甲方有权要求乙方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4.2.3甲方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。乙方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4.2.4甲方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

五、包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1乙方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至安装场地及在安装场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3甲方无需将包装物退还给乙方。

5.2标记

5.2.1乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机和设备等一齐装运。

5.3.3乙方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知甲方。

5.3.4乙方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括超大超重包装，则乙方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。

5.3.5由乙方自费办理货物运抵现场的保险。保险范围包括乙方承诺装运的全部货物。

5.3.6由乙方负责设备的运输、装车、卸货（含二次转运费）、保险（至移交甲方）和移交前和移交后至安装验收合格移交前的全部保管。

5.4交付

5.4.1乙方在运输前应自行勘察现场，提前对供货现场交通、场地等条件进行考察，保证货物按时运抵现场指定位置。

5.4.2乙方应根据合同约定的交付时间和批次将合同设备交付给甲方。甲方对乙方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。甲方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验、安装和验收等。

5.4.3合同设备的毁损灭失等风险自交付并安装验收合格移交给甲方后，由乙方转移至甲方，在该期限之前包括运输在内的所有风险均由乙方承担。

5.4.4货物到达现场后，乙方须到现场收货、卸货。因乙方无人接收货物导致的货物丢失、损坏等一切损失，由乙方自行承担。

5.4.5乙方移交货物的同时，须提交一份书面的货物存放说明给甲方，乙方应按说明的存放要求保存货物。乙方未提交存放说明的，视为无特殊存放要求。因存放说明描述错误、遗漏等原因导致的货物受损，损失由乙方承担。

5.4.6甲方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7内免费替换。如由于甲方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，甲方不向乙方支付任何的复制、邮寄费用。

六、开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备到达现场后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验时间：合同设备到达现场时；

6.1.2合同设备的开箱检验应在安装施工场地进行。

6.1.3开箱检验由甲乙双方共同进行，乙方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，甲方和乙方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明相关初步检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形等。

6.1.5如果乙方代表未能依约或未按甲方通知到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受，但乙方确有合理理由且事先与甲方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备到达现场时进行，则合同设备到达现场以后到开箱检验之前，应由乙方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装因甲方错误指令原因导致不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由甲方承担，除前述情形外，甲方能够证明是由于乙方原因或合同设备到达现场前或到达现场后非甲方原因导致的除外。

6.1.7如双方在供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.1.9如果货物的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，乙方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下列第（1）种方式进行：

（1）乙方按照合同约定完成合同设备的安装、调试等相关全部工作；

（2）甲方或甲方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，乙方提供技术服务。在安装、调试过程中，如由于甲方或甲方安排的第三方未按照乙方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，甲方应自行承担责任。如在甲方或甲方安排的第三方按照乙方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，乙方应承担责任。

6.2.2 乙方应在单机调试前（7）天向甲方提出调试方案，运行验收包括现场检查、设备运行工况测试、振动测试等。

6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录，所有设备必须达到连续负载运行120小时无故障的要求。

6.2.4全部设备安装调试完成，并与系统联调合格，达到验收条件并检测合格，由双方代表、监理等签字确认。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标，满足甲方试运行要求。设备调试/试运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由乙方自行承担。

6.3.2如由于乙方原因，合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于乙方原因未能达到技术性能考核指标时，为乙方进行考核的机会不超过三次。如果由于乙方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则视为乙方根本性违约并甲方合同目的无法实现，甲乙双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，甲方有权解除合同，并乙方承担因此发生的全部费用和全部损失。

6.3.4如由于甲方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应无偿协助甲方安排再次考核。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1合同设备在调试/试运行中达到或视为达到技术性能考核指标，则甲乙双方应在验收合格完成后15日内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2乙方有义务在验收后24个月内应甲方要求提供相关技术服务，协助甲方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标和正常使用要求。

6.4.3合同设备验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

七、技术服务

7.1乙方应派遣技术熟练、称职的技术人员到安装施工场地为甲方提供相关安装和培训等服务。乙方安装的设备，必须派技术等人员进行现场安装，出现质量问题全部由乙方承担。乙方必须负责培训甲方安排的设备操作人员，并提供使用说明和培训的视频，直至甲方的操作人员学会设备的使用，使用过程中的咨询也由乙方无偿负责。

7.2乙方自费负责为乙方人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。乙方人员的交通、食宿等全部费用由乙方自行承担。

7.3乙方人员应遵守安装现场的各项规章制度和安全操作规程。

7.4如果任何人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响服务并且征得甲方书面同意的条件下，乙方也可自费更换其人员。

7.5乙方在收到通知后3天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.6如果乙方在收到通知后天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将全部由乙方承担。

八、质量保证期

8.1合同设备整体质量保证期从项目最终验收合格后第二日起计算，质保期为24个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，乙方应自付费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

8.3质保期内，设备出现的质量问题（含除锈），甲方有权提出退货、更换及赔偿，乙方应无条件负责维修、更换、退货及赔偿。

8.4质量保证期届满后，甲方应在7日内向乙方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.5对合同设备中关键部件的质量保证期特殊要求:按甲方要求和国家规定及相关的规范要求等为准，且关键部件必须保证在设备10年以上的合理使用期内不得有故障。

九、质保期服务

9.1乙方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除合同文件另有约定外，乙方应在收到甲方通知后24小时内做出响应，如需乙方到合同设备现场，乙方应在收到甲方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

9.2如乙方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，乙方自费负责为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。乙方技术人员的交通、食宿等费用全部由乙方承担。

9.3如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响质保期服务并且征得甲方书面同意的条件下，乙方也可自费更换其技术人员。

9.4乙方应就在现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由甲方签字确认，并提交给甲方。

十、履约保证金

以招标文件、第一节和通用条款约定为准。

十一、保证

11.1乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务，非经甲方书面同意，不得将合同权利和义务转给任何第三方。

11.2乙方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3乙方保证其对合同设备不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4乙方保证合同设备符合招标文件、合同约定和设计说明的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

11.5乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因乙方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，乙方应免费提供。

11.7如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8乙方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

十二、知识产权

12.1甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

12.2甲方因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的使用权。

12.3如合同设备涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

13.保密

13.1合同各方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获取的保密信息予以保密。未经该信息的披露方同意，信息接收方不得向任何第三方泄露该信息的全部或部分内容。

上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。

13.2保密信息是指信息披露方向信息接收方在本合同签订之前或之后披露的任何非公开的信息，不论书面、口头或其他形式，包括但不限于作品、技术及经营的相关信息。作品相关信息包括艺术作品原作、照片、草稿、参数；技术信息包括技术、设计、图样、译文、图标、模型、制程、计数法、软件程序、软件来源文件、有关研究与实验工作的记录或成果等；经营信息包括营运信息、投标文件、财务/业务数据、人事数据、采购资料、客户资料或销售数据等。

13.3本合同关于对保密信息的保护不适用于以下情形：

13.3.1保密信息在披露给信息接收方之前，已经公开或能从公开领域获得；

13.3.2在本合同约定的保密义务未被违反的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

13.3.3信息接收方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露保密信息（通过询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）。当出现此种情况时，信息接收方应及时通知信息披露方并做出必要说明，同时给予信息披露方合理的机会对披露内容和范围进行审阅，并允许信息披露方就该程序提出异议或寻求必要的救济；

13.3.4由于法定不可抗力因素，导致不能履行或不能完全履行本合同确定的保密义务时，各方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本合同。在上述情况发生时，信息接收方应在合理时间内向信息披露方发出通知，同时应当提供有效证据予以说明。

13.4信息接收方违反保密义务的，应向信息披露方支付违约金人民币（大写）  元（￥  元）。若违约金不足以弥补信息披露方损失的，信息披露方有权要求接收方进一步赔偿全部损失。

14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2乙方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

14.2.1除合同第16条不可抗力规定外，如果乙方单方终止合同，甲方可按合同价款的5%进行索赔，不足以赔偿损失的，可以调高。

14.2.2除合同第16条不可抗力规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按迟交货物或未提供服务交货价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的20%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交货，视为乙方单方终止合同，乙方除向乙方支付最高限额的违约赔偿费外，甲方还可按14.2.1条向乙方进行索赔（并行适用）。

14.2.3、乙方已充分考虑货物的涨价风险，在合同执行过程中货物单价固定不变，乙方不得以任何理由涨价、如乙方要求涨价拒绝供货，视为乙方单方根本性违约的终止合同。

14.2.4、如乙方因所供货物不符合合同要求，乙方需无条件更换，因更换货物而造成工期延误的，每延误一天乙方按合同总价的1%向甲方交纳延误金，并赔偿给甲方造成的所有直接和间接经济损失、并承担合同总价款5%的违约金。经甲方催告后，乙方仍未按要求供货的，按14.2.2条单方终止的约定承担责任。

14.2.5、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。

14.2.6、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，也不得质押或抵押等，如违反本约定，除相关行为无效并对甲方无任何约束力外，违约方应支付另一方合同价款5％的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

14.2.7、甲方选择拒绝接受迟延发货的货物的，甲方可以按照合理的价格向第三方购买乙方迟延交货的货物（货物以满足本项目技术等相关要求为准），乙方应承担甲方向第三方购买货物的费用，且乙方还应继续执行合同中未终止的部分；

14.2.8、因乙方原因造成总工期延误的，甲方有权利直接扣减乙方合同范围内的工作内容，另行委托第三方完成，乙方无条件接受并承担甲方向第三方委托的费用及相关赔偿（费用总额不超过乙方承包范围内的工作内容的合同金额）。而且乙方还应继续执行合同中未扣减的工作内容。

14.2.9未按甲方要求按时到场整改或技术服务不及时的，每迟到一天乙方按合同总价的千分之三向甲方交纳违约金，并承担由此造成的其他损失，总金额不超过合同金额的5 %。

15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）乙方迟延交付合同设备超过1个月；

（2）合同设备由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且甲乙双方未就合同的后续履行协商达成一致；

在以上两种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

（3）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内未能对其行为作出补救；

（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形。

（5）因不可抗力不能实现合同目的。

（6）因甲方原因暂停或延期实施项目达一年以上的，乙方在收到甲方书面函件后，乙方有权解除合同，但甲方应向乙方支付合同解除之日前货物已交付但尚未支付价款的合格交付货物。除此之外，甲方不承担任何责任。

16.其他约定

16.1不可抗力

16.1.1不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

16.1.2不可抗力的后果：

16.1.2.1如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

16.1.2.2宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的十五(15)天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

16.1.2.3如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

16.1.2.4金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

16.1.2.5迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

16.2部分无效处理

如任何法院或有权机关认为本合同的任何部分无效、不合法或不可执行，则该部分不应被认为构成本合同的一部分，但不应影响本合同其余部分的合法有效性及可执行性。

16.3确认签约能力

双方确认具备签订及履行本合同的能力与相应资质，并已经获得各自章程规定的授权及利害关系人的同意以签署本合同；在本合同上签字或盖章的各方代表已经获得相应的授权。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的,向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

18.索赔

18.1甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

18.2在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

⑴乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

⑵根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

⑶用符合或高于规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

18.3如果在甲方发出索赔通知后3天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

19、合同生效及其它

19.1合同订立时间：    年    月    日

19.2合同订立地点：

19.3本合同自双方签字盖章并骑缝加盖印章后生效。至乙方全部完成合同约定的全部内容，将有关资料全部移交甲方，且保修期限届满，并双方确认无待解决事项后合同自行终止。

19.4本合同中的地址为双方往来函件的送达地址。也可以通过短信或微信的送达方式：

甲方指定           （电话           ）为函件联系人。

乙方指定           （电话           ）为函件联系人。

通过电子方式送达时，发出之日即视为有效送达。

通过快递等方式送达时，对方签收之日或发出后第三日视为有效送达（以两者较早一个日期为准）；对方拒收或退回的，视为签收。纠纷发生后，上述关于送达地址及送达方式的约定适用于各级法院诉讼中的送达。

一方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方自行承担由此而引起的相关责任。

双方共同确认，本协议中通知与送达、结算清算、违约条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

19.5本合同一式6份，具有同等法律效力，甲方执4份，乙方执2份。本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

附件1：供货要求/技术协议

附件2：廉政协议

附件3：质保协议

附件4：设备清单

附件5：培训方案

附件6：保密协议

附件7：安全生产管理协议

附件1：

设备技术要求

一、通用技术要求

1.1.概述

供货商应仔细阅读设计院已出安装施工图纸，供货设备应满足图纸所表达的功能要求。如果由于供货商对设计院已出安装施工图纸理解有误所造成的损失由供货商承担。

本技术要求所提的要求是对设备质量和性能的最低要求。如果对设备的性能做局部的或整体的改进，厂家应在投标书中明确指出并提供相应的技术文件说明，这些改进应在不影响技术要求执行的情况下对设备性能有所提高。

供货商的工作包括设备制造、供应、现场交货、安装、调试、试运行、质保期内维修、培训和提供操作、维修、保养手册等。

1.2.设计使用期限

设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合于长期的每天二十四小时的连续运转，且只须进行最少量的维修，可以要求卖方对任何部件使用期作出证明，卖方可以用相类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明。

常规的维护和修理应尽可能的不要求技术高的人员来服务。

除去易耗件如密封垫料等正常情况就需要较频繁的更换外，凡是须经受磨耗的无论那一种的部件，从新的使用到需予以更换，或需予以修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于五年，而当须进行总的拆卸来更换部件时，则该部件的使用寿命应不少于十年。所有的齿轮与轴承的设计使用寿命为100，000小时，其额定值至少为工作负荷的125%。

1.3.材料

所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长，维护要求低的材料。

1.4.浇铸与锻造

所有的机加工面都应是没有瑕疵的。浇铸件应是洁净的、准确的和轮廓鲜明的。所有的形状与尺寸的变化处理都应做成渐变的，带合适的圆角与里外有大的倒角。

可锻铸铁不能用于任何需要承受工作应力的地方，而在那些地方可使用铸钢。

根据规定，所有的浇铸件都应仔细地嵌填和揩擦，直到它具有一个良好的平滑表面，用以接受最后一道油漆工序。

1.5.齿轮传动与齿轮箱

1.所有的齿轮传动均应符合ISO、DIN的标准，所有的齿轮传动除非另有批准均应是全封闭式的。齿轮箱应按以下规定来设计和制造。

（1）齿轮箱的所有接缝处须密封可靠以防止水与灰尘的进入和润滑剂的外流。

（2）齿轮传动部件应便于检查和进行维修。

（3）齿轮箱运行中温度上升不能影响设备的正常使用。

2.齿轮箱应具有：

（1）刻度清楚的观察玻璃或量油尺，以显示流动的或静止的油位。

（2）装有便于操作的排放旋塞或塞阀并与排放装置联结。

（3）一个带有用螺栓拧紧盖的检查孔，加油的接头与通气塞，如果需要的话，溢流与排放的接管应予以延伸以避免排出的油溢出。

（4）为了吊装必须设置手柄或吊环。

3.在传动装置的调整工作完成后，每个齿轮箱应在它的底板上用圆锥销定位。

1.6.焊接

如果焊接点需承受高应力时，则卖方应在加工制作开始之前，把那些焊接的详图以及他所建议的焊接的准备工作提供给买方。

在进行机械加工之前，焊接件均应予以消除应力。

1.7.平衡

所有的旋转部分均应作适当的静态与动态平衡，以使在正常的全速运转时，并在最险峻的负荷条件时，均不应在设备中，或在车间中，或在周围的附近处，出现过分的振动。

所有旋转部分应精细加工，以保证机组的动态平衡。

按产品技术标准验收，卖方应负责更换部件，以使买方代表满意。同时，与之有关的一切费用皆由卖方自己支付。

对于大型设备及其附件，应保证不会在正常操作速度下引起共振。

1.8.互换性

设备的所有类似组件总体上应具备良好的互换性，其零部件也应如此。

所供应的设备类型必须在可行范围内适于标准化，零部件具备最大的互换性。

所有设备构件的尺寸单位一般应采用公制单位。

1.9.噪音控制

卖方应注意保证所提供的设备在运转时无异常噪声，并满足环保验收要求。

如果需要的话应安装消音器、隔音罩或采取其他措施以使设备在操作时不至于在离其1米的圆周产生超过60dB（A）的噪声。

1.10.润滑和清洗

为了进行定期的检查与清洗，以及活动部件加注润滑油，应作适当的布局安排。

卖方应尽可能安排使整个设备中需加注润滑脂或油的那些部分，仅使用同一个等级或类型的润滑剂。

需要周期性加注润滑脂的机械装置的所有轴承座，均应具有经批准的类型的加油嘴，如果需要的话，可将它们通过延伸管引出到一个便于到达的位置上，用于加润滑脂的必需的手动压注机或加油泵应与工具和备件同时提供。

卖方应提供必需的润滑剂，用于设备在发送前的测试，以及在现场，在设备完全交付使用时使用。

卖方应用适当的金属盛器来装盛足够用24个月的，适用于装置不同部件的，推荐等级的各种润滑油及脂，提供并运至买方的仓库。那些润滑剂应列入备件和工具的一览表内。

1.11.铭牌、标志与电路原理牌

每台机器和所有的其它设备均应具有一个金属的铭牌板，用认可的方式固定，以中文或英文把制造商的名称、编号以及全部工作特性或输出功率、速度、压力、制造日期等清楚地表明在上面。

当所提供的设备的厂名牌可能设在一个不方便的部位时，如浸没式泵，那么卖方应提供另外一个把详细情况综合在一起的厂铭牌，并应装订在邻近于该设备的控制板处。

所有的标志，电路原理牌等应以中文和英文雕刻，中文应刻在英文的上方。

所有的绝缘器，起动装置，开关或保险熔丝以及其它电气设备应清楚地加以标明，以示该单元的功能，而在单相设备的情况时，则表明该设备是连接到那一相的。

内部设备的标志应在白底上刻以黑色的正楷大写体，并应以螺栓把它固定在电气设备的外表面上。

不受气候影响的开关盘，室外绝缘器等应如上述一样固定雕刻好的标志。

对在保险熔丝器板上的电路原理标牌应在该熔丝器板上，如上述所规定的那样表明。每个电路均应加以签定和识别。

在警告标志上的字样应以“危险”二字开始，并以红底白字用中英文书写。

1.12.地脚螺栓和二次浇灌

设备和装置所必需的基础均应根据由买方代表所批准的设备与装置供应者的图纸建造。

卖方应提供为本合同所下全部设备和装置上需用于锚固、固定、定位等方面所有的螺栓、垫板、夹子、托座、支承钢结构和座板等。

1.13.防护及油漆

1.工厂的标准油漆系统

如果可以证明采用生产厂家的标准油漆系统时，在盐雾喷射测试中能够坚持125小时，对于室外设备，则能够坚持500小时，那么就可以采用该工厂油漆系统。盐雾喷射测试应符合规范ASTM B 117的要求，对于这种测试，应采用如下验收标准：在测试完成后立即进行检查，油漆应无起泡、褶皱或裂纹，且无附着性损失现象；试样刮痕的任意一边锈蚀程度不超过3毫米。该工厂油漆系统在设备上油漆的涂层厚度不应小于试样上的涂层厚度。如果拟定采用的生产厂家的标准油漆系统需要承受50摄氏度以上的温度，则应提交有关合格证，证明该生产厂家的标准油漆系统除了在其它方面合格外，还符合有关抗热的要求。

2.加工金属表面油漆系统

除了不锈钢和铝质表面不需要油漆外，金属表面的涂装过程均应包括清洗、预处理、打底和油漆。应保证在洁净干燥的表面进行涂覆。在刷油漆之前应清洁表面，去除灰尘、污垢、锈迹和油脂。如果规定进行多层涂覆，应等到上一层油漆完全干燥后才能进行下一层涂覆。在后一层涂刷前应采用轻砂打磨并修整。

1.14.压力表具

装在每台设备中压力表直径不小于150mm。铝合金不能用在表的结构中，刻度盘和表盖应为紫铜，内部元件应为不锈钢、紫铜和其他抗腐蚀材料（不包括铝合金）。

压力表可以直接安装在主要系统管道上或一个接一个地安装控制台或柜中，每个压力表后应紧接着一个旋塞，在压力表管道连接主系统端头应有一个隔离阀。装在控制盘中的压力表，隔离阀应连接一个试验压力表，装有旋塞的压力表，应能用经批准的标签和文字识别。

压力表以kPa为压力单位，以1kPa为最小刻度。用于负压时使用真空表，精度均为全量程的±1.5%。

1.15.螺母、螺钉、垫圈和螺栓

粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO225、ISO272、ISO885、ISO888和ISO4759/1。粗制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/1 8.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

水下所有的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应为奥氏体不锈钢。详细材质详技术参数。

螺栓长度在螺母旋紧后应露头2~3牙。

1.16.基础螺栓

用在混凝土，砖石中的基础螺栓，螺母和垫圈应为不锈钢。螺栓可以是棘形的或齿形的螺栓，膨胀螺栓，或树脂膨胀管螺栓。卖方应递交所建议使用的螺栓类型的详细资料，包括制造商的产品规格。

当螺栓用来紧固铝合金件时，应用非金属隔套和垫圈将铝合金隔离。带有棘形或齿形预埋螺栓的二次混凝土材料应为专用的非收缩型环氧树脂砂浆或为专用的非收缩型砂浆或为麻丝填料。地脚螺栓和预埋螺栓应在二次灌浆材料达到足够的强度时才能投入使用。

1.17.※备件

备件应包括零配件、专用工具、润滑剂等运行所必需的物品。

卖方应当提供本合同规定的所有备件，这些备件应在买方综合验收后可供设备的连续运行2年之用。

除非另有规定，卖方应无偿提供两套专用维修工具，及价格表中所列一切装配备件，这些工具不是为安装目的而挑选的专用工具，应放在有铰链锁合盖的钢质工具盒内，并应单独列出和标价。

1.18.安全措施

1.设备安全

提供有效的设备锁定方式，以保证设备在维修过程中不会意外启动。提供安全操作和设备维护所需的安装通道、检修平台和护栏。提供抵达安装通道和检修平台的扶梯或台阶。确保设备入口足够大，以便携带日常维护设备通过。

2.警告标牌

在设备密闭空间入口处设置永久性告示或标牌。此警告标牌应警告员工：在未检测空气成分之前不得进入该区域。

3.所有裸露的转动或移动部件应按有关规定的方法设置屏蔽物、防滑装置或机壳等。

1.19.参考标准

产品技术要求中如无特别说明，所有机械设备应满足相应GB（国家标准）、CJ、JB等要求，当GB标准不全的可采用DIN、ISO、ANSI。并满足甲方、设计和招标文件等要求。

附件2：

廉政协议

甲方：

乙方：

根据有关交易、廉政建设的规定，为作好项目建设的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，特订立本协议。

第一条甲乙双方的权利和义务

1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提乙方便等。

2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。

第三条乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通监理损害甲方利益。

3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请参加权。

第四条违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

4.2乙方及其工作人员违反本合同第一、第三条，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目合同造价1～5％的违约金，给甲方单位造成损失的，均由乙方承担；五年内不得参与甲方的投标；情节严重的，甲方有权建议主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的市场的处罚。

第五条双方约定，本合同由双方或双上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

第六条本协议从甲乙双方签署之日起生效，至合同履行完毕后失效。

第七条本协议作为采购合同附件，与采购合同具有同等的法律效力。

甲方：                               乙方：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：             或其委托代理人（签字）：

日期：  年  月   日                  日期：  年  月   日

附件3：

质保协议

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方经协商一致签订质保协议。

一、质保内容

1）在质保期内，乙方负责解决设备和系统的技术问题，协助甲方对本设备的运营管理和使用。

2）在设备开始供货到质保期结束前，若发现设备部件有质量问题或存在潜在质量问题，乙方会及时给予免费更换，并不能因此而影响项目进度；若发现设备部件存在的功能缺陷，达不到要求的实际功能时，乙方负责给予解决，并不能因此而影响项目进度，被更换部分的质保期从更换完成，并投入正常使用之日起重新计算；

3）在质保期内，乙方派专人配合甲方进行必要的测试工作，提供必要的测试工具和测试仪器，并对测试过程中发现的设备异常情况及时以分析和排除，必要时按双方约定的时间提交正式的书面分析报告供甲方备案。

二、质量保修期

质保期为项目最终竣工验收合格后第二日起     个月。

三、质量保修责任

质保期内因设备质量问题影响正常运行时，承包人在24h内给予答复，48h内到达现场服务，提出解决问题的方案，乙方应免费为甲方及时修理或更换，直至正常运行，差旅费等全部费用由乙方自理。

四、保修费用

保修全部费用由乙方承担。

质保协议作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：                               乙方：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：             或其委托代理人（签字）：

日期：  年  月   日                  日期：  年  月   日

附件4：清单

附件5：培训方案

1.培训目的

使得甲方及其工作人员能够正确、熟练、有效掌握合同产品的操作技术和维护保养常识。

2.培训内容

培训内容主要包括以下几个方面：

2.1.合同产品结构性能及工作原理：包括合同产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、运行环境等；

2.2.合同产品日常使用操作及与合同产品配合使用的软件操作系统及其他软件（如有）的使用、下载、存储和更新；

2.3.合同产品的日常保养管理、软硬件维护；

2.4.合同产品常见故障的排除及紧急情况的处理等。

3.培训费用

培训费用已包含在产品价格中，乙方不得因任何原因要求甲方就培训另行支付任何费用，并不得以费用为理由拒绝提供本协议项下的培训。

4.培训形式

4.1.培训将通过现场和远程两种形式进行。具体形式由甲方决定，乙方应配合执行。

4.2.现场培训的，培训地点由甲方指定。如培训人员须从其他城市和/或国家至培训现场提供培训的，差旅费等全部费用由乙方承担。

5.培训次数

按甲方要求，直至培训合格时止。

6.培训时间

由甲方自行决定并通知乙方。乙方应予以配合。

7.培训讲师安排

7.1.培训讲师资质：乙方应确保提供培训的讲师具有熟练操作和维修产品的丰富经验，具有   证书资质。

7.2.培训讲师应当使用中文提供培训。

如培训讲师不能提供中文培训，乙方应自费安排对应语言的翻译负责将培训全程翻译成中文并确保培训讲师可以和学员交流。翻译的差旅等全部费用由乙方承担。

7.3.涉及到部分产品和培训环境原因，如需要对培训讲师进行背景调查或者政审等的，乙方应配合提供相应的培训讲师信息及材料，并确保信息和资料的真实准确。

7.4.经双方同意确认培训讲师人选后，乙方不得擅自更换，如因讲师患病或其他障碍确实无法在约定的时间前来提供培训的，乙方有义务提供同等资历和水平的培训讲师人选，确保培训顺利进行。

8.培训文件资料

8.1.培训文件资料包括但不限于视频、产品说明书、使用说明书、维修手册以及易损件、备件设计资料等有关技术文件。

8.2.培训文件资料由乙方提前准备。如文件涉及到外语资料的，由乙方负责完成外语资料的翻译。

8.3.乙方应提供各项培训资料的电子版本。

8.4.甲方有权在培训过程中对培训进行录音录像，也可要求乙方提供录音录像，并将录音录像用于内部人员后续培训资料。

9.培训效果的验收

培训期满，双方通过组织现场实验或者培训内容考试等方式，对培训效果进行验收，甲方封存验收相关的资料。

10.附则

本培训方案作为采购合同的附件。

时间：    年    月    日

甲方/买方确认：

乙方/卖方确认：

附：培训日程表（样式）

| 日期 | 地点 | 培训内容 | 培训材料 | 培训讲师 | 培训岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：保密协议

甲方（买方）名称：

乙方（卖方）名称：

本合同各方经平等自愿协商，根据《民法典》及相关法规，就保密事宜，签订本合同以共同遵守。

保密信息及范围

本协议所指的“保密信息”，是指在本协议签订之前或之后，由披露方或受其委托的第三方所披露或提供的，不论双方以口头、书面或电子形式为载体，也不论披露方是否在该信息上标明“保密”或其他类似标记的所有数据、信息和资料。

保密信息包括但不限于以下范围的事项及内容：

甲方提供给乙方的任何形式的商业信息，包括但不限于订单信息、采购计划及客户资料、付款条件等。

甲方提供给乙方的所有工艺技术资料、图纸及其他数据信息。

乙方提供给甲方的任何形式的商业信息，包括但不限于产品资料、技术文档、价格信息、销售策略等。

乙方根据甲方技术实现要求，提供的相关设计图纸、技术参数及其说明文档等。

甲乙双方在讨论、签订、履行合同期间往来的传真、信函、电子邮件，涉及的有关会议文件、纪要和决定及签订的技术协议等。

相关工作实施过程中各有关当事人拥有的知识产权。

甲乙双方共同开发的产品，只能销售给甲方，未征得甲方事先的书面许可，不得销售给任何第三方（包括但不限于甲方的同行和最终客户）。

甲乙双方需要保密的其他相关信息。

保密责任和义务

接受方应确保披露方的保密信息得到严格的保密。未经披露方事先书面同意，接受方不得基于本合同以外的目的使用保密信息，也不得将保密信息披露给任何第三方。

接受方应当采取必要的技术措施和管理制度，防止保密信息丢失或不当使用，相关费用自行承担。

若接受方的相关员工因履行职务而需要获知、处理保密信息，则接受方应保证指示该等人员遵守同等保密义务。

除非业务往来需要，否则接受方不得擅自复印、复制披露方所提供的保密信息，副本的数量也不得超过符合本业务往来需求的必要限度，同时，接受方对复印件、复制品应采取与原件相同的保密措施。

1.保密期限

本协议所约定的保密期限自本协议签署之日起至双方合作终止后    年。

2.违约责任

2.1.信息接收方违反保密义务的，应向信息披露方支付违约金人民币（大写）  元（￥  元）。若违约金不足以弥补信息披露方损失的，信息披露方有权要求接收方进一步赔偿全部损失。

2.2.任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失。

本合同中的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

3.争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方同意由《设备买卖及安装合同》约定或法定的管辖机构相一致的管辖机构（无论是仲裁或法院）管辖。

4.附则

4.1.本合同一式二份，各方各执一份，具有同等法律效力。

4.2.本合同经各方签名或盖章后生效。

时间：    年    月    日

甲方/买方确认：

乙方/卖方确认：

附件7：安全生产管理协议

甲方（买方）名称：

乙方（卖方）名称：

本合同各方经平等自愿协商，根据《民法典》及相关法规，就设备安装期间的安全生产管理事宜签订本合同以共同遵守。

1.项目概况

1.1.项目名称：

1.2.项目地点：

2.管理目标

零伤害、零事故、零污染：

2.1.人身伤亡、重伤事故为零；

2.2.职业病危害事故为零；

2.3.杜绝火灾事故等安全隐患；

2.4.文明安装无污染，杜绝一般及以上环境污染事件。

3.甲方管理

3.1.甲方有权对乙方安装施工作业现场的安全作业情况进行监督检查，纠正乙方工作人员的违规、违章作业行为，有权依据合同约定针对安全隐患、违章违规等行为给予限期整改、停工整顿、经济处罚。

4.安全管理要求

4.1.乙方应当贯彻执行国家、地方有关安全生产的法律法规，建立健全安装施工现场安全生产责任制度和安全管理制度。乙方现场负责人为安全生产责任人，对安装施工现场的安全生产负全部责任。

4.2.乙方应当按照合同约定配置专职安全管理人员，进行定期和不定期安全检查（含专项安全检查），严格执行安全生产法律法规及相关标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处置预案。

4.3.乙方应当在开工前，对进场工作人员进行安全教育，确保现场工作人员安全安装施工，杜绝违章指挥、违章作业。对于特种作业人员，须持经当地安监部门认可的岗位操作证，持证上岗；特种设备“三证”齐全，方能使用。人员发生变化时，必须及时进行安全教育培训。所有的安全教育培训记录、档案备存。

4.4.	乙方对危险性较高的作业工序、作业场所或使用新工艺、新设备、新材料时，必须对作业人员进行专项的安全教育、培训和交底。

5.消防管理

5.1.乙方负责对安装施工现场的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。

5.2.乙方应在安装施工现场内，按照相关规定设置、配置相应的消防设施和灭火器材，以及消防应急疏散通道和指示标志。

6.文明安装施工管理

6.1.乙方应当将现场内各种材料分类码放整齐，材料标识要清晰准确。材料的存放场地应平整夯实，有排水措施。

6.2.安装施工现场的材料保管应根据材料特点采取相应的保护措施，易燃易爆品应分类单独存放，并配备消防器材。

6.3.设备安装期间，乙方应采取合理措施保护、恢复、治理安装施工现场环境，做到工完场清、文明安装施工，有效控制粉尘、建筑垃圾、安装施工噪音等对周边环境的影响。

7.劳动保护

7.1.乙方应当根据工作内容及工种的不同，为现场作业人员配备符合国家标准的的劳动保护用品，包括安全帽、双钩五点式安全带、绝缘手套、安全鞋等，并监督教育工作人员正确佩戴和使用。不按规定配备、使用或使用不合格个人防护用品的人员不得进场作业。

7.2.乙方应当按照相关法律法规要求，为进场工作人员办理意外伤害保险。乙方及乙方工作人员在安装施工过程中如出现人身、财产损害或造成第三方损害，应由乙方自行承担责任。

8.应急管理

乙方应对安装施工现场存在的风险进行辨识与评估，针对安装施工过程中可能出现的突发事件，提前编制应急方案。并根据应急方案的要求，储备一定的应急救援物资（担架、氧气袋等急救器材与药品）。

9.事故处理

9.1.如发生事故，乙方应迅速启动应急预案，积极采取措施保护现场，防止事故扩大，开展事故救援和善后处理工作，并成立事故调查组，进行事故调查与处理。

9.2.因乙方管理措施不力导致事故而产生的责任和因此产生的费用（包括给甲方和第三方造成的损失）由承包人承担。对责任认定有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

10.附则

本协议为《设备买卖及安装合同》的附件。

时间：    年    月    日

甲方/买方确认：

乙方/卖方确认：

第七章 投标文件格式

封面格式

投 标 文 件

## 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（一）法人、其他组织或者自然人的证明文件

1、投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

2、投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、投标人为非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

4、投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

投标人是法人的，法人单位成立一年以上的须提供2022、2023、2024年度财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章；

法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖投标人公章，银行存款证明无效）；

法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖投标人公章，银行存款证明无效），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；投标人是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明原件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税。

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。

依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（四）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

格式：

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：      年     月    日

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

格式：

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与       （项目名称、编号）          投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（六）投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询信息：

1、失信被执行人查询截图；

2、重大税收违法案件当事人名单查询截图；

“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询信息：

1、政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图：

二、联合体协议书【不适用可不提供】

联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号/包号：    】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合体协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、其他：……

5、本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

6、本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（公章)：

联合体成员2名称（公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

三、分包意向协议书【不适用可不提供】

分包意向协议书

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号/包号：  】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称：           （公章)

分包供应商名称（公章)：

……                                        日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、落实政府采购政策相关证明文件

（一）节能环保产品清单及证明材料【不适用可不提供】

项目名称：             项目编号/包号：

1、节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元）） | 总价 （万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明：投标人应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件“第二章投标人须知”提供相关证明材料，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予价格扣除。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

节能、环境标志产品证明材料：

1.节能产品：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

（二）中小企业声明函【如专门面向中小企业采购的项目，此函可放于此处，否则，应后置于“其他资格证明文件”】

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

小微企业生产或销售的产品优惠明细表

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人名称：           （公章)

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

日期：  年   月   日

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：关于印发中小企业划型标准规定的通知《工信部联企业〔2011〕300号》

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3：

关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

银发〔2015〕309号

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

中华人民共和国国家统计局

2015年9月28日

附件：金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中J门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

（一）银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（二）银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（三）贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（四）证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

（五）保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

（六）信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

（七）金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。、

(八)除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增加相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的影响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

附:金融业企业划型标准

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |

（三）监狱企业证明文件【不适用可不提供】

【监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件，格式如下】。

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）(盖章)：

日期：   年  月  日

（四）残疾人福利性单位声明函【不适用可不提供】

残疾人福利性单位声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议书的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、货物应当全部由符合政策要求的残疾人福利性单位生产且使用该残疾人福利性单位商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2、以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

五、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

六、其他资格证明文件

6.1本项目的特定资格中：

1、设备制造商应具有医疗器械生产许可证（医用制氧设备和医用供气排气相关设备）；

2、投标人应具有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证；

3、投标人应具有建筑机电安装工程专业承包一级资质，具有有效的安全生产许可证；

4、投标人应具有特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2）；

5、以上所有证件必须在有效期内，否则资格性审查不能通过。

6.2制造商出具的授权函（如需）

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在(贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第（项目编号）项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

（1）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

（2）我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称) 于  年  月  日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                                     制造商名称：

签字人职务和部门：                                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                                       签字人姓名：

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

6.3投标人认为需提供的其它相关资格证明材料以及其它一切有利于产品和投标商的证明材料。

封面格式

投 标 文 件

## 报价文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、开标一览表

项目名称：                                                                                      项目编号 ：

| 项目编号 | 投标总报价（元） | 交付周期 | 交付地点 | 原厂质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： | 设备报价为： 元 | 工程部分报价为： 元 |  |  |

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

注：

1.此表用于开标唱标之用。2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。3.表中大写与小写不一致的，以大写为准。

二、设备分项报价表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 单 价 （元） | 数量 | 合 价 （元） | 原产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注： 此明细表中的投标总报价必须与开标一览表中的设备报价一致，报价包括货物总价、备品备件和专用工具费、运输及保险等费用、安装费等一切费用。

投标人名称：      （公章)

日期：  年   月   日

三、工程部分报价表（已标价工程量清单）

说明：已标价工程量清单按招标文件给定的“工程量清单”中的相关内容及工程造价软件格式进行编制填写。已标价工程量清单总报价必须与开标一览表中的工程部分报价一致，应包含所有安装所需安装材料的费用。高海拔地区施工增加费按照海拔3200米综合考虑。

四、随机提供的备品备件及专用工具供应表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.投标人应严格按本表格式列出随机提供的备品备件。2.备品备件的报价应与投标报价汇总表中对应栏目一致。3.少报或漏报备品备件，在评标时，则以投标总价为准，并视其已含入总价中。

4.质保期内的备品备件和专用工具应在此表中填报，并在设备供货时随主机一并提供，价格应包含在投标总报价之内。

投标人名称：      （公章)

日期：  年   月   日

五、备品备件价格清单表

项目名称：                                                  项目编号：

| 免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格（元） | 备注 |
| 建议库存情况说明 |  |  |  |
| 序号 | 库存备品备件名称 | 价格（元） | 使用情况说明 |

注：项目质保期内免费提供损耗件备品备件。

投标人名称：      （公章)

日期：  年   月   日

六、质量保证期满后内备品备件和专用工具价格表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此价格表中的备品备件在设备质量保证期满后，应长期以优惠价格向买方提供所需要的上述零件。2.此价格表中报价不计入投标报价之内。

投标人名称：             （公章)

日期：  年   月   日

封面格式

投 标 文 件

商务技术文件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、投标函

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）（项目编号）项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

1.资格证明文件；

2.投标报价文件；

3.商务技术文件。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和相关工程服务的投标报价为       。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 （由投标人填写）个日历天。

5.我方同意提供按照贵方招标文件要求的与投标有关的一切数据或资料，采用综合评分法时，我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6.我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付采购代理服务费。

7.重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：（由投标人如实填写）。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为： （由投标人如实填写）。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□无；□有，已提供的具体服务内容为： （由投标人如实填写）。

4）我方在本投标文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果。

5）我方承诺本《投标函》的签章对本投标文件全部内容具有约束力并承担法律责任。

投标人名称：         （公章)

通讯地 址：

电话：

法定代表人或其授权代表：       （签字）

日期：    年   月   日

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

二、法定代表人身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明， 姓名：____性别：____年龄：____职务：____ 系             （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证文件电子件：

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

三、法定代表人授权委托书

本人   （姓名）  系    （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称：________________（公章)

法定代表人：________________（签字)

委托代理人（签字或盖章)：________________

联系电话：________

日期：_____年______月______日

附：委托代理人身份证明文件电子件：

代理人身份证复印件

（国徽面）

代理人身份证复印件

（人像面）

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

四、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与     项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

五、实质性响应一览表【本表须与第五章的一致】

（投标人须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离，否则其投标无效）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 |  | 投标文件响应的具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性要求 | 招标文件中的规定 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

六、商务响应偏离表

项目名称：                                                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应内容 | 响应情况 | 说明及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ******* | 响应/偏离 |  |
| 2 | ******* | ******* |  |  |
| 3 | ******* | ******* |  |  |
| …… | ………… | ………… | …… |  |

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的商务要求填写，“响应/偏离”应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

七、技术规格偏离表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术要求条款 | 投标文件内容 对应简述 | 响应情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** |  | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 2 | ******** |  | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |

说明：1.投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条对应填写，“响应/正偏离/负偏离”应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。2.投标人在本表中须标注产品实际参数数值，照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者视为未响应。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

八、投标人基本情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 社会统一信用代码 |  | 企业资质 |  |
| 医疗设备生产许可证书 |  |  |  |
| 医疗设备经营许可 |  |  |  |
| 体系认证情况 |  |  |  |
| 发明专利情况 |  |  |  |
| 计算机软件著作权 |  |  |  |
| 企业荣誉 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 及账号 |  |  |  |
| 产品代理及制造商资质证书 |  |  |  |
| 备注：后附投标人营业执照、企业资质、体系认证证书、生产许可证书、医疗设备经营许可证、安全生产许可证、企业荣誉等证明文件复印件加盖公章。 |  |  |  |

九、业绩证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 完成时间 | 项目名称 | 标的内容 | 采购人名称 | 中标（成交）金额（万元） | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须按评审要求提供相应的业绩证明资料。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

十、拟派项目技术团队

项目名称：                                                   项目编号：

| 岗 位 | 姓 名 | 职 称 | 工作经历 |  | 执业证书及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作年限 | 类似工程 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 专职质检员 |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |

注：后附上述人员身份证、岗位证书，近一年社保证明材料加盖公章。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

十一、项目负责人简历表

项目名称：                                                 项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  | 职 务 |  |  | 学历 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 | 拟在本项目任职 |  |  |  | 项目负责人 |
| 建造师注册证书号 |  |  |  |  |  |  | 从事项目 经理年限 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书号 |  |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 省以上建设行政主管部门或行业协会奖项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任项目负责人类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 开、竣工 日期 |  |  | 建设规模等工程概况说明 | 工程质量 |  |  | 建设单位及联系电话 |  |
| 注：需提供加盖单位公章的项目经理注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、近一年社保缴纳复印件；项目业绩限于以项目经理身份参与的项目，须附中标通知书或合同协议书（能体现其本人的）和竣工验收备案登记表（或竣工验收单）复印件以等证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

十二、技术负责人简历表

项目名称：                                                  项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  | 职 务 |  |  | 学历 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 | 拟在本项目任职 |  |  |  | 技术负责人 |
| 建造师注册证书号 |  |  |  |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书号 |  |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 省以上建设行政主管部门或行业协会奖项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任技术负责人类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 开、竣工 日期 |  |  | 建设规模等工程概况说明 | 工程质量 |  |  | 建设单位及联系电话 |  |
| 注：需提供加盖单位公章的技术负责人注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、近一年社保缴纳复印件；项目业绩限于以技术负责人身份参与的项目，须附竣工验收备案登记表（或竣工验收单）复印件以等证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

十三、产品技术方案

投标人应按照招标文件商务、技术部分及评审要求，提供详细的供货及技术资料，以证明符合并实质性响应招标文件要求，包括但不限于：

1、设备制造商生产许可证书；

2、投标产品设备医疗器械注册证。

3、国家认可第三方具备医疗器械检测机构（CMA 认证）出具的检测报告或省医疗器械质量监督部门出具注册检测报告或中文白皮书或官网截图或技术性能参数说明书。

4、产品技术说明书或技术彩页。

5、产品设计制造标准及要求。

十四、项目实施方案

投标人应按照招标文件商务、技术部分及评审要求，提供详细的供货、运输、安装调试、试运行、验收等相关服务方案，包括文字描述或图表显示。格式自拟。

附表1：主要检测试验设备仪器表

| 序号 | 检测试验设备 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 生产 厂商 | 出厂 日期 | 检测试验标的物名称 | 检测试验目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

附表2：安装进度计划表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 到货时间 | 安装完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |

注：设备的安装实施进度要满足项目工程安装进度的要求。投标人须按到达指定目的地交货的最短合理交货时间填报。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

十五、售后服务方案

投标人应按照招标文件商务、技术部分及评审要求，提供详细的售后服务场所、人员及响应措施方案，包括文字描述或图表显示。，格式自拟。

附表1：质保期内技术服务措施和计划

| 序号 | 服务阶段 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

附表2：人员培训计划表

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

注：为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与项目进度相一致。

投标人名称：           （公章)

日期：  年   月   日

十六、其他文件

（一）招标文件要求提供的其它商务、技术资料和证明材料；

1.1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商实际控制人性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。 2.“供应商实际控制人性别”按供应商实际控制人性别划分请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。3.“外商投资类型”请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

1.2 投标保证金电汇底单或保函电子版复印件加盖公章。

1.3 投标人认为需要提供的其它商务、技术资料和说明。