工程材料、设备质量技术要求

| 产品名称 | 产品技术要求（电气专业） | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 照明箱、动力箱、控制箱 | 配电柜技术说明 - 配电柜柜体： 1.箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5㎜，落地柜板材厚度不小于2.0㎜，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理，柜体结构为焊接框架，防护等级应达到IP41； 2.箱体内外均喷塑，柜体颜色为RAL7035； 3.落地柜、壁挂箱侧面（左侧或右侧）需设电缆进线箱，进线箱内需焊接双层绑扎电缆的支架，双层支架的间距为250mm,进线箱与柜体、箱体为整体； 4.落地配电柜、挂壁箱的进线箱设单独门板，单独锁，锁具样式与配电柜外门锁具相同。 5.落地配电柜、挂壁箱外门与箱体采用密封条进行严密处理，箱体门框需采用卷边挡水槽工艺； 6.落地配电柜净高×宽（含400mm进线箱宽度）×厚统一为2000mm×（1000+400）mm×600mm或2000mm×（800+400）mm×600mm；所有落地柜侧面进线箱的高度与厚度与配电柜相同，宽度为400mm；如规定内尺寸不能满足要求，可适当调整，但必须有需方工程师书面或邮件认可； 7.挂壁箱净高×宽（含200mm进线箱宽度）×厚统一为800mm×（600+200）mm×250mm； 8.插座箱净高×宽×厚暂定为：500mm×400mm×250mm，工业插座（含插头）安装在箱体的侧面； 9.外门需有足够的强度，门板需加强，内门锁采用圆头十字锁，上下两个，外门锁具采用带钥匙的锁具，并有上下的连杆插销； 10配电柜二层门板不可采用绝缘板做二层门，二层门板内裸露铜排需采用透明有机板保护，并张贴警示标志； 11.落地柜基础采用3mm厚钢板折边，高度为100mm，宽度（含进线箱宽度）、厚度与配电柜相同，表面喷塑，颜色、工艺与柜体（含进线箱）相同，与箱体采用螺栓连接，基础底边预留4个φ12与地面固定孔。 12.所有配电柜设内、外门 ，外门内侧需设图纸放置袋；配电柜基础、门均应有专用接地螺丝，接地线采用铜编织带，接地可靠； 13.配电柜底板需安装加强横担，底板需可拆卸； 14.落地配电柜柜体与进线箱共用的侧板上，侧下方至少预留高×宽300×400的预留口；进线孔避开安装梁； 15.配电箱（柜）必须在右下角的位置上固定铭牌，铭牌采用钢制牌并用铝钉拉铆，内容应包括：产品名称、型号；制造厂名称、商标；出厂日期、产品编号或生产批号； 16.配电柜标牌（柜名）放置配电右上角，采用PVC材质，宽*高为30cm*12cm，黑底白字雕刻字体。 17.配电柜主开关、分开关、接触器等元器件，按图将回路号张贴在开关上； 18.配电柜内预留不小于10%的空间，以便后续加装电气元件。 - 电气元器件及工艺 1.配电柜柜内一次线布线采用铜牌或硬铜芯线连接，铜牌、铜芯线均采用与A、B、C相应颜色的套管或铜线耳护套，铜牌上张贴A、B、C相色标签； 2.柜门上设A（黄）、B（绿）、C（红）电源指示灯； 3.保证柜内有足够的接线空间，布局合理，排线工艺美观； 4.配电柜采用多功能仪表，应具有电流、单相三相电压显示功能，电量计量功能、485通讯接口功能； 5.落地柜内设检修照明灯，柜门打开灯亮，关闭灯灭； 6.控制柜柜内二次布线采用线槽，并需留一次、二次线接线端子； 7.配电柜主开关容量大于等于630A以上的，进线空间主开关至柜顶净距400mm； 8.进、出线开关250A及以上，出线侧均需加镀锡铜排，铜排的宽度必须与接线线径所用鼻子宽度一致，且安全距离必须符合规范要求； 9.柜内所有螺栓需做醒目的油性红色紧锢标记； 10.落地配电柜开关为竖向排骨式排列，壁挂柜开关为横向排列； 11.所有塑壳开关进、出线端均需加原厂相间绝缘隔板； 12.提交配电柜制作图纸，包含元器件平面布置图、外形制作图（正视图、侧视图）、系统图，元器件型号需在系统图中体现； 13.元器件型号及数量在平面图加以注明，图纸需得到需方工程师审批同意，方可生产； 14.配电柜出厂时将吊环安装在柜顶，货到现场安装完毕后，将吊环卸掉。 三、其它说明 1.包装需做防撞、防水保护； 2.提供合格证、检验报告等报验资料； 3.生产厂家注册资金达1000万元； 4.符合BG7521、JB/T9666等中国国家标准及国际标准。 如本说明与行业标准、国家标准相冲突，按最高要求执行。 四、稳压器质量技术标准 1.承包人提供的产品应符合设计院的设计参数要求及相关规范； 2.工作电压：三相380V； 3.稳压范围：±15%； 4.输出精度：±1%； 5.正弦波不失真； 6.响应时间：≤0.04秒； 7.配电压总开关（士林、ABB、施耐德、西门子）； 8.设置旁路； 9.输出过载、欠压报警功能； 10.无触点干式稳压器； 11.输出有超压、缺相、超温、报警功能； 12.操作面要求有温度显示表，且带485通讯接口； 13.温感探头要求预置在线圈和铁芯内； 14.稳压器型号要：干式感应式稳压器； 15.线材要求：铜线； 16.箱体颜色要求：喷塑RAL7035； 17.绝缘等级不低于F级； 18.冷却方式：风冷； 19.保修期：2年； 20.满载运行铁芯温度不得超过65℃。 | 1.变频器选用ABB、三菱或西门子，PLC选用西门子接触器。 2.框架断路器及塑壳开关；选用ABB、施耐德（NSX系列，常熟开关（CW3\CM5系列。 3.稳压器：东莞乔柏、艾普斯、宝应。 4.接触器：包含交直流接触器、中间继电器、热保护器等，品牌选用施耐德、ABB、西门子。 5.微型断路器：施耐德、ABB、西门子。 6、多功能表：安科瑞、深圳中电、上海纳宇。 |
| 灯具 | 1.符合设计及国家标准要求； 2.LED高效节能灯技术要：LED光源采用单管T8-13W,2000LM，光源寿命50000小时（质保五年）、功率因素≥0.9、色温要求6500K，灯管材质采用半铝半塑铝塑灯管； 3.洁净泪滴灯 3.1 抗uv节能日管灯光源出具抗紫外相关关检测报告；(黄色或白色) 3.2 泪滴灯功率18W、2000LM，光源寿命50000小时（质保五年）、色温6500K、功率因素≥0.9，灯管材质采用半铝半塑铝塑灯管。 3.3防护等级IP40~IP20。 | 雷士、欧普、飞利浦、东芝、普为、伟志、旭创（仅限抗UV白光灯管） |
| 电线、电缆 | 1.符合GB/T12706、GB12666等中国国家标准； 2.电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证； 3.电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证； 4.阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验； 5.选用电线、电缆型号及制造厂必须有良好的安装和运行业绩； 6.电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损； 7.采用优质铜材，含铜量不低于99.99%； 8.电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求； 9．生产厂家注册资金不低于1000万元。通过2000版ISO9000系列质量体系认证； 10．电缆终端头应是定型产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据纪录； 11．电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： 相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线“黄/绿；控制线：白。 | 远东、宝胜、中超电缆、亨通 |
| 电线导管 | 一、焊接钢管 1．符合GB3092等中国国家标准； 2．钢管长度的偏差应在允许的范围内，即全长允许偏差在20mm以内； 3．钢管的弯曲度应在允许范围内，即每米不大于3mm； 4．钢管的壁厚应均匀、一致、不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象； 5．内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象； 6．镀锌层应均匀一致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象； 7．管箍的大小应符合国家规范要求，丝扣清晰、均匀、不乱扣，镀锌层均匀，无剥落、无劈裂，两端光滑无毛刺； 8．锁紧螺母尺寸符合国家标准要求，外层完好无损，丝扣清晰，不乱扣，镀锌层均匀； 9．铁制盒、箱的大小尺寸以及壁后应符合设计机规范要求，无变形，敲落孔完整无损，面板的安装孔应齐全，丝扣清晰，面板、盖板应与盒、箱配套，外形完整无损且颜色一致。无锈蚀等现象。 二、阻燃型硬质塑料管 1．符合JB3050等中国国家标准； 2．硬质塑料管的材质应具有阻燃、耐热、耐冲击的性能，含氧指数不应低于30%； 3．塑料管应里外光滑，无凹凸、针孔、气泡； 4．本工程选用重型塑料管。管内外径尺寸应符合国家现行技术标准，管壁厚均匀一致； 5．所选用的阻燃型塑料管件、配件及暗配塑料型制品，必须使用同一生产厂生产的、配套的组然性塑料制品（接线盒、插座盒、端结合、开关盒、灯头盒、管箍等）。其所属配件、附件，均应外观整齐、开孔齐全，无劈裂、损坏等现象； 6．胶粘剂必须是与阻燃型硬质塑料管匹配的定型产品，胶粘剂必须在使用期限以内。 三．可挠性金属电线管 1．可挠性金属电线管必须外包阻燃的PVC护套，并配置各种类型 的黄铜连接头。连接头必须稳固于金属管或设备外壳上，以避免由于接头连接不牢使电线、电缆暴露而受损； 2．可挠性金属电线管每100mm和长度上应能承受100KG的重力； 3．可挠性金属电线在扭曲时不应脱绞。 |  |
| 开关、插座 | 1．符合GB16911标准要求； 2．应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证； 3．所有开关、插座必须使用同一品牌同一系列的产品； 4．开关、插座的壳体必须采用阻燃工程塑料制造； 5．开关、插座采用磷青铜簧片，银或银合金触点； 6．开关面板采用大翘板型。 | 西门子、松下、公牛、罗格朗 |
| 防雷与接地 | 1.防雷接地型钢 ①符合中国国家标准。 ②钢材均应为热镀锌材料（埋与混凝土内的材料除外），镀锌层均匀，厚度满足规范要求。其型号、规格应符合设计或规范要求。 ③应有产品质量合格证和实验报告。 2.等电位联结 ①符合国家设计标准图集的要求。 ②等电位联结端子板应采用紫铜板，并按设计要求的规格加工。 ③等电位链接端子板应采用螺栓连接，以便与拆卸进行定期检测。 |  |
| 电缆桥架、金属线槽 | 1．符合JB/T10216、CECS31等标准要求； 2．电缆桥架应在工厂加工完成后在运抵施工现场安装，尽可能减少在工地切割桥架，严禁在工地加工、制作水平弯、垂直弯以及分支接头等桥架的连接； 3．电缆桥架的膨胀节必须使用制造厂生产的标准伸缩接合板； 4．电缆桥架（槽式、梯架、托盘）须有低碳钢热镀锌外喷塑制作工艺。电缆梯架的两条边框至少必须为40㎜宽的顶缘卷边以增加强度。梯级的中心间隔约为300㎜，并具一定的宽度以用不同的方法固定电缆，包括尼龙带扣、鞍行夹、冲孔带、电缆夹等； 5．电缆托盘须由低碳钢制作。在托盘制作完成并冲孔后，再进行热浸镀锌和喷粉烘考处理； 6.钢板的厚度不应小于下列数值： 标称尺（㎜） 最小厚度（㎜） 50×50 1.0 75×50 1.2 75×75 1.2 100×75 1.2 100×100 1.4 150×100 1.4 150×150 1.6 7．电缆托盘尺寸与板材厚度的关系如下： 托盘宽度（㎜） 卷边宽度（㎜） 板材厚度（㎜） 50 13 1.6 100 13 1.6 150 13 1.6 300 19 1.6 450 19 2.0 600 19 2.0 750 19 2.0 900 19 2.0 8.槽式桥架都必须加装盖板，并配置锁扣。 9.玻璃钢桥架： （1）满足国标要求； （2）颜色：灰色； （3）连接螺栓采用不锈钢304； （4）未明确部分送审需方确认。 |  |
| 密集母线槽 | 满足国家及行业规范 | LS、华强、江苏德驰 |

| 产品名称 | 产品技术要求（暖通及给排水） |  | 产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 1.采用国产名优产品，且生产厂家至少需具有五年以上生产同类型的风机经验； 2.符合设计及有关规范、标准要求； 3.每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铬牌； 4.如无特别标明，所有风机电动机应采用ABB、西门子或同等品牌，应是全封闭、E级绝缘及IP54保护设计，可在40℃，相对湿度≦90%的环境下连续操作； 5.工艺要求： （1）轴流及混流式风机：轴流风机、轴流式隧道风机、混流风机、轴流式消防高温排烟风机和轴流式屋顶排烟风机的风筒法兰应采用整体翻边旋压而成；叶片及轮毂采用精密模压工艺分别一次成型，叶轮应经动、静平衡试验进行校正。 （2）低噪音离心式风机箱：箱体采用框架和箱板拼装结构，框架采用钢或铝合金材料，框架采用夹层复式板，外板和内板采用镀锌板（内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板，用于排烟时采用镀锌板）、彩钢板或冷轧板，中间采用玻璃棉或岩棉板作隔声降噪材料，厚度不得小于30mm；仅用于通风时，电机安装在箱体内，用于排烟时，电机应置于箱体外；风机叶轮应经动、静平衡试验进行校正；进出风口应配带接口法兰。 （3）离心式管道风机：采用箱体结构，内置低噪音离心风机。 轴承应采用国产名牌或进口产品，使用寿命不少于200000小时，并配有标准润滑油注入口； （4）皮带及皮带轮：皮带应采用国产名牌或进口产品。皮带传动装置至少需2根皮带组成，且在其中一根皮带失效的情况下，风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安全保护外罩，并预留检查孔作为测量转速之用； （5）风机表面应作防腐处理，漆层应牢固、色泽均匀，无起泡、缩皱和剥落现象； （6）风机在正常使用情况下寿命至少为15年(易损件除外)，第一次大修前的安全运转时间应不少于24000h； （7）风机供货厂家应通过质量体系认证，并提供产品的国家级检测部门检测报告。 （8） 厨房屋顶排油烟风机订货前须和厨房设备设计公司核对相关参数，满足厨房设备排烟要求。 （9）马达能效不低于国家二级标准。 |  | 1.普通风机：双城、科禄格、松下； 2.消防专用风机：尼科达吉普、英飞、上风实业。 |
| 卫生间风机 | 1.采用国产名优产品，且生产厂家至少需具有五年以上生产同类型的风机经验； 2.符合设计及有关规范、标准要求； 3.每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铬牌； 4.如无特别标明，所有风机电动机应采用ABB、西门子或同等品牌，应是全封闭、E级绝缘及IP54保护设计，可在40℃，相对湿度≦90%的环境下连续操作. 5.工艺要求： （1）轴流及混流式风机：轴流风机、轴流式隧道风机、混流风机、轴流式消防高温排烟风机和轴流式屋顶排烟风机的风筒法兰应采用整体翻边旋压而成；叶片及轮毂采用精密模压工艺分别一次成型，叶轮应经动、静平衡试验进行校正； （2）低噪音离心式风机箱：箱体采用框架和箱板拼装结构，框架采用钢或铝合金材料，框架采用夹层复式板，外板和内板采用镀锌板（内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板，用于排烟时采用镀锌板）、彩钢板或冷轧板，中间采用玻璃棉或岩棉板作隔声降噪材料，厚度不得小于30mm；仅用于通风时，电机安装在箱体内，用于排烟时，电机应置于箱体外；风机叶轮应经动、静平衡试验进行校正；进出风口应配带接口法兰； （3）离心式管道风机：采用箱体结构，内置低噪音离心风机。 轴承应采用国产名牌或进口产品，使用寿命不少于200000小时，并配有标准润滑油注入口； （4）皮带及皮带轮：皮带应采用国产名牌或进口产品。皮带传动装置至少需2根皮带组成，且在其中一根皮带失效的情况下，风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安全保护外罩，并预留检查孔作为测量转速之用； （5）风机表面应作防腐处理，漆层应牢固、色泽均匀，无起泡、缩皱和剥落现象； （6）风机在正常使用情况下寿命至少为15年(易损件除外)，第一次大修前的安全运转时间应不少于24000h； （7）风机供货厂家应通过质量体系认证，并提供产品的国家级检测部门检测报告； （8）厨房屋顶排油烟风机订货前须和厨房设备设计公司核对相关参数，满足厨房设备排烟要求； （9）马达能效不低于国家二级标准。 |  | 双城、科禄格、松下 |
| 排风扇 | 1．国产名优品牌(国家、省、部、市优产品或国家、省、部、市级获奖产品)； 2．符合国家或行业的生产技术标准，每台风机须附有厂家的名称、设备的型号和编号，以及相关技术参数等信息的标志铬牌； 3．符合设计及有关规范要求。 4．主要技术要求： ①电机：电机转轴采用高精度镜面加工，能持久润滑，永不生锈，难以磨损。应采用合理的电机结构，散热快，能延缓产品材料老化，确保长久的使用寿命。 ②外表美观，富有装饰感。 ③运转平稳，噪音低。 ④拆装方便，易于清理。 ⑤排气扇应设有止回阀。 |  | 格力、美的、松下 |
| 水泵 | 1.符合设计及有关规范、标准要求。 2.允许介质温度-15℃ - 100℃，电源要求3相380V。 3.水泵与电机必须在原厂装配完整，整机出厂。 4.电机选用ABB、西门子或同等品牌，能效不低于国标二级（IE4）。 5.离心泵水泵叶轮采用SUS304材质，电机与泵体采用联轴器连接，轴承选用SKF、NSK或同等级品牌。腐蚀区潜水泵使用SUS304材质。 6.供货厂家须提供所供产品的国家级检测中心的检测合格报告。 7.水泵安装应按规范设置钢筋混凝土减震平台，做法参考图集03K202。 |  | 荏原，格兰富，威乐，赛来默 |
| 废水泵 | 1.符合设计及有关规范、标准要求。 2.允许介质温度-15℃+100"C，电源要求3相380V。 3.水泵与电机必须在原厂装配完整，整机出厂。电机选用ABB、西门子或同等品牌，能效不低于国家二级标准。 4.供货厂家须通过质量认证体系，所供水泵的扬程、流量、转速、轴功率、噪音、效率，还同时应满足图纸设计要求。 5.供货厂家须提供所供产品的国家级检测中心的检测合格报告。 6.水泵安装应按规范设置钢筋混凝土减震平台，做法参考图集03K202。 |  | 荏原，格兰富，威乐，赛来默 |
| 钢管材 | 1.产品的材质、规格应根据设计要求选用，有出厂合格证； 2.焊接钢管的管材和管件规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家标准或行业生产技术标准。 3.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，不得有锈蚀或凹陷。管壁厚不容许负偏差。 4.无缝钢管所用钢材的牌号及化学成分符合GB／T699、GB／T1591的规定。化学成分的偏差符合GB／T222-1984表1、表2的规定。外径、壁厚符合GB／T1739的规定。 |  | 宝武钢铁、首钢、鞍钢 |
| 镀锌钢管 | 1.产品的材质、规格应根据设计要求选用，有出厂合格证。 2.热镀锌钢管内外表面镀锌完整，不得有未镀的黑斑、气泡。所用钢材的牌号及化学成分符合GB3029的规定； 3.焊接钢管的管材和管件规格、压力等级、加工质量等应符合现行的国家标准或行业生产技术标准。 4.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，不得有锈蚀或凹陷。管壁厚不容许负偏差。 |  | 天津友发、金洲、利达、广州华岐、珠江管业 |
| 镀锌风管 | 1.材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家有关产品标准的规定。当设计无规定时，钢板或镀锌钢板的厚度应按最新《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。有出厂合格证明书或质量鉴定文件； 2.镀锌薄钢板，镀锌层应均匀，有结晶花纹。锌层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷； 3.镀锌层厚度：双面锌层厚度大于120g/m2 ，材料厚度不允许有负偏差。 |  | 宝钢、鞍钢、武钢 |
| 不锈钢管材 | 1.产品的材质、规格应根据设计要求选用，有出厂合格证明书或质量鉴定文件； 2.管材和管件规格、压力等级、加工质量等应符合现行的国家标准或行业生产技术标准； 3.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，不得有锈蚀或凹陷。管壁厚不容许负偏差。 |  | 彰源、钢一、武进世纪、永大 |
| 风管软接 | 1.应符合设计和有关规范的要求； 2.应选用具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，并符合要求的气密性标准，燃烧等级满足设计要求；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施； 3.长度一般为150~250mm，其接合缝应牢固、严密，并不得作为异径管使用。 |  | 不推荐品牌 |
| 不锈钢软接头、波纹补偿器 | 1.符合设计及有关规范、标准要求。 2.不锈钢软接应符合《金属波纹管膨胀节通用技术条件》的规定。 3.使用温度-20℃~250℃。 |  | 鹏宇、亚斯通力、意盛通力、华侨减振器 |
| 橡胶软接头 | 1.符合设计及有关规范要求，符合国家或行业的生产技术标准。 2.材质优良、机械加工精度高，强度大，弹性好、抗疲劳度高。偏转角度不小于15度。 3.主要材料要求： （1）主体：优质极性橡胶； （2）内衬：尼龙帘布； （3）骨架：优质硬钢丝； （4）法兰：优质碳钢。 |  | 鹏宇、亚斯通力、意盛通力、华侨减振器 |
| 减震器 | 1.产品的材质、规格应根据设计要求选用。 2.提供出厂合格证明书或质量鉴定文件。 |  | 兆山辰、意盛通力、鹏宇、亚斯通力、华侨减振器、观音 |
| 风阀 | 1.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求； 2.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度； 3.采用优质钢板制作，外框板厚不小于2mm，叶片板厚不小于1.5mm； 4.多叶阀叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm。截面大于1.2m2的风阀应实施分组调节。 5.插板阀的壳体应严密，壳体内壁应做防腐处理，插板应平整，启闭灵活，并应有可靠的定位固定装置。 6.三通调节阀的拉杆可在任意位置上固定，手柄开关应标明调节的角度，阀板应调节方便，并不得与风管碰撞。 7.止回阀的阀轴灵活，阀板关闭严密，转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作，阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形。 8.电动或气动调节风阀的执行机构及联动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。 |  | 台湾显隆、上海盈达、中航大记、上海研普 |
| 阀门、过滤器、止回阀、浮球阀、排气阀 | 1．阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求； 2．外观良好、无锈斑；阀门的铭牌应符合现行国家标准 《通用阀门标志》(GB12220)的规定： 3．启闭灵活、关闭严密性好。阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料。严禁使用再生橡胶。具有较好的抗老化和耐磨性。 4.不锈钢球阀采用二片式SUS304材质，法兰连接；∮≥150蝶阀采用蜗杆蝶阀，阀板为SUS304材质。 |  | 上海冠龙、WATTS、丹佛斯 |
| 消声器静压箱 | 1.所有消声设备应由不可燃的材料制成，并能满足当地消防局的要求。 2.每个消声设备须附厂家名称、设备型号的标志铭牌。 3.内外壳采用优质镀锌钢板制作，外壳厚度不小于1.2mm，内衬镀锌穿孔板厚度不小于0.75mm，穿孔孔径和穿孔率应符合设计要求。内外表面应平整，孔眼排列均匀，不得有毛刺。 4.所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防腐、防潮及卫生要求。填充的消声材料应按规定的密度均匀铺设，有防止下沉的措施，覆面层应均匀拉紧并有保护措施。 5.具有足够的整体强度，不变形、不漏风。镀锌金属板的切割面和焊接点均须涂上高锌漆料。应用于室外的消声器须完全防风雨及经过防腐蚀处理。 |  | 上海开立、上海百富勤、中航大记、贵庭 |
| 温度、压力仪表 | 1.符合设计及有关规范、标准要求； 2.温度计应采用适当长度、探温刻度符合系统操作要求 及以红色读数显示的水银温度计。直身型不锈钢外壳连玻璃面板，并配有不锈钢管道温度探测井； 3.压力仪表应采用直径100毫米配以镀铬外壳、外带 镀铬铜环合厚玻璃面板、青铜弹簧感应器、精密的移动和测微调节。须同时提供适合有关系统工作压力的脉冲缓冲器、钢管配件及铜制针状球型截止阀。 |  | 上仪、北京布莱迪、上海赛途、 |
| 风口 | 1.采用铝合金材料，表面喷涂防腐涂料处理，亚白色。 2.各类风口的外框及导风叶片的材料厚度不得小于1.0mm，装饰面拼接严密平整、焊接牢固、焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象； 3.百叶式风口的叶片间距应均匀，双层百叶风口上、下两层叶片应互相垂直，且自带调节阀； 4.散流器的扩散环和调节环应同轴，径向间距分布应均匀； 5.门铰式单层百叶回风口应自带NF尼龙双层过滤网，叶芯与外框用门铰连接，安装后可任意打开叶芯组件，更换风口过滤器； 6.防雨单层百叶风口应带镀锌铁丝网，采用直径φ2mm，网孔为20 mm； 7.各种形式的风口尺寸应符合设计要求，供货厂家提供质量合格证明文件。 |  | 台湾显隆、上海盈达、中航大记、妥思 |
| 保温材料 | 1．符合设计要求及有关规范、标准要求。 2．风管、水管保温均采用发泡橡塑材料。 3．发泡橡塑材料必须不含石棉物质，为难燃材料；应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构；柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能尤为优良；适用温度-40℃、105℃；密度： 80~120Kg／m3；导热系数：< 0.033W／m.℃（20℃）。 4．产品通过商标注册，提供所供产品的国家防火建筑材 料质量监督检测中心的型式检验合格报告。 5．所用胶水为不燃性环保胶水。不生霉、对管道无腐蚀性。 6．有优良的冷、热水保温应用业绩，较长的冷、热水保温应用历史。 7.B1级橡塑保温材料：湿阻因子≥10000，Class0级，导热系数：λ≤0.032(W/mK)(20°C)。符合国家“GB8624-2012”中的管状绝热材料B级标准。 |  | 阿乐斯、杜肯，凯门富乐斯 |
| UPVC管材、阀门（工业） | 1．产品的材质、规格应根据设计要求选用，质量符合要 求，有出厂合格证，有原厂提供的质量保证书； 2．公称压力大于各系统设计要求的试验压力；必须为阻燃性。 |  | 昆山协羽、太仓环琪、中山环宇 |
| UPVC、PP-R、PE管材（民用） | 1.产品的材质、规格应根据设计要求选用，质量符合要求，有出厂合格证； 2.公称压力大于各系统设计要求的试验压力；必须为阻燃性 3.PP-R使用生活饮水水管。 |  | 伟星、顾地、联塑、公元 |
| 水表 | 1.通过省级以上鉴定，满足设备设计要求； 2.具有远传功能，具有485通信接口。 |  | 埃美柯、GF或同等 |
| 衬塑钢管 | 1.产品的材质、规格应根据设计要求选用，质量符合要求，有出厂合格证； 2.公称压力大于各系统设计要求的试验压力； 3.所用钢材的牌号及化学成分符合GB3029的规定； 4.内衬塑层厚度符合国家规范要求。 |  | 珠江、友发、金洲 |
| 项目; 细分; 技术要求及材料规格型号/材质（废气专业）; 品牌. 喷淋泵; 1.进水口处需设置滤网； 2.立式耐腐蚀循环泵； 3.喷淋密度不低于2.4L/m3； 4.喷淋泵下端接管采用活接； 5.支架材料选用PP材质或不锈钢材质； 6.扬程不得低于3Kg； 7.喷淋泵需制作防雨帽； 8.喷淋泵电机二级能效以上。; 国宝、塑宝、托马斯. |
| 产品名称 | 产品技术要求（土建、内装及消防） |  | 产品品牌 |
| 快速卷帘门 | 1.伺服控制系统具有转向保护、电机过载过流保护功能，具有末端缓冲功能。红外线安全保护电眼，底部安全保护边。停电时可手动开启； 2.铝合金轨道，表面氧化处理，轨道采用PVC基座的双排毛刷密封结构，更为有效的防虫防尘，底部采用铝合金密封闸底，加三元乙丙密封条； 3.帘布采用进口PVC帘布。通排视窗，材料为PVC材质，厚度1.2mm。密闭性好，无空气泄露； 4.加厚型BFT控制箱，符合国家电气安全标准； 5.开启速度不小于0.8米/秒； 6.和AGV可以无障碍通信。 |  | 新恒邦、上海森林、基维亚 |
| 特级防火卷帘 | 符合设计施工规范要求 |  | 上海森林、德国霍曼、德国诺沃芬 |
| 卷帘门 | 1.电机：国产一线品牌或者合资品牌； 2.门帘材质：镀锌烤漆钢板，厚度不小于1.2mm； 3.箱罩：镀铝锌本色1.0mm，菱形一体折边； 4.轨道：镀锌本色壁厚2.5mm 加装尼龙抗磨消声条； 5.定位方式：机械限位控制，定位准确； 6.安全性能：配备安全气囊； 7.电箱：加厚型BFT控制箱，符合国家电气安全标准。 |  | 新恒邦、上海森林、德国霍曼、德国诺沃芬 |
| 钢制门 | 1.满足设计及国家规范要； 2.门板须带加强筋； 3.门框的钢板厚度不小于1.5MM，门板不小于1.2MM； 4.门板及门框喷塑； 5.门五金件为国产优质品牌； 6.闭门器品牌要求：多玛，GMT。 |  | 德国霍曼、德国诺沃芬、上海森林 |
| 钢制防火门 | 1.满足设计及国家规范要求 2.耐火极限：甲级为1.2h，乙级为0.9 h，丙级为0.6 h。 3.焊接质量：焊接应牢固，焊点分布均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表面塞焊部位应打磨平整。 4.填充材料：门窗和门框内填充材料应用整块不燃性优质硅酸铝纤维棉填实，要求每平方米防火棉不低于3.5公斤。 5.五金配件：不锈钢防火锁具（执手锁或推杠锁）、不锈钢防火铰链选用国内名牌产品，闭门器为国际品牌优等品，其它为国内优等品。每扇门上采用4寸不钢合页3个，门框应设密封槽，深度约为2.5cm ，内应嵌装由不燃性材料制成的密封条，螺丝采用不锈钢螺丝。内龙骨必须有竖向支撑，龙骨沿门框四边应形成闭合矩形。管井门配二只4寸不锈钢铰链，管井暗锁及拉手。 6.门框、门扇材料：面板及其加固件采用电镀锌钢板，经折弯，拼焊而成，表面静电喷涂处理。门扇采用无包边结构，两边嵌有膨胀型防火胶条。门框的钢板厚度不小于1.5MM，门板不小于1.2MM.。门板须带加强筋，带下摆密封。 7.材料厚度：门框采用1.5MM厚镀锌钢板，门扇采用1.2MM厚镀锌钢板，龙骨采用2.0MM厚钢板，加固件遇有螺孔处的钢板厚度不低于3.0 MM。防火锁安装处要进行加固处理。 8.喷涂要求：静电喷塑，涂层应均匀、平整、光滑，不得有堆漆、麻点、气泡、漏涂、咬色及流淌等现象。 9.防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。有吸附式要求的还须达到规定标准。 |  | 德国霍曼、诺沃芬、上海森林 |
| 湿式报警阀、信号阀、水流指示器 | 满足设计及国家规范要求。 |  | 天威、金盾、天广 |
| 卫生间成品隔断 | 1.国内知名品牌优等品； 2.板材为12mm厚，主要材料为热固型酚醛树脂； 3.配件为尼龙配件； 4.颜色为乳白色，以实样为准； 5.隔断支腿内必须加衬钢； 6.隔断顶部拉接杆材质为铝合金型材，表面氟碳喷涂； 7.蹲位隔断和冲凉隔断均应合理布置支腿和吊件。 |  |  |
| 消火栓箱、水泵接合器、喷头 | 满足设计及国家规范要求。 |  | 金盾、三江、河马 |
| 消防阀门 | 满足设计及国家规范要求。 |  | 上海冠龙、WATTS、丹佛斯 |
| 生活给排水管 | 满足设计及国家规范要求。 |  | 联塑、伟星、顾地、公元 |
| 消防自动报警设备 | 满足设计及国家规范要求。 |  | 海湾、西门子、霍尼韦尔 |
| 应急照明灯 | 满足设计及国家规范要求。 |  | 海湾、西门子、霍尼韦尔 |
| 甲级钢防火窗 | - 耐火极限：1.2H； - 焊接质量：焊接应牢固，焊点分布均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表面塞焊部位应打磨平整； - 填充材料：门扇和门框内填充材料应用整块不燃性优质硅酸铝纤维棉填实，要求每平方米防火棉不低于3.5公斤； - 五金配件：不锈钢防火锁具、不锈钢防火铰链选用国内名牌产品，闭门器为国际品牌优等品，其它为国内优等品； - 材料：门框、门扇面板及其加固件采用电镀锌钢板，经折弯，拼焊而成，表面静电喷涂处理。门扇采无包边结构，两边嵌有膨胀型防火胶条。门扇骨架采用1.2MM优质镀锌钢板，经折弯，拼焊而成。防火玻璃采用国家权威检测机构检测通过的优质名牌防火玻璃。门扇两边增带防火胶条； - 材料厚度：扇钢板厚度不小于1.0MM，窗框钢板厚度不小于1.2MM，加固件应采用不小于1.2MM厚的钢板，加固件如设有螺孔，钢板应不小于2.50MM；防火锁安装处要进行加固处理。 - 窗扇玻璃：采用防火玻璃（白玻）； - 透光率：≥88%； - 抗老化性能：三年内无变色； - 窗扇拉手：采用哑光铝合金横向拉手，拉手铝合金厚度≥2.0MM。 |  |  |
| 聚合物 防水涂料 | 符合《GB18173.1-2000》标准，同时必须达到或超过国标GB12952-2003一等品要求，符合环保要求。基层粘结强度7d不小于1Mpa ，涂层抗渗压力7d不小于0.4Mpa 。 |  | 卓宝、东方雨虹、科顺 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 1. 符合《JC/T2428-2017》标准，同时必须达到或超过国标《JC/T2428-2017》一等品要求，符合环保要求； 2.施工前应将非固化橡胶沥青用专用保温加热炉加热至150-180℃熔化成液体状态。手工刮涂的加热温度≥120℃，喷涂温度≥150℃； 3.熔化成液体的非固化橡胶沥青均匀涂刷，不露底、无气泡、表面平整，达到设计厚度（2mm），涂刷完成5min内铺贴卷材。 |  | 卓宝、东方雨虹、科顺 |
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | - 符合《GB23441-2009》标准，同时必须达到或超过国标《GB23441-2009》一等品要求，符合环保要求； 2.水性：在0.2Mpa压力下保持120min时间不透水。拉力不小于125N/mm，.断裂延伸率不小于50％； 3.厚度符合设计及规范要求，材料需要见证送样。 |  | 卓宝、东方雨虹、科顺 |
| BAC自粘性防水卷才 | 1.不透水性：在0.2Mpa压力下保持120min时间不透水。 2.拉力不小于125N/mm。 3.断裂延伸率不小于50％。 |  | 卓宝、东方雨虹、科顺 |
| 钢材 | 必须是国家优质产品，各项指标均达到规范要求。 |  | 上海宝钢、鞍钢、江苏沙钢、马钢、武钢、永钢、中天、粤钢、桂鑫、湘钢 |
| 自攻螺钉 | 适用范围：钢结构墙板、彩钢墙板、支吊架、型材连接等部位，达到六级防腐效果。 |  | 标的，百密得，美得力，喜利得 |
| 混凝土 （结构用） | 必须是国家优质产品，各项指标均达到规范要求。 |  | 生产线不等小于2条 |
| 混凝土膨胀剂等外加剂 | 满足设计、相关规范及行业标准要求。 |  | 粤盛、晶磊兴、深圳迈地、德国巴斯夫、佛山华轩、日本花王 |
| 石材 | 1.必须是国家合格产品，各项指标均达到规范要求； 2.石材幕墙的背栓锚栓选用慧鱼、斯泰、莱博特、喜力得品牌之一，并提供所选品牌产品的有关技术性能指标，材质为304不锈钢；3.石材幕墙挂件选用振亚、盛源、蕙虎品牌之一，材质为304不锈钢。 |  |  |
| 抛光砖 墙砖、地砖 （尺寸详图识） | 1.优等品，符合环保要求； 2.尺寸偏差：±0.7mm；厚度偏差：±5.0%；边直度：±0.12%；直角度：±0.15%；表面平整度：中心弯曲度±0.12%，翘曲度±0.12%，边弯曲度±0.12%；表面质量：距0.8M远处垂直观察表面无缺陷；吸水率≤0.15%；破坏强度：＞2000N；断裂模数：＞40Mpa； 3.抗热震性：经10次抗震性试验不出现炸裂或裂纹； 4.内墙面砖光泽度：55； 5.所选砖，业主将进行防污实验（要求滴墨水或茶水24h后擦洗，无残留污渍）； 6.颜色由业主选定。 |  | 诺贝尔、冠军、斯米克、简一、马可波罗 |
| 铝扣板 铝板 | 单层铝板厚度不应小于2.5mm，符合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T5237.1）中有关高精级的规定。铝金表面处理层厚度和材质应符合《铝合金建筑型材》（GB/T5237.2~5237.5）的有关规定。 |  | 西蒙、奥普、欧陆友邦 |
| 铝塑板 |  |  | 上海吉祥、ALUCOBOND（瑞士）、雷诺兹（美国） |
| 铝合金门窗或门连窗 | 应符合设计和有关规范的要求； 1.采用A类高性能窗，等级为优等品A1级； 2.风压强度性能：窗≥3500Pa； 3.空气渗透性能（m3/m.h）（10Pa）：窗≤0.5; 4.雨水渗透性能：窗≥500Pa； 5.铝合金型材应符合现行国家标准，壁厚不得小于1.4㎜； 6.除不锈钢外，其他附件应经防腐处理； 7.铝合金型材表面为氟碳喷涂； 8.必须使用加强型材料； 9.滑槽采购前须报监理和业主确认。 10. 门窗五金配件：德国诺托、丝吉利亚、格屋，地弹门配件：德国格屋、盖泽、多玛。 |  | 华加日、坚美、凤铝、广亚、亚洲 、海螺、环曜、江阴建邦、江阴海达、江阴裕华 |
| 内墙面 腻子 | 国内知名品牌，符合国家标准的相关规定及环保要求 |  | 德高、嘉宝莉、多乐士、立邦、华润 |
| 内墙面及 天棚涂料 | 国内知名品牌，符合国家标准的相关规定及环保要求； 1.耐擦洗性能：＞10000次； 2.干燥时间(表干)：＜2.0小时； 3.耐水性：:96 h无异常； 4.耐碱性：48 h无异常； 5.涂膜外观：不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹； 6.黏度（s）： 30~75； 7.细度(um)：≤100； 8.遮盖力(g/㎡) ：≤300； 9.白度(%)：≥80； 10.附着力(%)：100； 11.游离甲醛： 0.05 g/㎏； 12.挥发性有机物(VOC)： 100 g/L； 13.重金属可溶性铅：20mg/㎏； 14.重金属可溶性镉：1.0 mg/㎏； 15.重金属可溶性铬：7.0 mg/㎏； 16.重金属可溶性汞：0.1 mg/㎏； 17.食堂、卫生间、茶水间等湿度较大区域必须为防霉乳胶漆。 |  | 多乐士、立邦、华润、嘉宝莉、PPG大师漆、海虹老人、西卡 |
| 石膏板 | 符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010;《建筑材料放射性核素限量》GB6566；纸面石膏板GB/T 9775-2008。 |  | 可耐福、龙牌、拉法基 |
| 卡箍 | 1.采用知名品牌； 2.符合设计及有关规范要求； 3.采用优质球墨铸铁材料，应具有不易生锈，强度高，韧性好，4.延伸性好，还具有较强德防震吸震性能； 5.密封材料采用优质橡胶材料，严禁使用再生橡胶；具有较好的抗老化和耐磨性； 6.具有UL、FM认证。 |  |  |
| 外墙真石漆 | 知名品牌。 |  | 三棵树、立邦、PPG大师漆 |
| 加气混凝土砌块 | 1.应符合设计与GB8239-1997有关的要求； 2.砌块的强度等级要符合设计要求； 3.须采用尺寸偏差和外观质量为优等品的砌块； 长度、宽度、高度的尺寸偏差为: ±2mm 外观质量：弯曲2㎜；不许有缺棱、掉角； 4.须提供砌块相对含水率报告； |  |  |
| 不锈钢水箱 | 水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。不锈钢水箱所用的碳素钢应符合GB/T700的规定。水箱人孔内外突出部位应翻边处理，清洗干净后，水箱注满符合GB5749规定的水，静置1h，水箱出口处的水应符合GB5749的要求。 |  |  |
| 洁具 | 1.办公场所为国际知名品牌，生产车间为国内知名品牌优等品。 2.坐便器、洗手盆等卫生陶瓷制品经国家建材放射性监督检验测试中心检验达到GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A类标准；经国家建筑卫生陶瓷质量监督检测中心检测达到GB优等品标准。 3.坐便器必须包括水箱配件的检测项目；洗脸盆龙头经国家级质量监督检测中心检测结果为合格产品。 4.所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉层应与陶瓷胚体完全结合。 5.所有洁具必须具有国家节水型认证。 |  | 科勒、TOTO、箭牌、恒洁 |
| 减震器 | 满足设计及规范要求 |  | 兆山辰，QDI(Qontrol Devices Inc），阜川弘 |
| 其它材料 | 1.所用材料的品种、规格和质量就符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）的规定； 3.所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定； 4.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。 5.进场后需进行复检的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。 6.当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。 7.承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。 8.建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。必须按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 |  |  |
| 垃圾箱 | 箱体主材采用镀锌钢板，厚度1.5mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。辅材均为304不锈钢材质。 |  |  |
| 浴霸/暖风机 |  |  | 奥普A2/E366、欧普JDSF135-E、美的M1912、雷士E-JC-60BLHF 56 |
| 路灯杆 | 灯杆焊接工艺 1.应采用氩气保护焊接，整个杆体应无漏焊、咬边、毛刺，焊缝连续且平整，无焊接缺陷，无任何横向焊缝，焊接符合国标GB/T12469要求。 灯杆热镀锌工艺 2.应采用内外表面热浸锌防腐处理，平均厚度≥65μm，符合GB/T13912-2002《金属覆盖层、钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》之标准，设计使用寿命不低于30年，镀锌表面光滑美观，无发黑、粗糙、流痕、锌渣等不良现象。 3.灯杆电器门 （1）电器门切割工艺加工，整齐美观。 （2）具备合理的内部操作空间，设置电器安装及接地预留点。 （3）门与杆体之间缝隙应不超过1.5毫米，具备良好的防水性能。 （4）电器门应有较高的互换性，便于维护更换。 （5）电器门结构及设置方向应符合本工程后期使用维护及验收的要求。 4.路灯灯杆技术指标灯杆喷塑工艺喷塑应采用优质喷塑粉，抗强紫外线、寿命不低于10年，平均厚度≥80μm，符合GB/T6739-1996《涂膜硬度铅笔测定法》、GB/T1732-1993《漆膜耐冲击测定法》、GB/T9286-1998《漆膜的划格检验》，须提供喷塑测试报告，喷塑颜色按业主指定色，使用10年无粉化，脱落、发黄、剥离现象。 5.路灯灯杆技术指标 6.灯杆结构强度 （1）提供根据业主指定灯杆造型的“灯杆技术规格详图”。 （2）如杆体为圆度标准控制在小于或等于2%。 （3）灯杆应为连续锥形钢结构，造型流畅和谐，整体密封灯杆并包顶端以防水气进入。 |  |  |
| 门吸、门拉手、锁、闭门器、交链等内装五金 | 不得有划痕、碰伤、压伤、变形、毛边、脏污、拉丝不良、漏镀等问题。 |  | GMT、皇冠、朗高 |
| 铝合金玻璃成品隔断 | 1.内装所用型材除中字铝和吊顶龙骨外均需喷塑处理，型材厚度需达1.2mm。 玻璃品种、颜色应符合设计要求，质量符合国家产品检验标准并提供合格证，安全玻璃必须具有强制性认证标识并提供证书复印件。 2.各种玻璃厚薄必须均匀，光滑平整，不得有汽泡、水纹、裂痕、划痕、崩边、缺角。 |  | 代高、马尔斯、柯卡 |
| 木工胶水 | - 外观： 无色透明胶液； - 2.不挥发物： 20±1%； 3.粘度： 80-100 Cps； 4.抗剪：硬PVC-硬PVC≥61kg/ c㎡。 |  | 顶立、汉高、波士胶、三棵树 |
| 玻璃胶 | 单组份硅酮玻璃胶，粘结力强，拉伸强度大，具有耐候性、抗振性。 |  | 道康宁796、安泰、之江、白云 |
| 结构胶 | 符合GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》 |  | 道康宁、安泰、之江、白云 |
| 木工板 | 厚度符合设计要求；符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001标准。 |  | 莫干山、福牌、兔宝宝 |
| 铝型材 | 1.符合设计及国标要求《铝合金门窗》GB8478-2008； 窗户型材采用断桥隔热，60系列，材壁厚要大于1.4mm；同一根铝合金型材色泽应一致，颜色甲方选定； 2.铝合金幕墙采用断桥隔热，选用180系列； 3.氟碳喷涂。 |  | 凤铝（广东）、亨利（江苏) 、伟业（广东）、华加日、百得、回天、皇室工匠 |
| 玻璃 | 1.双波：6中透光Low-E+12空气+6透明，颜色甲方选定； 2.单波：6mm高透光Low-E玻璃，颜色甲方选定。 |  | 台玻、上海耀皮、信义、南玻 |
| 薄壁不锈钢管及管件 | 1．产品的材质、规格应根据设计要求选用，质量符合要求，有出厂合格证； 2．公称压力大于各系统设计要求的试验压力； 3．满足设计及国家标准要求。 4. 符合生活管道标准 |  | 昆山新莱、正康、彰源 |
| 防臭地漏、角阀 | 1.地漏：材质为不锈钢，阀体由ABS材料构成，内无繁杂的易损结构，需为可拆卸内芯。 2.角阀：表面应光泽均匀，打开阀芯，从进水口引入1.5MPa±0.05MPa的静水压下，并保压（60±5）S，不得渗漏。 |  | 潜水艇、箭牌、摩恩、埃美柯 |
| 美缝剂 | 符合《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》GB18583;《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010等标准。 质量应符合《陶瓷砖填缝剂》JC/T1004有关规定 |  | 德高、西卡、立邦、嘉宝莉 |
| 外墙腻子 |  |  | 德高、伟伯、嘉宝莉、立邦、PPG大师漆 |
| 外墙涂料 |  |  | 多乐士、立邦、华润、嘉宝莉、PPG大师漆 |
| 金属岩棉夹心板品牌范围 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌建议范围 | 备注 |  |
| 1 | 金属岩棉夹心板 | 博思格来实、北京多维、森特士兴、江苏晶雪 | 外墙板 |  |
| 2 | 彩钢板铁皮钢卷 | 博思格、上海宝钢、首钢、淀川盛馀 |  |  |
| 3 | 岩棉 | 西斯尔、洛克威、樱花 |  |  |
| 4 | 耐候胶 | 道康宁、硅宝、白云 |  |  |
| 5 | 化学锚栓 | 喜利得、慧鱼品牌、上海施邦 |  |  |
| 6 | 自攻螺丝 | 百密得，美得力，喜利得 |  |  |
| 7 | 密封胶或结构胶 | 道康宁、硅宝、白云 |  |  |

内装技术要求：

  - 墙板和顶板要求对缝安装，偏差不超过3㎜

  - 千级间需安装内圆弧

  - 内装所用型材除中字铝和吊顶龙骨外均需喷塑处理，型材厚度需达到1.2mm

给排水材料要求：

- 工艺排水管使用国标UPVC给水管，压力等级不小于1.0MPa，给水管使用UPVC国标化工管，压力等级不小于1.6MPa纯水管道使用Clean PVC，压力等级不小于1.6Mpa

- 雨水管根据设计要求，重力流管道使用UPVC给水管，压力等级不小于1.0MPa。

暖通要求：

- 风管：

- 所有空调、通风及防排烟风管采用镀锌钢板，材料厚度按设计要求执行。

- 一般区域中、低压风管采用共板法兰或角钢法兰连接，净化间及一般区域高压风管采用角钢法兰连接,所有风管均采用角钢加固。所有主、支管道均需安装测量孔，测量孔采用不锈钢材料，具体做法详见图集06K131。

- 风管密封垫、软接材料应采用难燃B1或不然材料，软接长度为150-250mm。

- 一级防腐区不保温风管及五金配件应采用环氧涂层防腐，通风阀及排烟阀外框及叶片采用SUS316内涂铁氟龙。

- 水管：

- ∮≤50采用镀锌钢管丝扣连接，50＜∮＜250采用无缝钢管焊接，∮≥250采用螺旋钢管焊接。所有管道采用橡塑保温，室外部分保温须外包0.5mm铝板保护。

∮≤50采用二片式SUS304球阀法兰连接。∮>50采用对夹式蝶阀（∮≥150采用蜗杆蝶阀），阀芯材质为SUS304。自控要求：

自动化控制系统要求：

1、变频器通信：变频器需含标准通讯接口（MODBUS RTU)。

2、PLC采用SIEMENS S7-1500系列，（其他预留以太网接口）。

3、负责本包PLC输出端口到附近交换机的通讯网线敷设。

4、承包方配合提供PID图，地址表，基础IFIX画面给FMCS集成商。

5、电脑组态软件采用：GE IFIX PLUS RUNTIME DEVELOPMENT。

6、须开放协议，配合我方的FMCS整合

7、风机盘管(FCU)温度控制要求带定时开关机功能

施工规范及高于规范部分

- 电气工程设计规范及安装规范

- 设计规范

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2018）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-2013)；

《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060-2008)

《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2018)；

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;

《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-2014;

《洁净厂房设计规范》  GB50073-2013。

《印制电路板工厂设计规范》    GB51127-2015

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014

《低压成套开关设备》 GB7251-1997

- 安装规范

《常用低压配电设备安装》04D702-1；

《电缆桥架安装》04D701-3；

《电气竖井设备安装》04D701-1；

《钢管配线安装》03D301-3；

《35KV及以下电缆敷设》94D101-5；

《线槽配线安装》96D301-1；

《等电位联结安装》02D501-2；

《常用灯具安装》96D702-2,

《火灾报警及消防控制》04X501；

《综合布线系统工程设计施工图集》02X101-3；

《安全防范系统设计与安装》06SX503；

《电缆防火阻燃设计与施工》06D105

《地下通信电缆敷设》05X101-2

《等电位联结安装》15D501-2；

- 高于规范

- 工艺电柜制作工艺高于规范细节

- 进线仓为高于规范部分，规范中无进线仓要求。

- 工艺电柜内门为高于规范部分，规范中只有外门，没有内门。

- 防护等级一般规定为IP20(室内)，基建标准为IP41高于规范。

- 桥架厚度标准高于规范

- 国家标准200~400桥架厚度为≥1.5MM，基建标准为≥2.0MM

- ≤200的桥架支吊架标准为2.5M，基建标准为2m

- 检修插座箱

国家无任何标准定义，参考《低压成套开关设备》 GB7251-1997标准制作，目前整箱制作工艺高于规范。

- 低压成套组合柜

- 主母排框固定支架（不锈钢）、母排室主框架横担（不锈钢）高于规范。

- 主母排室留门高于规范，规范无门。

- 电容柜前后门铺设防火绝缘毯高于规范，规范标准普通型。

- 弱电

《智能建筑设计标准》

《电气装置安装施工及验收规范》

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

《自动化仪表工程施工及验收规范》

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范》

《民用建筑电气设计规范》

《建筑设计防火规范》

《视频安防监控系统技术要求》

《安全防范系统验收规则》

- 消防工程实施的技术标准和规范（不限于以下）：

《建筑设计防火规范》              GB50016-2014(2018年版)；

《火灾自动报警系统设计规范》      GB50116-2013

《通信管道与通道工程设计规范》    GB50373-2006

《民用建筑电气设计规范》          JGJ16-2008

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》     GB50343-2012

《建筑物防雷设计规范》                 GB50057-2010

《爆炸危险环境电力装置设计规范》  GB50058-2014

《供配电系统设计规范》        GB50052-2009

《低压配电设计规范》          GB50054-2011

《建筑照明设计标准》          GB50034-2013

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》  GB51309-2018

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50019-2015

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50736-2012

《建筑防排烟系统技术标准》       GB51251-2017

《建筑机电工程抗震设计规范》     GB50981-2014

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90

电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB150-91

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92

电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB50182-93

电力工程电缆设计规范GB50217-94

建筑照明设计标准GB50034-2004

电气装置安装工程施工及验收规范GB50254-96 GB50255-96 GB50256-96 GB50257-96 GB50258-96 GB50259-96

城市电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170-92

低压配电设计规范 GB50054-95

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303－2002

建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2002年）

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274－98

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275－98

《通用阀门标志》GB12220

《截止阀、止回阀试验和检验》JB/T9002-1999

《蝶阀设计制造标准》 JB/T8527-1997

《<蝶阀设计制造标准》 GB12238-89

《蝶阀试验标准》 GB/T13927-92

- 防腐地坪工程实施的技术标准和规范（不限于以下）：

建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017

民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020

石油化工企业设计防火标准GB50160-2008

建筑地面设计规范 GB50037-2013

工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T 50046-2018

洁净厂房设计规范GB 50073－2013

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

江苏省涂料中挥发性有机物限量 DB32/T 3500-2019

地坪涂装材料 GB/T 22374-2008

室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB/T 18582-2008

色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009

色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009

色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样 GB/T 3186

电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008

洁净厂房设计规范 GB 50073-2013

导（防）静电地面设计规范 GB 50515-2010

电子工程防静电设计规范 GB 50611-2010

电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范 SJ/T 10694-2006

- 吸尘器采购实施的技术标准和规范（不限于以下）

环境空气质量标准GB 3095

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157

江苏省工业炉窑大气污染物排放标准 DB32/T 3728-2019

高于规范的内容

江苏省工业炉窑大气污染物排放标准( DB32/T 3728-2019)中颗粒物排放限值为20mg/m3，我司要求的限值为10 mg/m3。

- 暖通施工规范

《建筑设计防火规范》   (GB50016-2014(2018版))

《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

《工业建筑节能设计统一标准》(GB51245-2017)

江苏省《公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）

《工业金属管道设计规范》   (GB50316-2008)

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《采暖通风与空气调节设计规范》   (GB50019-2012)

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》   (GB50019-2015)

《工业建筑节能设计统一标准》   (GB 51245-2017)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

《压缩空气站设计规范》   (GB50029-2014)

《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)

《锅炉房设计标准》  GB50041-2020

《城镇供热管网设计规范》 CJJ34-2010

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》   TSG D0001-2009

《压力容器压力管道设计许可规则》         TSG R1001-2008

《压力管道规范-工业管道》               GB-T20801-2006

通风机安装（2012年合订本）K101-1~4

通风系统设备及附件选用与安装（上册）（2010年合订本）K1（上）

通风系统设备及附件选用与安装（下册）（2010年合订本）K1（下）

建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装（2007年合订本）K103-1~2

通风机附件安装（2002合订本）K110-1~3

风阀选用与安装07K120

风口选用与安装10K121

风管测量孔与检查门06K131

金属、非金属风管支吊架19K112

薄钢板法兰风管制作与安装07K133

金属风帽及附件（2014年合订本）K117-1~3

ZP型消声器、ZW型消声弯管97K130-1

暖通空调风管软连接选用与安装13K115

管道阀门选用与安装07K201

建筑空调循环冷却水系统设计与安装07K203

采暖空调循环水系统定压05K210

空调机房设计与安装07K304

风机盘管安装(含2003年局部修改版) 01K403、01(03)K403

暖（冷）风机选用与安装11K406

管道与设备绝热（2008年合订本）K507-1~2、R418-1~2

通风管道沿程阻力计算选用表08K508-1

暖通动力施工安装图集（一）（水系统）10K509、10R504

供暖空调水处理设备选用与安装13K704

气体站工程设计与施工08R301

室内管道支吊架05R417-1

动力专业标准图集、水箱制作及管道附件安装（2007年合订本）R4（一）

动力专业标准图集、室内热力管道安装（2006年合订本）R4（二）

动力专业标准图集、室外热力管道安装（2007年合订本）R4（三）

动力专业标准图集、蒸汽系统附件（2009年合订本）R4（四）

公用设备专业常用压力管道设计05R501

动力工程设计常用数据13R503

暖通空调实践教学及见习工程师图册05SK605

- 给排水施工规范

GB50242-2002<<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>>

CJJ/T29-2010<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>

国家《生活饮用水标准》

国家标准图09S304《卫生设备安装》

国标图集《管道穿墙、屋面防水套管》(01R409)

国家标准图13S201室外消火栓及消防水鹤安装

国家标准图05S502室外给水管道附属构筑物

国家标准图04S520埋地塑料排水管道施工

国家标准图04S519小型排水构筑物

国家标准图16S518雨水口

国家标准图04S516混凝土排水管道基础及接口

国家标准图S501（2015年合订本）井盖及踏步

国家标准图02S515排水检查井

国家标准图14SS706玻璃钢化粪池

国家标准图12S108-1倒流防止器选用及安装

- 土建施工规范

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

建筑工程施工质量评价标准GB/T50375-2006

建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015

混凝土结构工程施工规范GB50666-2011

砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011

钢结构工程施工规范GB50755-2012

建筑工程绿色施工规范GB/T50905-2014

建筑工程绿色施工评价标准GB/T50640-2010

钢结构结构施工质量验收规范GB50205-2001

地下工程防水技术规范GB50108-2011

砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011

钢管混凝土工程施工质量验收规范GB50628-2010

屋面工程质量验收规范GB50207-2012

建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007

智能建筑工程施工规范GB50606-2010

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002

建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010

建筑装饰装修工程施工及验收规范GB50210-2013

工程测量规范GB50026-2007

地下防水工程质量验收规范GB50208-2011

建筑边坡工程技术规范GB50330-2013

混凝土质量控制标准GB50164-2011

大体积混凝土施工规范GB50496-2009

预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T14370-2007

建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011

建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011

建筑工程冬期施工规程JGJ/T104-2011

建筑施工安全检查评分标准JGJ59-2011

施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009

钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012

钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012

钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2010

预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ85-2010

建筑桩基技术规范JGJ94-2008

建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008

混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-2011

预拌砂浆应用技术规程JGJ/T223-2010

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011

建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012

建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-2010

建筑施工起重吊装安全技术规范JGJ276-2012

建筑施工安全检查标准JGJ59-2011

清水混凝土应用技术规程JGJ169-2009

玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003

金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133－2001

砌体填充墙结构构造12G614-1

- 内装施工规范

详见内装品牌表内技术参数