# 招标公告

中泰新能源托克逊自备绿电替代风电项目-220kV升压站、送出线路及对侧间隔改扩建EPC总承包工程（四标段）220kV升压站设备35KV高压配电柜采购

招标公告

招标编号：2025-ZRXC-BJDL-WZ-10-02

## 1.招标条件

项目建设单位为北京电力工程有限公司（以下简称“项目单位”），项目资金来自国有企业单位自筹资金，出资比例为100%，资金来源已落实，招标人为北京电力工程有限公司，并委托北京泽瑞兴诚工程咨询有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升，有效治理质量突出问题，推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全，维护良好电工装备质量生态环境，确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。

## 2.项目概况与招标范围

2.1本项目名称：详见招标公告附件

2.2采购清单：详见招标公告附件3：采购货物清单一览表

2.3其它内容：详见招标公告附件2：采购需求一览表

## 3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标是否接受代理商投标见3.9其它要求。如接受代理商投标的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）规定必须进行国际招标的产品。

3.4 接受代理商或者外协外购产品投标时，其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求：

（1）投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包（招标文件中规定的允许外购外协的除外）、转包行为的投标。

- 在与规范相同或较规范更严格的条件下，投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求。

- 取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。

（4）法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

（5）应有良好的财务状况和商业信用。

（6）根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若投标人为制造商，存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人在投标截止之日至中标通知书到达之日前，任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果，或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。若投标人为代理商，投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标通知书到达之日前，任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果，或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。即使投标人在投标截止日尚不存在上述情况，但在中标通知书到达之日前，出现上述情况的，招标人亦有权取消其中标资格。

（7）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。即使投标人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形，但在中标通知书到达之日前，存在上述情形的，招标人有权取消其中标资格。

（8）投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版）。如投标人未提供企业信用信息公示报告，或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容，或报告内容被评标委员会认定有异议的，投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的，评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的，按照虚假投标进行否决，并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。即使投标人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形，但在中标通知书到达之日前，存在上述情形的，招标人有权取消其中标资格。

（9）外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。

（10）投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品；不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为，已被司法机关立案的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品。

（11）投标产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（包括但不限于接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等）导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。

（12）其他： 无

3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下：详见招标公告附件。

3.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。

3.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。

3.9 其他：本次招标项目高压开关柜不接受代理商投标，其它产品  接受  代理商投标。对于接受代理商投标的，一个制造商对同一品牌同一型号的货物仅能委托一家代理商参加同一标包投标。代理商其它要求详见招标公告附件专用资格要求。

## 4.招标文件的获取

## 4.1招标文件（电子文件）免费获取。

4.2凡有意参加投标者，请于2025年07月03日至2025年07月10日23时59分（北京时间，下同），登录招标人招投标交易平台信息系统（国家电网有限公司电子商务平台（ECP）-电工交易专区https://sgccetp.com.cn）获取招标文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码，以及CA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

投标人应在招标人招投标交易平台信息系统注册并办理CA证书电子钥匙方可获取招标文件，电子钥匙的办理流程请登录招标人招投标交易平台信息系统首页“新手指引”→“电子钥匙办理须知及电子钥匙安装包”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间，请潜在投标人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致获取招标文件失败，由投标人自行承担相关责任。支持电话为：4009915500。

4.3投标人需利用投标工具进行电子投标文件编制。投标工具下载方式：请各投标人在招标人招投标交易平台信息系统首页“下载专区→供应商投标工具”下载并安装。操作手册及注意事项见首页“操作说明→ECP2.0招标采购流程供应商操作手册“或“演示视频→投标工具新U+操作指导视频”。投标工具操作问题联系招标人招投标交易平台信息系统支持服务电话：010-63411000。使用投标工具电脑配置要求：内存大于8GB，64位操作系统。

4.4注意事项：无

## 5.投标文件的提交

5.1 凡下载招标文件者，可登录招标人招投标交易平台信息系统上传投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年07月24日09时30分（北京时间）。

5.2 本次招标要求提供电子U盘文件，电子U盘文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年07月24日09时30分（北京时间）。可采用现场递交或邮寄的方式，送达地点为:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场3号楼817室，联系人及联系方式为：沈工17800129710

5.3投标文件递交注意事项

5.3.1本次采用电子投标文件上传招标人招投标交易平台信息系统、电子U盘文件方式同步实施。投标人务必保证电子U盘文件与在线上传的电子投标文件内容完全一致，在线上传的电子投标文件内容要清晰可辨、完整齐全，如在线上传的电子投标文件内容与电子U盘文件不一致的，将以在线上传至招标人招投标交易平台信息系统的电子投标文件为准，对于二者内容不一致、不清晰、不完整可能导致的否决投标等任何不利后果均由投标人承担。

5.3.2 逾期或未成功上传的投标文件，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标人应选择可靠的快递公司并及时关注快递进度，确保投标文件在投标截止前送达，投标文件接收时间以代理机构当面签收投标快递的时间为准。投标人需承担投标文件未按时送达的风险，投标文件无法按时到达指定接收地点或邮寄途中发生损坏的一切责任由投标人承担。电子U盘文件邮寄包装内所含投标文件及封装要求见投标人须知前附表。

5.3.3招标人招投标交易平台信息系统不接受未按规定加密的投标文件及投标文件的修改文件。

5.3.4未按招标公告规定的时间和方式获取并下载招标文件的投标，招标人将不予受理。

5.3.5未按要求上传完整的电子投标文件，将视为未递交有效投标文件并做否决处理。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告在招标人招投标交易平台信息系统、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

## 7.联系方式

招标人：北京电力工程有限公司

地  址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区8号楼

联系人：臧工

联系电话：010-63678019

招标代理机构：北京泽瑞兴诚工程咨询有限公司

地 址： 北京市丰台区广安路9号院国投财富广场3号楼817室

联 系 人：沈工

电 话：17800129710

电子邮件：zrxcgczx@163.com

## 8.合规声明

本招标文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新施行的法律法规规定为准。

## 9.权利声明

禁止对本招标文件或公示信息（依法必须招标项目的招标公告部分除外）进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。转载依法必须招标项目的招标公告或公示信息的，不得改变招标公告和公示信息的内容，须注明信息来源，不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载（包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等）招标公告或公示信息、不得对招标公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本招标文件或公示信息的，招标人将依法追究法律责任。

10.其他要求及重要提示

10.1若本项目涉及农民工工资支付事宜，投标人应该承诺并严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院724号令）等国家有关法规，及时足额支付农民工工资。

10.2重要提示：

10.2.1本招标文件规定“签章”指签字或盖章。

10.2.2投标人编制投标文件时应注意平台上传容量要求，其中商务文件10MB、价格文件30MB、技术文件60MB。

10.2.3供应商投标工具U+线上自动电子签章只识别“盖章”字符，对字符中含特殊符号或空格、图片形式的，无法进行识别，且只能进行企业公章自动加盖操作，投标人可通过优泰电子签章客户端进行线下企业公章或法定代表人的电子签章。

招标文件要求维护价格文件且上传“投标报价明细表”的，“投标报价明细表”上传端口无自动加盖企业公章功能，此处要求签章，请完成签章后再行上传。

如未按要求在招标人招投标交易平台信息系统上传电子投标文件，将视为未递交有效投标文件并做否决处理。

10.2.4投标人如未能在投标截止时间前在平台成功上传规定格式及内容的电子投标文件的，将视为无效投标。在投标截止时间之前未在指定上传地址撤回电子投标文件的投标人视为参与本次投标，系统将在开标截止时间自动解密投标文件。

如投标人主动放弃投标，投标人可在供应商投标工具U+上针对放弃标包进行弃标设置。

10.2.5为杜绝围串标行为，净化招投标市场环境，投标人存在串通投标或视为串通投标行为的，该投标人参与本次招标活动的所有标包将被否决，同时招标人将依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》规定进行后续处理。

10.2.6投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人务必在招标人招投标交易平台信息系统上正确填报税率，错填、漏填税率而导致的任何不利后果均由投标人承担。

10.2.7投标人应如实按照《投标人与国家电网公司系统人员关系说明》提交其法人、出资人、高管中是否存在国家电网公司系统在职、离职、退休人员，以及上述人员亲属的情况说明。未提交说明的，将进行否决处理。

10.2.8投标人在使用国家电网新一代电子商务平台供应商投标工具上传投标文件时，资格业绩条件证明材料已纳入对应商务或技术文件。因此，在导入SGCC文件时只需勾选商务文件、技术文件和价格文件并上传，无需再勾选资格业绩文件单独上传。

10.2.9请投标人仔细阅读所投标段“投标文件组成”章节内容，并严格按照价格文件、商务文件、技术文件模板要求制作投标文件（投标文件中不能使用插入“超链接”或插入“对象”的方式进行制作）。

10.2.10采用工程量清单计价方式的项目，请投标人务必按照招标文件提供的工程量清单及招标文件要求，进行投标报价及制作投标文件，未严格按照工程量清单进行报价的投标将被否决。

招标公告附件

## 附件1：专用资格要求

| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 销售业绩要求 | 试验报告 | 代理商投标 | 认证证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （提供合同证明）合同期限以投标截止日计算 |  |  |  |  |
| 1 | 001 | 中泰新能源托克逊高压配电柜采购 | 包1 | 1.近三年（2022年1月1日至投标截至之日）KYN61-40.5高压开关柜销售业绩不少于1个。 2.近三年（2022年1月1日至投标截至之日）预制舱销售业绩不少于1个。 注：预制舱销售业绩必须提供对应的合同 | 1.高压开关柜应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告。 2.预制舱应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 代理商需提供所投产品（半绝缘管型母线、预制舱）的制造商授权书。 | 应提供由权威机构颁发的ISO 9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。 | 1.应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件（证明材料或承诺(格式自拟））； 2.应承诺在交货时提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告（格式自拟）。 3.应提供投标产品（高压开关柜）中关键组部件的供应商及原产地。 4.应提供保证设备（预制舱）在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年的承诺书（格式自拟）； |

## 附件2：采购需求一览表

| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 最高投标限价 （不含税） | 项目明细 | 供货地点 | 计划供货周期 | 选取单位数量 | 报价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 | 中泰新能源托克逊高压配电柜采购 | 包1 | 14397345元 | 详见采购清单一览表 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 | 2025年8月10日-2025年8月15日 | 1 | 总价报价 |

## 附件3：采购货物清单一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线柜 | KYN61-40.5 附3150A,31.5kA真空断路器，封母上出线 KYN口-40.5柜宽:(1680 )mm，柜深:(3100)mm，柜高:(2600)mm； 附母线：载流量3150A;热稳定31.5kA,4s;动稳定80kA;附大爬距支柱绝缘子 附35kV固封极柱式真空断路器 额定电压：35kV； 最高工作电压：40.5kV； 额定电流：3150A 额定开断电流：31.5kA; 热稳定电流(4s)：80kA 附CT型交直流两用弹簧操动机构及保温加热器 电动机额定电压：220V DC 分合闸线圈额定控制电压：220V DC LZZBJ9-35D2500/1A5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S 3只 15/15/15/15/15/5VA 附带智能操控装置(附带在线测温功能，满足断路器上下触头、主母线实时测温，9个点，附带高压带电显示及闭锁、温湿度控制功能，两路温度两路湿度) 主变至开关柜主母线采用半绝缘管母（舱外部分）+母线桥（舱内部分）连接。 架空进线 | 台 | 12 | / |
| 2 | PT柜 | KYN61-40.5 附母线PT KYN[]-40.5柜宽:(1680 )mm，柜深:( 2800)mm，柜高:( 2600)mm； 额定电压: 35kV； 最高工作电压: 40.5kV； 附分支母线： 载流量1250A;热稳定31.5kA;动稳定80kA;附大爬距支柱绝缘子 附JDZX[]-35 抗铁磁谐振型，全绝缘； 额定电压比： 准确级: 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P 额定输出容量: 50/50/50/100VA 熔断器：XRNP-40.5/0.5A-31.5kA 一次消谐装置 1台 二次消谐装置 1台 避雷器：HY5WZ-51/134 (附交流泄露电流监测装置) 3只 附带电显示器（DXN-40.5） 附带智能操控装置附带高压带电显示及闭锁、温湿度控制功能，两路温度两路湿度) 及保温加热器 | 台 | 12 | / |
| 3 | SVG馈线柜 | KYN61-40.5 附1250A,31.5kA SF6断路器，电缆下出线 KYN口-40.5柜宽:(1680 )mm，柜深:(2800 )mm，柜高:(2600 )mm； 附分支母线：载流量1250A; 热稳定31.5kA,4s;动稳定80kA;附大爬距支柱绝缘子 附35kV SF6断路器 ，附数显式压力表 额定电压：35kV； 最高工作电压：40.5kV； 额定电流：1250A 额定开断电流：31.5kA； 热稳定电流(4s)：80kA 附CT型交直流两用弹簧操动机构及保温加热器 电动机额定电压：220V DC 分合闸线圈额定控制电压：220V DC JN22-40.5/31.5kA 接地开关 LZZBJ9-35D 1000/1A 5P30/5P30，2x800/1A 0.5/0.2S 3只 15/15/15/5VA 避雷器：HY5WZ-51/134 (附交流泄露电流监测装置) 3只 附带智能操控装置(附带在线测温功能，满足断路器上下触头、主母线实时测温，9个点，附带高压带电显示及闭锁、温湿度控制功能，两路温度两路湿度) 附零序电流互感器LJK-300（开启式） 100/1A 5P/10 5VA； 电缆进线 | 台 | 12 | / |
| 4 | 集电线路柜 | KYN61-40.5 附1250A,31.5kA真空断路器，电缆下出线 KYN口-40.5柜宽:( 1680)mm，柜深:(2800 )mm，柜高:(2600 )mm； 附分支母线： 载流量1250A; 热稳定31.5kA,4s;动稳定80kA;附大爬距支柱绝缘子 附35kV固封极柱式真空断路器 额定电压：35kV； 最高工作电压：40.5kV； 额定电流：1250A 额定开断电流：31.5kA； 热稳定电流(4s)：80kA 附CT型交直流两用弹簧操动机构及保温加热器 电动机额定电压：220V DC 分合闸线圈额定控制电压：220V DC JN22-40.5/31.5kA 接地开关 LZZBJ9-35D 1000/1A 5P30/5P30，2x500/1A 0.5/0.2S 3只 15/15/15/5VA 避雷器：HY5WZ-51/134 (附交流泄露电流监测装置) 3只 附带智能操控装置(附带在线测温功能，满足断路器上下触头、主母线实时测温，9个点，附带高压带电显示及闭锁、温湿度控制功能，两路温度两路湿度) 附零序电流互感器LJK-300（开启式） 100/1A 5P/10 5VA | 台 | 44 | / |
| 5 | 储能馈线柜 | KYN61-40.5 附1250A,31.5kA真空断路器，电缆下出线 KYN口-40.5柜宽:( 1680)mm，柜深:(2800 )mm，柜高:(2600 )mm； 附分支母线： 载流量1250A; 热稳定31.5kA,4s;动稳定80kA;附大爬距支柱绝缘子 附35kV固封极柱式真空断路器 额定电压：35kV； 最高工作电压：40.5kV； 额定电流：1250A 额定开断电流：31.5kA； 热稳定电流(4s)：80kA 附CT型交直流两用弹簧操动机构及保温加热器 电动机额定电压：220V DC 分合闸线圈额定控制电压：220V DC JN22-40.5/31.5kA 接地开关 LZZBJ9-35D 1000/1A 5P30/5P30，2x500/1A 0.5/0.2S 3只 15/15/15/5VA 避雷器：HY5WZ-51/134 (附交流泄露电流监测装置) 3只 附带智能操控装置(附带在线测温功能，满足断路器上下触头、主母线实时测温，9个点，附带高压带电显示及闭锁、温湿度控制功能，两路温度两路湿度) 附零序电流互感器LJK-300（开启式） 100/1A 5P/10 5VA | 台 | 6 | / |
| 6 | 站用变柜 | KYN61-40.5 附1250A,31.5kA真空断路器，电缆下出线 KYN口-40.5柜宽:( 1680)mm，柜深:( 2800)mm，柜高:(2600 )mm； 附分支母线： 载流量1250A; 热稳定31.5kA,4s;动稳定80kA;附大爬距支柱绝缘子 附35kV固封极柱式真空断路器 额定电压：35kV； 最高工作电压：40.5kV； 额定电流：1250A 额定开断电流：31.5kA； 热稳定电流(4s)：80kA 附CT型交直流两用弹簧操动机构及保温加热器 电动机额定电压：220V DC 分合闸线圈额定控制电压：220V DC JN22-40.5/31.5kA 接地开关 LZZBJ9-35D 1000/1A 5P30/5P30，2x100/1A 0.5/0.2S 3只 15/15/15/5VA 避雷器：HY5WZ-51/134 (附交流泄露电流监测装置) 3只 附带智能操控装置(附带在线测温功能，满足断路器上下触头、主母线实时测温，9个点，附带高压带电显示及闭锁、温湿度控制功能，两路温度两路湿度) 附零序电流互感器LJK-300（开启式） 100/1A 5P/10 5VA | 台 | 2 | / |
| 7 | 接地变柜 | KYN61-40.5 附1250A,31.5kA真空断路器，电缆下出线 KYN口-40.5柜宽:(1680 )mm，柜深:(2800 )mm，柜高:(2600 )mm； 附分支母线： 载流量1250A; 热稳定31.5kA,4s;动稳定80kA;附大爬距支柱绝缘子 附35kV固封极柱式真空断路器 额定电压：35kV； 最高工作电压：40.5kV； 额定电流：1250A 额定开断电流：31.5kA； 热稳定电流(4s)：80kA 附CT型交直流两用弹簧操动机构及保温加热器 电动机额定电压：220V DC 分合闸线圈额定控制电压：220V DC JN22-40.5/31.5kA 接地开关 LZZBJ9-35D 1000/1A 5P30/5P30，2x100/1A 0.5/0.2S 3只 15/15/15/5VA 避雷器：HY5WZ-51/134 (附交流泄露电流监测装置) 3只 附带智能操控装置(附带在线测温功能，满足断路器上下触头、主母线实时测温，9个点，附带高压带电显示及闭锁、温湿度控制功能，两路温度两路湿度) 附零序电流互感器LJK-300（开启式） 100/1A 5P/10 5VA | 台 | 11 | / |
| 8 | 35kV封闭母线桥 | 35kV预制舱穿墙套管至主变进线柜采用母线桥连接 开关柜顶跨接水平主母线：载流量5000A;热稳定31.5kA;动稳定80kA;附大爬距支柱绝缘子 户内封闭母线桥每套长约11米（最终长度以施工图为准)，6套，共66m。 附：（1）大爬距支柱绝缘子；(2）35kV热缩套管，所有水平主母线及分支母线均必须加装35kV等级热缩套管。 开关柜内水平主母线：载流量3150;热稳定31.5kA;动稳定80kA;附大爬距支柱绝缘子 附：（1）大爬距支柱绝缘子；(2）35kV热缩套管，所有水平主母线及分支母线均必须加装35kV等级热缩套管。 | 米 | 66 | / |
| 9 | 35kV半绝缘管母 | 主变低压接线端子至35kV预制舱穿墙套管采用半绝缘管母连接含安装； 附：（1）复合屏蔽绝缘母线（半绝缘，额定电流5000A）；(2）35kV避雷器（三只）；(3）安装钢支架（热镀锌）；（4）管母全套金具；（5）大爬距支柱绝缘子，母线托架；（6）其他所需的安装主、辅材等。 长约130米(为三相总长度，最终长度以现场测量为准)。 | 三相/米 | 130 | / |
| 10 | 35kV半绝缘管母安装附件 | 包括穿墙套管、支柱绝缘子、与设备软连接、母线伸缩节、支架、绝缘封板、T接头等 | 套 | 1 | 足量 |
| 11 | 35kV避雷器（户外） | YH5WZ-51/134，标配放电计数器和泄漏电流在线监测设备 | 只 | 18 | / |
| 12 | 35kV避雷器钢支架及地脚螺栓 | 含全套安装附件 | 套 | 6 | / |
| 13 | 穿墙套管 | FCRG-40.5kV/5000A（电容式），户外部分爬距:3.1cm/kV 注:安装在35kV预制舱内 | 只 | 18 | / |
| 14 | 预制舱箱体30*12*4.2m | 满足预装式舱体技术规范要求。 | 座 | 1 | / |
| 15 | 预制舱箱体36*12*4.2m | 满足预装式舱体技术规范要求。 | 座 | 2 | / |
| 16 | 验电小车 | 配套 | 台 | 11 | / |
| 17 | 接地小车 | 配套 | 台 | 11 | / |
| 18 | 检修小车 | 配套 | 台 | 22 | / |

备注：由供应方运输并装卸至加工现场指定位置。所报价格计算以不含税单价为基准，至多保留两位小数，须与在税控机上试验，保证所报价格与税控机所示一致，以免影响合同签订。