杭州国际博览中心UPS/EPS电池更换项目

公开竞争

（电子交易文件）

交易编号：HZGJBLZX-ZJJC2026001

交易发起人：杭州国际博览中心有限公司

代理机构：浙江佳诚工程咨询股份有限公司

二〇二六年四月一日

目  录

第一部分      交易公告

第二部分      响应人须知

第三部分      交易需求

第四部分      交易办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 交易公告

一、基本情况

交易编号：HZGJBLZX-ZJJC2026001

交易名称：杭州国际博览中心UPS/EPS电池更换项目

预算金额（元）：760000

交易需求：杭州国际博览中心UPS/EPS电池更换项目，详见交易需求。

合同履约期限：详见公开竞争文件

本项目接受联合体投标：（ ）是；（√）否。

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目的特定资格要求：无；

8、本项目不接受联合体参与（潜在响应人能独立完成本项目）。

三、获取公开竞争文件

时间：/至2026年04月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：响应人登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取公开竞争文件（进入“项目采购”应用，在获取公开竞争文件菜单中选择项目，申请获取公开竞争文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

提交响应文件截止时间：2026年04月21日14点00分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

交易时间：2026年04月21日14点 00分

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、其他补充事宜

1、响应人认为公开竞争文件使自己的权益受到损害的，可以自获取公开竞争文件之日起3天内，以书面形式向交易发起人和代理机构提出异议。异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层交易监督机构提出投诉。

2、其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开竞争文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取公开竞争文件菜单中选择项目，获取公开竞争文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开竞争文件的响应人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取公开竞争文件的响应人对该文件提出的异议，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开竞争文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-项目电子交易管理操作指南-供应商”。

六、对本次交易提出异议、投诉，请按以下方式联系

1、交易发起人信息

名称：杭州国际博览中心有限公司

地址：萧山区钱江世纪城奔竞大道353号

项目联系人（询问）：沈工

项目联系方式（询问）：15068126788

2、代理机构信息

名 称：浙江佳诚工程咨询股份有限公司

地址：杭州市萧山区宁围街道富业巷1号A座12楼

项目联系人：夏婷

项目联系方式：15967157761

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打了采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分响应人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （√）A货物类。 （ ）B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （√）A不适用。 （ ）B适用。 |
| 3 | 分包 | （√）A不同意分包。 （ ）B同意分包。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 （ ）A组织。 |
| 5 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 （ ）A要求提供。 |
| 6 | 现场讲解 | （√）A不组织。 （ ）B组织。 |
| 7 | 响应人应当提供的资格证明文件 | （1）资格证明文件：见公开竞争文件第二部分10.1。 响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，交易无效。 |
| 8 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。公开竞争文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。 交易报价出现下列情形的，交易无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的； 交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 9 | 备份响应文件 | 备份文件是否收取：不收取。 |
| 10 | 代理机构代理费用 | 本项目采购代理费及专家费由中标人支付，采购代理费用按照计价格[2002]1980号文计算，不足3000按3000元。专家费按实计取。 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金1%。 |
| 12 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由代理公司进行资格文件及信用信息查询。 |
| 13 | 异议接收人及答复 | 代理机构异议接收人：周立军 联系方式：19906716509 地址：杭州市萧山区宁围街道富业巷1号A座12楼 异议文件须符合法规及公开竞争文件要求（参考附件1），盖章扫描后提交。 本项目涉及资格条件、交易需求、评分办法及交易过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由交易发起人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 14 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本公开竞争文件适用于该项目的交易、响应、评审、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1“交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2“代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3“响应人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，响应人电子签名指响应人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”是指本项目交易活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.异议、投诉

3.1响应人异议

响应人对交易活动事项有疑问的，可以提出异议，交易发起人或者代理机构应当在3日内对响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应人提出的询问超出交易发起人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知响应人向交易发起人提出。

3.2响应人异议

3.2.1提出异议的响应人应当是参与所质异议项目交易活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可异议的公开竞争文件的，可以对该文件提出异议。

3.2.2响应人认为公开竞争文件、交易过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向交易发起人或者代理机构提出异议，否则，交易发起人或者代理机构不予受理：

3.2.2.1对交易过程提出异议的，异议期限为各交易程序环节结束之日起计算。对同一交易程序环节的异议，响应人须一次性提出。

3.2.3响应人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

3.2.3.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2异议项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出异议的日期。

响应人提交的异议函需在乐彩云平台提交。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

异议函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4交易发起人或者代理机构应当在收到响应人的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议响应人和其他与异议处理结果有利害关系的交易当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者异议事项可能影响交易结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3响应人投诉

3.3.1异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层监督机构部门提出投诉。

3.3.2响应人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3响应人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4以联合体形式参加交易活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 二、公开竞争文件的构成、澄清、修改

4．公开竞争文件的构成

4.1公开竞争文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2响应人须知；

4.1.3交易需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

5.公开竞争文件的澄清、修改

5.1已获取公开竞争文件的潜在响应人，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

5.2 代理机构对公开竞争文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取公开竞争文件的潜在响应人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

# 三、响应

6.公开竞争文件的获取

详见交易公告中获取公开竞争文件的时间期限、地点、方式及公开竞争文件售价。

7.交易前答疑会或现场考察

本项目不组织交易前答疑会或现场考察。

8.交易保证金

详见前附表。

9.响应文件的语言

响应文件及响应人与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.响应文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.2商务技术文件：

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3营业执照；

10.2.4符合性审查资料；

10.2.5评审标准相应的商务技术资料；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7响应人廉洁自律承诺书。

10.3报价文件：

10.3.1交易一览表（报价表）。

响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；

响应人提供虚假材料投标的，交易无效。

# 11.响应文件的编制

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各响应人在编制响应文件时请按照公开竞争文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是响应人的风险。

11.2响应人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照公开竞争文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。响应人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.响应文件的签署、盖章

12.1响应文件按照公开竞争文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲响应人的响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的，其交易无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，响应人应当在响应截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3公开竞争文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.响应文件的提交、补充、修改、撤回

13.1响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向响应人发出确认回执通知。在响应截止时间前，除响应人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与响应人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份响应文件

不收取备份响应文件。

15.响应文件的无效处理

有公开竞争文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

16.交易有效期

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲响应人的响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的，交易无效。

16.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知响应人延长交易有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，响应人拒绝延长的，其交易无效。

四、交易、资格审查

17.交易

17.1代理机构按照公开竞争文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有响应人均应当准时在线参加。响应人不足3家的，不得开标。

17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18、资格审查

18.1交易后，交易发起人或代理机构将依法对响应人的资格进行审查。

18.2交易发起人或代理机构依据法律法规和公开竞争文件的规定，对响应人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3响应人未按照公开竞争文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的响应人，交易发起人或代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格响应人不足3家的，不再评标。

# 五、评审

19.评审委员会将根据公开竞争文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各响应人对公开竞争文件的响应情况。对实质上响应公开竞争文件的响应人，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的响应人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见公开竞争文件第四部分交易办法。

# 六、定标

20.确定成交响应人

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交响应人。

21.成交通知与成交结果公告

21.1自成交人确定之日起3天内，代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布成交结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和交易编号，成交人名称、地址和成交金额。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照公开竞争文件确定的事项签订书面合同。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，响应人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交响应人拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展交易活动。

23.5书面合同由交易发起人与成交响应人根据公开竞争文件、响应文件等内容签订合同。

24.履约保证金：详见前附表。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。交易过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新交易。

九、验收

27.验收

27.1交易发起人应当组织对响应人履约的验收。

第三部分   交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

一、交易一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 具体服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州国际博览中心UPS/EPS电池更换项目 | 详见交易需求 | 项 | 1 |  |

- 交易需求

采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-65AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 32 |
| 2 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-100AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 128 |
| 3 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-200AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 64 |
| 4 | EPS蓄电池 | 12V38AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 14 |
| 5 | EPS蓄电池 | 12V65AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 8 |
| 6 | EPS蓄电池 | 12V75AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 66 |
| 7 | EPS蓄电池 | 12V80AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 26 |
| 8 | EPS蓄电池 | 12V120AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 38 |
| 9 | EPS蓄电池 | 12V150AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 28 |
| 总计：404 |  |  |  |  |

二、技术性能要求

(一) UPS蓄电池技术规范书

    - 基本参数：免维护铅酸蓄电池，电压12V，容量具体如下：

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-65AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 32 |
| 2 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-100AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 128 |
| 3 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-200AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 64 |

    - 技术要求：

- ◆受现场条件限制，蓄电池尺寸要求：65AH长宽高≤355*175*190，100AH长宽高≤340*180*220，200AH长宽高≤525*240*240。对于尺寸偏大的投标产品由投标人根据现场实际空间设计支架摆放，须满足场地要求。新增支架相关费用包含在投标总价中，提供相关产品彩页或官网截图证明。

- ▲12V通信用阀控密封铅酸蓄电池，20-25℃环境温度下，浮充运行设计寿命不低于10年，提供相关产品彩页或官网截图证明。

- ▲蓄电池须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，提供蓄电池的CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，并提供该报告在检测机构官方可查询的网址及截图。参考品牌：荷贝克POWER系列、西恩迪MPS系列、菲意特FP系列、艾诺斯HX系列或以上档次。

- ◆投标人所提供的蓄电池品牌系列产品，必须依据国家《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》或《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》标准，（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

- 蓄电池正、负极端子有明显标志，便于连接。

- 蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。

- 阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩等应符合GB/T 2408-2021中的第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求，提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该条目的检测报告复印件。

- 气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa范围内，闭阀压力应在3～30kPa范围内。

- ◆容量保存率：完全充电的蓄电池静置28天后其容量保存率≥98%，（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

- ◆密封反应效率：蓄电池密封反应效率应≥98%，（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

- 放酸雾性能：电池在正常浮充工作过程中应无酸雾溢出。

- 蓄电池端电压的均衡性：单节蓄电池和由若干节组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应符合：

- 标称电压为12V的蓄电池，各电池间的开路电压差≤25mV，提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该条目的检测报告复印件。

- 标称电压为12V的蓄电池，蓄电池进入浮充状态后24h后,各电池之间的端电压差应≤40mV，提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该条目的检测报告复印件。

- 蓄电池放电时，标称电压为12V的蓄电池，各电池之间的端电压差应≤200mV，提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该条目的检测报告复印件。

- 热失控敏感性：蓄电池温度应≤30℃，每24h的电流(取第22h、23h及24h时三个电流值的平均数)增长率应≤20％。

- 低温敏感性：蓄电池外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象，低温敏感性实验结束后10h率容量应≥0.9Ce；

- ◆再充电性能：蓄电池按恒压充电24h的再充电能力因素应≥95％。

- ◆容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量的差值应≤2％。

- ▲质保期：提供原厂质保三年。（提供承诺函并加盖投标单位公章）

(二) EPS蓄电池技术规范书

    - 基本参数：免维护铅酸蓄电池，电压12V，容量具体如下：

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS蓄电池 | 12V38AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 14 |
| 2 | EPS蓄电池 | 12V65AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 8 |
| 3 | EPS蓄电池 | 12V75AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 66 |
| 4 | EPS蓄电池 | 12V80AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 26 |
| 5 | EPS蓄电池 | 12V120AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 38 |
| 6 | EPS蓄电池 | 12V150AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 28 |

    - 技术要求：

- ▲12V通信用阀控密封铅酸蓄电池，20-25℃环境温度下，浮充运行设计寿命不低于10年，提供相关产品彩页或官网截图证明。

- ▲蓄电池须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，提供蓄电池的CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，并提供该报告在检测机构官方可查询的网址及截图。参考品牌：风帆GFM系列、奥克莱GFM系列、理士DJM系列、天能TN系列或以上档次。

- ◆投标人所提供的蓄电池品牌系列产品，必须依据国家《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》或《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》标准，（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

- 蓄电池采用阻燃材料，符合UL94V-0标准，采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

- 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10-35kPa范围内，闭阀压力应在3-35kPa范围内。

- ◆容量保存率：完全充电的蓄电池静置28天后其容量保存率≥97%，（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

- ◆密封反应效率：蓄电池密封反应效率应≥98%，（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

- 电池在正常浮充工作过程中应无酸雾溢出。

- ◆热失控敏感性：经完全充电后，在25℃±5℃环境中，蓄电池温度≤30℃；每24小时的电流增长率≤20%。

- 低温敏感性：蓄电池外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象，低温敏感性实验结束后10h率容量应≥98%C10；

- ◆再充电性能：蓄电池按恒压充电24h的再充电能力因素应≥95％。

- ◆容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%；

三、勘察、安装和调试

1、勘察

投标方应及时对设备安装现场进行勘察，以确定设备安装实施环境，确保所提供设备在安装实施时所需备件及配件的齐备。

2、安装调试

投标方应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

（1）投标方负责系统的安装、调试、验收。

（2）投标方现场服务人员要服从采购人的进度安排。

（3）调试所需专用工具设施物料由投标方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）设备的拆箱、通电、调试等项工作由投标方负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

2、▲保修期：

供货方提供的产品提供验收合格后（应标承诺期限内）免费保修期，保修范围包括所有主、配件及现场上门服务（人为损坏除外）。

保质期内每年提供一次第三方（非乙方）检测服务并出具的检测报告，根据检测结果做出调整（第三方检测服务费用包含在投标总价中）。

在保修期内，如果系统发生故障，供货方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换有缺陷的材料。

3、质量保证和售后服务

    - 进入维护期后，供货方应提供7*24小时的实时响应和技术支持，并承诺按照故障等级提供对应的技术支持及售后服务，具体如下：

（1）故障等级定义：

    - 特大故障：任何影响系统运行，并造成业务中断的问题；任何运营管理系统、生产系统瘫痪超过一小时；

    - 重大故障：任何影响系统运行，但未造成业务中断的问题；任何运营管理系统、生产系统重要功能模块出现问题，严重影响业务部门的工作效率。

    - 一般故障：网络性能受到影响，但未影响整个业务的运行；

    - 轻微故障：网络运行和业务不受影响；

    - （2）故障解决时间：

    - 特大故障：原厂及乙方工程师承诺在收到用户通知2小时内保证解决，如果不能在2小时内解决的，则需在此时间内把故障降低至少一个等级，同时在该时间段内提供对应的备件；

    - 重大故障：原厂及供货方工程师承诺收到用户通知4小时内保证解决问题，如果不能在4小时内解决故障，则需在此时间内把故障降低至少一个等级，同时在该时间段内提供对应的备件；

    - 一般故障：供货方工程师将在收到用户通知8小时内保证解决问题；

    - 轻微故障：供货方工程师将在收到用户通知24小时内保证解决问题。

    - （3）故障具体响应时间如下表：

| 故障种类 | 响应时间 | 到达现场时间 | 故障排除时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特大故障 | 15分钟 | 1小时 | 2小时 |  |
| 重大故障 | 15分钟 | 1小时 | 4小时 |  |
| 一般故障 | 15分钟 | 2小时 | 8小时 |  |
| 轻微故障 | 30分钟 | 4小时 | 24小时 |  |

4、培训要求

供货方为采购人提供现场培训，培训地点为安装现场或采购人指定地点，供货方提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的开发或维护经验，培训时间为供货方承诺在采购人提出需求后1周内提供对应的培训。

三、工期时间：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试。

交货地点：采购人指定地点内。

四、货物进场验收

1、货物交货时应当提供蓄电池制造商ISO质量、环境体系证书、原厂供货证明文件、产品合格证、产品检验报告等相关文件或技术资料，文件或技术资料应当清晰、正确和完整。

2、货物进场时，双方负责人共同对货物进行现场验收。采购人对供货方所交货物的外包装完好程度、产品品牌、型号、数量、产地或生产厂商等是否符合本合同约定进行初验。蓄电池现场到货时，供货方随货附加一节同批次蓄电池，采购人随机从所有蓄电池中抽取一节进行检测及破坏性实验，杜绝以次充好。供货方交付的货物存在损坏或短缺，或货物品牌、型号、配置等不符合约定的，采购人有权拒绝接收相应货物。验收完成后应由采购人根据验收结果签署到货合格证明。

四、付款方式：

供货方支付采购人缴纳合同总价的1%作为履约保证金，合同签订生效后，采购人向供货方支付至合同总价的30%；验收合格后，采购人在1个月内向供货方支付至合同总价的95%，并无息退还履约保证金，供货方提供与合同总价等额的增值税专用发票；质保期满后无质量与服务问题支付至合同总价100%，采购人付款前供货方每次应先提供含13%增值税专用发票至采购人。

五、违约责任

1、采购人无正当理由拒收货物的，采购人向供货方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、供货方逾期交付货物的，供货方应按逾期交付货款总额每日千分之二向采购人支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成采购人损失超过履约保证金的，超出部分由供货方继续承担赔偿责任。

3、供货方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及响应文件承诺标准，采购人有权拒收该货物，供货方愿意更换货物但逾期交货的按供货方逾期交货处理。供货方拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。

4、因采购人原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供货方每日偿付应付款万分之一的滞纳金。

5、供货方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，采购人将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现供货方违反招响应文件和合同的有关规定，采购人有权根据约定，对供货方进行处罚，并有权提前终止合同。

六、调试和验收

1、质量要求：达到国家验收规范合格标准，确保一次交验合格率达100%。

2、供货方供应的设备必须符合国家现行的质量要求及技术指标，以最新文件为准。采购人在供货方设备安装调试完成后5个工作日内组织验收。

3、供货方在安装和调试阶段需服从采购人安排，不得干扰采购人的经营性活动。安装调试期间如因供货方原因发生事故，造成采购人的财产损失，需由供货方承担。

备注：

（1）请投标人仔细阅读本采购需求，其中带“▲”标记的条款为招标产品技术要求实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

    - （2）除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

    - （3）成交供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   交易办法

交易办法前附表

1、商务技术部分（70分）：

商务资信（15分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 权重 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分 | 1 | 供货方获得有效的质量管理认证体系、环境管理认证体系、职业安全健康管理体系认证证书的，每项得2分，最高得6分。 注：响应文件中提供在有效期内的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）网页查询“有效”截图，未提供不得分。 | 6 | 客观分 |
|  | 2 | 供应商在2023年1月1日以后（合同签订时间为准）类似业绩的，每提供1个符合要求的业绩得1分，最高3分。 注：须提供有效项目合同复印件并加盖公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
|  | 3 | 供应商的商业信誉、市场形象、履约能力： 根据供应商的商业信誉、市场形象、履约能力等进行评分。 分值区间：0-6分 | 6 | 主观分 |

技术部分（55分）

| 序号 | 评分内容和标准具体描述 |  | 权重 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 标注“◆”的重要指标条款要求，全部满足得12分，每一项负偏离扣1分；扣完为止。 （注：技术参数中要求提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，如未提供，则视作负偏离；未要求提供证明材料的，以技术响应表为准） | 12 | 客观分 |
| 技术和服务方案分 | 2 | 供货方提供本次项目的技术方案，包括需求分析、产品选型、部署等方案的科学性、合理性及先进性打分。 分值范围：0-5分 | 5 | 主观分 |
|  | 3 | ## 供货方投入本项目人员数量、专业和经验情况综合打分。 分值范围：0-5分 | 5 | 主观分 |
|  | 4 | 供货方提供本项目的施工组织方案（包含但不限于项目管理、项目实施和检测验收、项目进度管控等内容）。 分值范围：0-5分 | 5 | 主观分 |
|  | 5 | 供货方提供本项目的质量保障方案（包含但不限于质量保障体系、质量保障计划、质量保障原则等主要内容）。 分值范围：0-5分 | 5 | 主观分 |
|  | 6 | 供货方对本项目技术服务中重点、难点问题把握，以及针对问题提出合理化意见、建议的能力综合评定。 分值范围：0-5分 | 5 | 主观分 |
|  | 7 | 备品备件：供货方针对本项目的备品备件投入齐全、先进，数量等情况综合评定。 分值范围：0-5分 | 5 | 主观分 |
|  | 8 | 供货方提供本项目的培训方案（包含但不限于培训目的、培训计划、培训内容、培训方式等主要内容）。 分值范围：0-4分 | 4 | 主观分 |
|  | 9 | 供货方人提供服务承诺保障措施，后续技术支持和维护能力综合评定。 分值范围：0-4分 | 4 | 主观分 |
|  | 10 | 根据供货方提供针对急突发事情的响应及处理方案进行评价，对服务过程中各节点可能出现的突发事件有事先预估评判，并制定相应的突发事件防控措施，有相应的人力、物力投入安排，能够避免突发事件能及时有效处理的方案及措施进行综合评定。分值范围：0-3分。 | 3 | 主观分 |
|  | 11 | 质保期：承诺质保期在3年的基础上，每增加1年加1分，最高得2分。 | 2 | 客观分 |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供货方公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、供货方编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

2、价格部分（30分）：

| 价格权值 | 计 算 方 法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效响应价格为评标基准价 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |

一、交易方法

1.本项目采用综合评估法。综合评估法，是指响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。

二、交易标准

2.评标标准：见交易办法前附表。

三、交易程序

3.1符合性审查。评审委员会应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足公开竞争文件的实质性要求。不满足公开竞争文件的实质性要求的，交易无效。

3.2比较与评价。评审委员会应当按照公开竞争文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评审委员会各成员应当独立对每个响应人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评估法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的，由采购人及评审委员会根据抽签确定排序。

3.6编写评审报告。评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1响应人澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审委员会和响应人通过电子交易平台交换数据电文，响应人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2交易无效。有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求的（响应人未提供有效的资格文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的；

4.2.3响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.4响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的；

4.2.5响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的；

4.2.6交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9响应人提供虚假材料投标的；

4.2.10响应人有恶意串通、妨碍其他响应人的竞争行为、损害交易发起人或者其他响应人的合法权益情形的；

4.2.11响应人未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

4.2.12响应文件不满足公开竞争文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。在交易过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的响应人或者对公开竞争文件作实质响应的响应人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3响应人的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有响应人。

6.修改公开竞争文件，重新组织交易活动。评审委员会发现公开竞争文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者公开竞争文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与交易发起人、代理机构沟通并作书面记录。交易发起人、代理机构确认后，将修改公开竞争文件，重新组织交易活动。

7.重新开展交易。影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次交易活动，重新开展交易活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.3书面合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.4书面合同已经履行，给交易发起人、响应人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5交易当事人有其他违反采购法或者相关实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

- （具体以实际签订为准）

合同编号：

签订地点：浙江杭州                            签订时间：   年  月   日

项目名称：杭州国际博览中心UPS/EPS电池更换项目

甲方（需方）：杭州国际博览中心有限公司

乙方（供方）：

甲、乙双方根据 杭州国际博览中心UPS/EPS电池更换项目 （项目编号      ）交易结果和交易文件的要求，并经双方协调一致，订立本交易合同。

一、合同金额:合同金额为(大写)        整（￥  元）人民币。附《交易项目清单内容》

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-65AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 32 |
| 2 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-100AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 128 |
| 3 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-200AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 64 |
| 4 | EPS蓄电池 | 12V38AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 14 |
| 5 | EPS蓄电池 | 12V65AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 8 |
| 6 | EPS蓄电池 | 12V75AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 66 |
| 7 | EPS蓄电池 | 12V80AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 26 |
| 8 | EPS蓄电池 | 12V120AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 38 |
| 9 | EPS蓄电池 | 12V150AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 28 |
| 总计：404 |  |  |  |  |

二、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、技术性能要求：

（1）受现场条件限制，蓄电池尺寸要求150AH长宽高≤485*170*240,200AH长宽高≤522*240*235。

（2）蓄电池浮充设计寿命不能低于8年。此项须以公开资料为准，如公开的彩页、官网等。

（3）自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于97.7％。

（4）蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

（5）电池壳及盖材料：ABS(UL94V-0级阻燃材料)。

（6）电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。

（7）蓄电池的安全阀应能自动开启闭合，开阀压力应为10kPa～35kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa。

（8）蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

（9）环境条件：设备在-15～45℃环境温度下正常使用，相对湿度：≤90％（402℃时）。

（10）蓄电池的浮充电压值及范围：在25℃下，浮充电压2.25-2.30V/单体，循环使用2.35V/单体，最大不超过2.40V,最大波动0.03C(A)，蓄电池之间连接电压降△U≦10mV。

（11）蓄电池现场到货时，需附加一节同批次蓄电池，随机从所有蓄电池中抽取一节做破坏性实验。杜绝以次充好。

（12）供货时需提供原厂供货证明文件。

（13）确保购买的密封式铅酸蓄电池为原厂正品，蓄电池生产企业应通过工信部YD/T799-2010标准，符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单，经招标人确认，以确保密封式铅酸蓄电池更换安装后，安全可靠、符合使用要求。

2、保修期：

乙方提供的产品提供验收合格后（应标承诺期限内）保修期，保修范围包括所有主、配件及现场上门服务（人为损坏除外）。

保质期内每年提供一次第三方（非乙方）检测服务并出具的检测报告，根据检测结果做出调整。

在保修期内，如果系统发生故障，乙方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换有缺陷的材料。

3、质量保证和售后服务

    - 进入维护期后，乙方提供7*24小时的实时响应和技术支持，并承诺按照故障等级提供对应的技术支持及售后服务，具体如下：

（1）故障等级定义：

    - 特大故障：任何影响系统运行，并造成业务中断的问题；任何运营管理系统、生产系统瘫痪超过一小时；

    - 重大故障：任何影响系统运行，但未造成业务中断的问题；任何运营管理系统、生产系统重要功能模块出现问题，严重影响业务部门的工作效率。

    - 一般故障：网络性能受到影响，但未影响整个业务的运行；

    - 轻微故障：网络运行和业务不受影响；

    - （2）故障解决时间：

    - 特大故障：原厂及乙方工程师承诺在收到用户通知2小时内保证解决，如果不能在2小时内解决的，则需在此时间内把故障降低至少一个等级，同时在该时间段内提供对应的备件；

    - 重大故障：原厂及乙方工程师承诺收到用户通知4小时内保证解决问题，如果不能在4小时内解决故障，则需在此时间内把故障降低至少一个等级，同时在该时间段内提供对应的备件；

    - 一般故障：乙方工程师将在收到用户通知8小时内保证解决问题；

    - 轻微故障：乙方工程师将在收到用户通知24小时内保证解决问题。

    - （3）故障具体响应时间如下表：

| 故障种类 | 响应时间 | 到达现场时间 | 故障排除时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特大故障 | 15分钟 | 1小时 | 2小时 |
| 重大故障 | 15分钟 | 1小时 | 4小时 |
| 一般故障 | 15分钟 | 2小时 | 8小时 |
| 轻微故障 | 30分钟 | 4小时 | 24小时 |

4、培训要求

乙方为甲方提供现场培训，培训地点为安装现场或甲方指定地点，乙方提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的开发或维护经验，培训时间为乙方承诺在甲方提出需求后1周内提供对应的培训。

三、工期时间：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试。

交货地点：甲方指定地点内。

四、货物进场验收

1、货物交货时应当提供蓄电池制造商ISO质量、环境体系证书、原厂供货证明文件、产品合格证、产品检验报告等相关文件或技术资料，文件或技术资料应当清晰、正确和完整。

2、货物进场时，甲乙双方负责人共同对货物进行现场验收。甲方对乙方所交货物的外包装完好程度、产品品牌、型号、数量、产地或生产厂商等是否符合本合同约定进行初验。蓄电池现场到货时，乙方附加一节同批次蓄电池，甲方随机从所有蓄电池中抽取一节进行检测及破坏性实验，杜绝以次充好。乙方交付的货物存在损坏或短缺，或货物品牌、型号、配置等不符合约定的，甲方有权拒绝接收相应货物。验收完成后应由甲方根据验收结果签署到货合格证明。

五、货款支付

合同签订前，乙方向甲方缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金，合同签订生效后，甲方向乙方支付至合同总价的30%；验收合格后，甲方在1个月内向乙方支付至合同总价的95%，并无息退还履约保证金，乙方提供与合同总价等额的增值税专用发票；质保期满后无质量与服务问题支付至合同总价100%，甲方付款前乙方每次应先提供含13%增值税专用发票至甲方。

六、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之二向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及响应文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因甲方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向乙方每日偿付应付款万分之一的滞纳金。

5、乙方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，甲方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招响应文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

七、调试和验收

1、质量要求：达到国家验收规范合格标准，确保一次交验合格率达100%。

2、乙方供应的设备必须符合国家现行的质量要求及技术指标，以最新文件为准。甲方在乙方设备安装调试完成后5个工作日内组织验收。

3、乙方在安装和调试阶段需服从甲方安排，不得干扰甲方的经营性活动。安装调试期间如因乙方原因发生事故，造成甲方的财产损失，需由乙方承担。

八、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第 （2） 种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与甲方签订合同的凭证。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                           地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：       法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                             联系电话：

邮政编码：                             邮政编码：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

# 第六部分应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：】交易活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、本项目的特定资格要求

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）营业执照………………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）响应人廉洁自律承诺书……………………………………………………………（页码）

# 一、交易函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3营业执照；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7响应人廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应公开竞争文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照公开竞争文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（交易发起人）、（代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：】交易项目的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

响应人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表响应人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、营业执照

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照公开竞争文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于公开竞争文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足公开竞争文件的其它实质性要求。 | 公开竞争文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，公开竞争文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评审标准相应的商务技术资料

（按公开竞争文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 公开竞争文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，响应人响应公开竞争文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、响应人廉洁自律承诺书

（交易发起人）、（代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易发起人）、（代理机构）：

按你方公开竞争文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下交易一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：】的实施。

交易一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-65AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 32 |  |  |
| 2 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-100AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 128 |  |  |
| 3 | UPS免维护铅酸蓄电池 | 12V-200AH，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 64 |  |  |
| 4 | EPS蓄电池 | 12V38AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 14 |  |  |
| 5 | EPS蓄电池 | 12V65AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 8 |  |  |
| 6 | EPS蓄电池 | 12V75AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 66 |  |  |
| 7 | EPS蓄电池 | 12V80AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 26 |  |  |
| 8 | EPS蓄电池 | 12V120AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 38 |  |  |
| 9 | EPS蓄电池 | 12V150AH，，含必要的安装附件，如电池连接电缆 | 套 | 28 |  |  |
| 10 | 合计（元） | 小写： 大写 ： |  |  |  |  |

注：

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。交易发起人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受响应人给予的赠品、回扣或者与交易无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；交易内容未包含在《交易一览表（报价表）》名称栏中，响应人不能作出合理解释的，视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，成交响应人名称、地址和成交金额等予以公示。

▲5、特别说明：供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，响应无效。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件1：异议函范本及制作说明

异议函范本

一、异议响应人基本信息

异议响应人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号：包号：

交易发起人名称：

公开竞争文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

异议事项2

……

四、与异议事项相关的异议请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

异议函制作说明：

1.响应人提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。

2.异议响应人若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.异议响应人若对项目的某一分包进行异议，异议函中应列明具体分包号。

4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.异议函的异议请求应与异议事项相关。

6.异议响应人为自然人的，异议函应由本人签字；异议响应人为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关响应人：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

交易名称：

交易编号：包号：

交易发起人名称：

代理机构名称：

公开竞争文件公告:是/否 公告期限：

成交结果公告:是/否 公告期限：

三、异议基本情况

投诉人于年月日,向提出异议，异议事项为：

交易发起人/代理机构于年月日,就异议事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的响应人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明异议事项，异议函、异议答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（交易发起人）、（代理机构）

我方(响应人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【交易编号：）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）