
资源分析报告

一、采购计划中采购包信息公示内容：
1.1 采购包名称
海油发展-湛江区域中心-装备技术公司南方区域海水提升泵及消防泵一体化维修调试技术服务
1.2 信息公示时间
2025年1月6日至1月12日
1.3预计发标时间
     2025年2月
2、 范围与主要技术指标
2.1 工作范围
海水提升泵、消防泵对于保证平台正常的生产起着至关重要的作用，为保证南方片区平台海水提升泵、消防泵的正常使用，甲方要求定期对上述撬块进行年度检查，故障检修等工作；因涉及的配件采购周期较长，海水提升泵及消防泵维修技术要求高；故需对这些上述服务及配件进行年度协议采购，以提高响应速度，应对突发故障及相关维修的配件要求。
本次涉及海水提升泵：品牌：Floway 参数：型号：28-MKM  转速：985转/分 流量：10500加仑/分  扬程：78米
消防泵：品牌：Floway  参数：型号：16-MKM  转速：1770转/分 流量：2500加仑/分  扬程：40米。
2.2：工作量清单：
2.2.1 服务项目
	序号
	服 务 项 目
	单位
	数量
	备注

	1. 
	海水泵泵碗复合橡胶套更换服务
	项
	45
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	2. 
	海水泵泵碗铜套更换服务
	项
	30
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	3. 
	海水泵盘根轴套更换服务
	项
	15
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	4. 
	海水泵半圆键更换服务
	项
	50
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	5. 
	海水泵叶轮键更换服务
	项
	50
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	6. 
	海水泵上泵碗更换服务
	项
	10
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	7. 
	海水泵中、下泵碗键更换服务
	项
	10
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	8. 
	海水泵叶轮更换服务
	项
	25
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	9. 
	海水泵叶轮口环更换服务
	项
	25
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	10. 
	海水泵泵碗口环更换服务
	项
	25
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	11. 
	海水泵叶轮压盖更换服务
	项
	50
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	12. 
	海水泵压盖螺栓更换服务
	项
	90
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	13. 
	海水泵主轴更换服务
	项
	22
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	14. 
	海水泵吸头更换服务
	项
	10
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	15. 
	海水泵泵碗连接螺栓更换服务
	项
	90
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	16. 
	海水泵扶正器更换服务
	项
	20
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	17. 
	海水泵扶正器胶套更换服务
	项
	40
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	18. 
	消防泵泵碗更换服务
	项
	22
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	19. 
	消防泵吸头丝堵更换服务
	项
	25
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	20. 
	消防泵吸头口环更换服务
	项
	12
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	21. 
	消防泵扶正器更换服务
	项
	15
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	22. 
	消防泵泵轴更换服务
	项
	30
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	23. 
	消防泵吸头铜更换服务
	项
	20
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	24. 
	消防泵泵碗铜套更换服务
	项
	20
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	25. 
	消防泵泵碗口环更换服务
	项
	35
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	26. 
	消防泵叶轮键更换服务
	项
	60
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	27. 
	消防泵盘根轴套更换服务
	项
	30
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	28. 
	消防泵盘根铜套更换服务
	项
	30
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	29. 
	消防泵叶轮锥套更换服务
	项
	40
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	30. 
	消防泵叶轮口环更换服务
	项
	20
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	31. 
	消防泵叶轮更换服务
	项
	22
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	32. 
	消防泵石墨套更换服务
	项
	45
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	33. 
	消防泵石墨套锁簧更换服务
	项
	60
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	34. 
	消防泵吸头更换服务
	项
	20
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	35. 
	消防泵防砂罩更换服务
	项
	40
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	36. 
	海水过滤器刮板组合件更换服务
	项
	30
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	37. 
	海水过滤器螺栓更换服务
	项
	90
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	38. 
	海水过滤器丝杆更换服务
	项
	30
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	39. 
	海水过滤器螺母更换服务
	项
	90
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	40. 
	海水过滤器靴块更换服务
	项
	40
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	41. 
	海水过滤器网架更换服务
	项
	20
	提供维修所需的全部工具及配件，包含陆地运输及测试服务

	42. 
	海水提升泵及消防泵拆装维修（海上）技术服务
	天
	120
	海上工作时间为12小时


2.2.2配件清单

	序号
	配件清单
	单位
	数量
	规格描述
	备注

	1. 
	海水泵六角锁紧螺丝
	个
	40
	3/8in-16*15\K500
	包含包装及陆地运输

	2. 
	海水泵传动头轴
	个
	8
	φ74.6*1311\K500
	包含包装及陆地运输

	3. 
	海水泵上键
	个
	25
	76.2*15.875*15.875\K500
	包含包装及陆地运输

	4. 
	海水泵下键
	个
	25
	85.725*15.875*25.4\K500
	包含包装及陆地运输

	5. 
	海水泵对分键
	个
	20
	φ68.072*38.2\K500
	包含包装及陆地运输

	6. 
	海水泵联轴器
	个
	10
	φ104.775*203.2\K500
	包含包装及陆地运输

	7. 
	海水泵传动长轴
	个
	8
	φ68.262*3048\K500
	包含包装及陆地运输

	8. 
	海水泵扬水管连接螺栓
	个
	40
	1in-8*130\K500
	包含包装及陆地运输

	9. 
	海水泵扬水管连接螺母
	个
	40
	1in-8*22\K500
	包含包装及陆地运输

	10. 
	消防泵传动长轴
	个
	8
	φ42.862*3048\K500
	包含包装及陆地运输

	11. 
	消防泵传动底轴
	个
	8
	φ42.862*1524\K500
	包含包装及陆地运输

	12. 
	消防泵顶轴
	个
	8
	φ42.862*2712\K500
	包含包装及陆地运输

	13. 
	消防泵螺栓1 3/4in
	个
	45
	5/8in-11*1 3/4in \K500
	包含包装及陆地运输

	14. 
	消防泵螺栓3 1/2in
	个
	45
	5/8in-11*3 1/2in \K500
	包含包装及陆地运输

	15. 
	消防泵螺栓4 1/2in
	个
	45
	5/8in-11*4 1/2in \K500
	包含包装及陆地运输

	16. 
	消防泵螺栓5 1/2in
	个
	45
	5/8in-11*5 1/2in \K500
	包含包装及陆地运输

	17. 
	消防泵螺母
	个
	45
	5/8in-11\K500
	包含包装及陆地运输

	18. 
	消防泵平垫片
	个
	40
	5/8in*1/8in\K500
	包含包装及陆地运输

	19. 
	消防泵勾键
	个
	25
	57.25*9.525*16\ K500
	包含包装及陆地运输

	20. 
	消防泵平键
	个
	40
	57.25*9.525*9.525 \K500
	包含包装及陆地运输

	21. 
	消防泵联轴器
	个
	15
	φ68.5*149.225\K500
	包含包装及陆地运输

	22. 
	消防泵泵轴对分键
	个
	25
	φ42.862*38.1\K500
	包含包装及陆地运输

	23. 
	海水过滤器轴
	个
	15
	φ47.5*698.8\K500
	包含包装及陆地运输


2.3 主要维修内容如下：
从海水提升泵或消防泵的主电机连接处开始拆解，随后逐级拆解扬水管连接部分，按照拆解顺序做好位置标记，分类放置后对扬水管连接处进行渗透检测，发现问题后返回陆地维修厂内进行超声或X射线进一步检测；对扶正器的金属密封面、胶套处进行渗透检测，发现裂纹或损伤必须进行更换或修复；胶套拆解后，测量内径尺寸，超过Floway出具的操作手册中要求的间隙值立即更换；扬水管连接螺栓螺母等均进行渗透检测，发现裂纹或损伤必须进行更换，直至把泵头从海下提升至平台，再拆解掉端部过滤网并同步对过滤网进行清洗检测，出现腐蚀或损伤需返回陆地维修厂内维修。然后把整体泵头运至陆地维修厂内进行逐级拆解，解体后对所有零部件进行清洗、测量、无损检测，出现裂纹、腐蚀或磨损后不满足图纸要求及原厂Floway出具的操作手册要求的零部件全部进行更换，更换后先进行主轴及叶轮组的静、动平衡检测，调试合格后再拆解进行整体组装，并记录所有装配配合尺寸，数据需满足原厂原厂Floway出具操作手册要求，完成后形成一份维修报告提供平台。随后运至平台进行回装，直至最终与主动力电机连接好为止。

三、供应商资质基本要求
	序号
	内容
	标准

	
	
	★资质要求
	一、资质要求
1.营业执照：投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 （1）投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； （2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
2.专业资质要求(如涉及)
3.体系要求。

	
	
	★信誉要求
	二、信誉要求：
1..应答人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级法院列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）；
2.近3年（2021年1月1日-报价截止日前）内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章，查询网站为“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn）；
3.应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）；
4.应答人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。
5、应答人在《中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统》填报供应商注册信息，并在注册审核通过后，方可具备参与采办业务的基本资格，未通过注册审核的应答人应答均视为无效。
6、应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件，作为评标/评审时的依据。
7、应答人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
8、应答人承诺：与本采购项目其他应答人不存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。；

	
	
	应答人或应答人所提供的第三方不得存在的其他情形
	（1）被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司采办信息系统中被采购冻结，进入调查程序的；
（2）被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的；
（3）被采购人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“业务状态”为冻结的；
（4）应答人未在系统中领购询价文件；
（5）询价文件中规定的环境管理体系认证、质量管理体系认证、健康安全管理体系认证和国家强制产品认证等相关否决事项，应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn）核实；
（6）中国海油在职员工（不含正式派出的）有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形；
（7）应答人与本采购项目其他应答人存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。

	
	
	★业绩要求
	服务类：
A、供应商在近三年（2021年1月1日-递交响应文件截止）内至少具有至少 1 项已完工的海水提升泵或消防泵或离心泵的维修业绩，并提供相应业绩证明文件，并提供相应业绩证明文件。提供的业绩证明文件包括：1）具有法律效力的业绩合同、2）合同所对应的结算发票、3）国家税务总局全国增值税发票查验平台的发票查验截图。】（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，缺少任何1项都将影响评审结果）

	
	
	★付款方式
	付款方式为先货（服务）后款。


四、采购包信息公示期间市场反馈情况：
信息公示期间供应商反馈情况如下（采购计划公告供应商意见反馈”截图）：
有意向合作的供应商情况分析：[image: 捕获]
1、 合规情况评估：是否属于受控供应商，失信被执行人等情况
经查该以上初步审核合格的4家供应商均为非受控供应商，均可作为潜在供应商。
2、综合能力评估：资质情况、业绩情况等信息核查
	序号
	供应商名称
	体系认证
	业绩
	结论

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	广东达华斯克科技有限公司
	√
	√
	√

	2
	湛江市赛福特实业有限公司
	√
	√
	√

	3
	青岛太平洋海洋工程（深圳）有限公司
	√
	√
	√

	4
	沈阳创研石化泵制造有限公司
	√
	√
	√


以上初步审核合格的4家供应商均为非受控供应商，均可作为潜在供应商。
五、市场现状分析：
本项目为装备技术公司南方区域海水提升泵及消防泵一体化维修调试技术服务，经采办计划公示及需求单位推荐，供应商资源能满足公开招标采办竞争的要求。
六、选择的采购方式及理由：
鉴于通过采办信息公开寻找采办供应商资源情况，本次拟通过公开招标，引入更多社会资源参与竞争，有利于进一步实现降本。
七、其他：
无。
[bookmark: _GoBack]


品类工程师：           品类部/区域分中心经理：

年   月   日                 年   月   日
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