采购清单及技术要求

## 一、预算金额：2349563元

第三节 技术标准和要求

水泵机组及其附属设备采购标技术标准和要求

1 概述

1.1 工程概况

河东站共安装3台1000QZ-100T型潜水轴流泵，配套YQGN740-10型潜水电机，单机功率310kW，额定电压10kV，总装机功率930kW。

1.2 泵站基础资料

1.2.1 泵站设计条件

表1.2-1  泵站规划设计参数表

| 项目名称 |  |  | 河东站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自排设计条件 | 设计流量（m3/s） |  | 6.2 |
|  | 闸上水位(m) |  | 4.9 |
| 抽排设计条件 | 设计流量（m3/s） |  | 7.8 |
|  | 进水池水位 | 最高水位(m) | 8.0 |
|  |  | 最高运行水位(m) | 7.0 |
|  |  | 设计运行水位(m) | 4.9 |
|  |  | 最低运行水位(m) | 4.4 |
|  | 出水池水位 | 防洪水位(m) | 12.5 |
|  |  | 最高运行水位(m) | 12.5 |
|  |  | 设计运行水位(m) | 10.3 |
|  |  | 最低运行水位(m) | 4.9 |
|  | 扬程 | 净扬程(m) | 5.4 |
|  |  | 最大扬程(m) | 8.1 |
|  |  | 最小扬程(m) | 0.0 |

1.2.2 泵站主要土建尺寸

3台机组在平面上呈一列式布置，流道净宽3.0m，泵站装置采用开敞式进水流道、直管式出水流道。

泵站厂房各控制尺寸如下：

井盖层高程                               7.0m

井筒基础层高程                           2.80m

出水管中心高程                           4.0m

进水喇叭口下缘高程                       0.10m

流道底板高程                             -0.80m

进水流道净宽                             3.0m

井盖预留孔（井筒安装完成后二期填实）     2300×2300mm

井筒基础孔                               ∅1800mm

具体布置详见招标附图，招标图纸中的土建尺寸原则上不得变更，卖方所提供的产品需适应招标图纸中建筑物的主要控制尺寸，如因机组结构型式需要对土建尺寸进行适当变更时，需得到买方的许可。

2 一般要求

本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供满足本技术要求和工业标准的优质产品。

如卖方在报价过程中没有以书面形式对本技术规范的条文提出技术偏差，则买方可以认为卖方产品完全满足本规范书的要求。

如买方有本技术要求以外的特殊要求，将以书面形式提出，并对每一点作详细说明。

本技术要求未尽事宜由买卖双方与设计单位共同协商。

2.1 招标范围

1)  3台套1000QZ-100T潜水轴流泵,配套YQGN740-10潜水电机 (额定功率310kW、额定电压10kV)潜水轴流电泵机组及其附属设备、备品备件及专用工具等；配套的综合保护控制器、静态绝缘监控仪、现地接线转接箱等附属设备及钢制井筒、出线密封装置、防反转、抬机装置、井盖、地脚螺栓等紧固、预埋件等

2)  3台套水泵出口的伸缩节、扩散管、出水短管及其紧固、密封件等；

3)  3台套DN1400对开侧翻式拍门及其缓冲器、紧固、预埋件等；

4)  检修排水泵；

2.2 工作内容

包括设计、制造、工厂试验、装配、包装、运输、工地现场卸货和交货；提供必要的维修设备、试验设备和仪器仪表；提交合同规定的图纸、资料等全套技术文件；对设备现场安装、调试、试验、试运行、验收提供技术指导和监督服务，提供培训服务及售后服务等，并对上述工作的质量负责。

2.3 供货边界

1）土建侧：供货至设备基础板、垫板、锚固螺栓和基础螺栓等全部预埋件。

2）各辅助系统：轴承润滑、冷却、密封等用的油管和水管。

3）凡构成永久设备的相关辅助材料：如绝缘材料、油漆、密封件、密封胶、螺栓锁定胶等均应由卖方随合同设备交货时供货；工地焊接所需的焊条、焊丝和焊剂，随合同设备交货时提供。

4）对于一个完整、性能良好的设备所必须的装置，卖方应提供。

2.4 技术服务、设计联络会

2.4.1　技术服务

2.4.1.1  卖方现场技术服务

1) 卖方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商的工作。卖方应指派有经验的安装指导人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，但是，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知了买方。

卖方在投标文件中应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见表2.4-1）。如果此人月数不能满足工程需要，卖方应追加人月数，但买方无须为此支付任何额外费用。

| 表2.4-1 现场服务计划表（由卖方填写） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

2) 卖方派出的现场服务人员应具有下列资格和条件

(a）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

(b）有较强的责任感和事业心，按时到位。

(c）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

(d）身体健康，适应现场工作的条件。

(e）卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

3) 卖方现场服务人员的职责

卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

(4) 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

(5) 卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

(6) 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2.4.2　设计联络会

卖方应组织设计联络会（暂定举行1次）及设备验收，费用单列并计入投标总价中。在合同生效后30天内举行第一次设计联络会，会议地点设在设备生产所在地；第二次设计联络会视实际需要情况决定是否召开。设计联络会由买方、设计、监理、施工四方派人参加，具体人数见表2.4-2，卖方参加人数由卖方自定。费用应包括往返交通费、食宿费和当地交通费等全部费用，并计入投标总价。

| 表2.4-2 设计联络会参加人员表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参加会议单位 | 第一次联络会 | 第二次联络会 （视实际需要确定是否召开） |
| 买 方 | 3～5人 | 3～5人 |
| 设计人 | 1～2人 | 1～2人 |
| 监理人 | 1～2人 | 1～2人 |
| 安装承包商 | 1人 | 1人 |
| 卖 方 | 自定 | 自定 |
| 与合同关联第三方 | 每单位1～2人 | 每单位1～2人 |
| 会议时间 | 待定 | 待定 |
| 会议地点 | 设备生产厂 | 待定 |

设计联络会的主要内容

1) 确定最终布置尺寸

2) 复核投标产品的主要性能和参数，并进行确认。

3) 复核卖方提供与本合同设备相关的标准和规范的清单。

4) 检查投标单位的总进度、质量保证体系及质控措施。

5）确定土建要求/运输尺寸和质量，以及工程设计的各种接口的资料要求。

6) 讨论工厂试验及检验问题。

7) 讨论运输、安装、调试及验收问题

(2) 会议纪要

设计联络会卖方需派专人记录，整理相关资料，协助监理单位形成会议纪要，会议纪要经与会代表确认签字后生效，并作为本合同的一部分。

2.5 其他

1）相同设备的配件和部件应具有通配性。

2）所有设备外露管线采用集成设计，采用隐蔽走线且便于维修，设置分类端子箱与外部管线连接。

3）所有备品备件满足三年运行需要，应具备良好互换性，并必须与原部件具有相同的材料和相同的工艺标准；备品备件应单独包装并保护完好；提交完整的备品备件清单，清单应包括部件识别号、主要设备类别、部件说明、参考图、图号和数量等。

4）专用工具满足安装和拆卸时起吊和搬动主要部件的吊具和夹具，其吊具应有多功能用途，所有专用工器具应适用于所有提供的设备。

5）所有设备外露和水下部分的螺栓、螺帽、垫片均采用不锈钢材质。

2.6 引用标准

机电设备采购应遵守下列标准（但不限于）：

《混流泵、轴流泵技术条件》          GB/T 13008-2010

《混流式、轴流式潜水泵》            JB/T 10179-2016

《离心泵，混流泵和轴流泵 汽蚀余量》 GB/T 13006-2013

《泵的振动测量与评价方法》         GB/T 29531-2013

《泵站设计规范》                   GB50265-2022

《泵站设备安装及验收规范》         SL317-2015

《潜水泵站技术规范》               SL584-2012

《水泵流量的测定方法》             GB/T3214-2007

《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》 GB/T3216-2016

《旋转电机定额和性能》              GB755-2008

《中大型高、低压潜水泵电动机》      JB/T 10869-2008

《机电产品包装通用技术条件》        GB/T 13384-2008

《安全标志及其使用导则》            GB 2894-2008

《焊接钢管尺寸及单位长度重量》       GB/T21835-2008

《低压流体输送用焊接钢管》           GB/T 3091-2015

《管路补偿接头》                     GB/T 12465-2017

《管路补偿接头选用和安装要求》      GB/T 29751-2013

《板式平焊钢制管法兰》               GB 9119-2010

《钢制管法兰、垫片、紧固件》         HG/T 20592～20635-2009

《优质碳素结构钢》                    GB/T 699-2015

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准、有关部颁标准及水利电力行业标准。选用的标准应采用在招标书发售以前已颁布的最新版本。

3 专项技术要求

3.1 设备采购一览表

潜水电泵机组设备采购型号规格见工程量清单。

3.2 泵站规划资料

规划设计参数见表1.2-1。

3.3 成套供货范围

任何元件或装置，如果在合同文件中未专门提到，但它们对于构成一台完整和性能良好的机组是必不可少的；或者对于保证机组稳定运行，或改善机组运行品质是必要的话，那么这些元件、部件或装置卖方也应提供，其费用包括在设备总价中。

1）潜水电泵及其附件

（a）共计3台套潜水电泵及其配套的潜水电机。每台水泵包括叶轮部件、叶轮外壳、主轴、导叶体、推力轴承、密封件、防止水泵机组反转装置、防止水泵机组上抬装置以及出线装置等。

（b）每台套潜水电机包括潜水电机本体（含电机外壳、定子、转子等）及其附属设备附件和其他必要的配件、电缆固定装置，进线盒及水下电缆。

（c）每台套潜水电泵安装中所需的任何预埋件（不限于井筒座以及地脚螺栓、紧固件）等。

（d）每台套钢制井筒（含出水三通、井筒盖、配套复合排气阀及排气阀下方的手动检修阀），井筒封水底座及其紧固预埋件。

（e）每台套潜水电泵监测仪器（含监测保护装置所必须的各种传感器元件及监测元件）和就地接线箱。包括智能控制器、绝缘水平在线监控测试仪等。

2）3台套水泵出口的伸缩节、出水短管、扩散管及其紧固、密封件等

每台套均包含：

- C2F型传力补偿接头，DN1200  PN1.0MPa  L=370，材质为QT450；

- 两端带法兰扩散管，DN1200/DN1400  PN1.0MPa  L=1200，材质为Q235；

（c）两端带法兰直管，DN1400  PN1.0MPa  L=1400，材质为Q235；

3)  3台套DN1400对开侧翻式拍门及其缓冲器、紧固、预埋件等

对开侧翻式拍门，门体材质为Q235。

4)  检修排水泵，100QW65-15 5.5kW潜污排水泵；

3.4 技术要求及性能保证

3.4.1 一般规定

潜水泵组均为统一设计、统一图纸生产，外形、尺寸、材料、性能应一致；设备外观表面应光滑美观。产品中的外购、外协配套装置及零部件必须有合格证，经工厂复检，并符合技术要求。

2）材料要求

（a）材料选用

所有材料均不允许有任何缺陷。材质的修改或更换不得低于本技术标准的要求，如确需修改，需征得买方的同意。材料的选择避免各种材料之间产生的电解反应、锈蚀作用，避免水中杂质的腐蚀。与水接触部分的材料，不产生异昧、臭味、毒性或者有损人体健康和影响水质。

（b）材料试验

主要部件所采用的材料需经过试验，试验根据国家颁布的最新标准中规定的方法进行。

买方保留进行现场试验的权利，如果发现试验的材料与规定的标准不符，卖方自费进行更换并承担相应责任。

（c）工作应力和安全系数

除非另有规定，所用材料的工作应力在正常运行条件下，不超过屈服应力的二分之一（1/2）或抗拉强度的五分之一（1/5）（采用两者中的小值）；在最不利的运行条件下，其工作压力不超过屈服应力的二分之一（1/2）或极限强度的三分之一（1/3）（采用两者中的小值）。

螺栓、螺杆及联接件等要求有预应力的部件，施加不超过材料屈服点的三分之二的预应力，允许载荷不低于设计载荷2倍。

3）设备验收及其他

（a）设备质保期不少于二年（质保期内确属设备质量问题，卖方应负责免费包修、包换、包退）。时间从机组启动验收合格之日算起。

（b）设备在出厂前应按规定做有关试验，测定的各项性能指标均应符合规定要求，并向买方提供试验或检查报告。所有设备必须在做完试验且合格后，才能包装发运。

（c）设备在厂内由买方组织验收，卖方必须提供设备制造过程中的质量检测报告。买方有保留再次验收的权利，卖方有调试设备的义务。

（d）卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调在工程全过程中的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、安装、调试验收等。在设备安装和调试过程中，设备生产厂家应派出技术人员提供现场服务。

3.4.2  技术参数及性能保证

1）潜水电泵主要技术参数

3.4-1    潜水电泵主要技术参数表

| 潜水轴流泵型号 | 1000QZ-100T ( -2°） |
| --- | --- |
| 机组台数 | 3 |
| 叶轮直径（mm） | 870 |
| 叶片角度 | -2° |
| 额定转速（r/min） | 590 |
| 设计工况点泵扬程（m） | 6.67 |
| 设计工况点流量（m³/s） | ≮2.6 |
| 设计工况点泵效率（%） | ≮86 |
| 最高扬程工况点泵扬程（m） | 9.07 |
| 最高扬程工况点流量（m³/s） | ~2.45 |
| 最高扬程工况点泵效率（%） | ≮81 |
| 水泵最大轴功率（kW） | ≯269 |
| 喇叭口淹没深度（m） | ≯2.0 |
| 配套电机型号 | YQGN740-10 |
| 额定功率（kW） | 310 |
| 额定电压（kV） | 10 |
| 功率因数 | ≮0.79 |
| 效率（%） | ≮92 |

2）潜水轴流电泵性能保证

（a）水泵机组在额定转速、设计扬程工况时，其流量应满足设计流量要求；在最高扬程和最低扬程时能安全稳定运行，具体性能参数见技术参数表3.5-1。应保证在运行范围内的任何工况，泵均能稳定运行，无有害振动和噪音及其它有害水力现象存在。

（b）机组的整机使用寿命应不低于15年（其中绝缘使用寿命不小于8年，机械密封使用寿命不小于20000小时，轴承使用寿命不小于20000小时），首次无故障运行时间不小于8000小时。潜水泵淹没水下不开机，间隔时间可达10个月以上（没有外加条件）。

（c）水泵临界汽蚀余量（NPSH）应不大于GB/T13006《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》标准。确保在最低装置扬程、最低内河水位运行时，不发生汽蚀。汽蚀损坏保证期为累计运行8000h，水泵叶轮在汽蚀保证期内总失重量不超过0.5D²kg（D为叶轮直径，以米计）。单个叶片的空蚀质量或体积不得超过整个转轮的0.4倍。叶轮及过流部件任何汽蚀面积上允许最大剥落深度不应超过5D0.4mm（D为叶轮直径，以米计，剥落深度为从母材的原始表面量起）。

（d）泵允许反转，在最大反转速度下历时2min，泵组不允许有损坏。

（e）潜水电泵可从出水流道或钢制井筒内方便的吊出或吊入，泵组依靠自身重量紧密而平衡地安装在耦合座上，无需任何紧固件紧固。

（f）水泵设计应重视泵组在长时间停机后，能顺利启动的问题，对此有相应措施，潜水电机冷态试验绝缘电阻在50MΩ以上。

（g）潜水电机为全淹没式，防护等级为IP68，电机定子和绕组均应采用F级绝缘，电机绝缘应采用VPI真空浸漆工艺技术，在40℃泵送介质温度中最大温升不超过100K。

（h）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，且至少能在冷态启动二次、热态启动一次，而不会引起任何有害影响。

（i）在额定频率下，当电动机运行电压在其额定值的95％～105％之间变化时，应能维持其额定输出功率。

（j）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的电缆，电机电缆应为聚乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽、氯丁橡胶的电缆外套。配套潜水电缆长度见设备采购一览表。

（k）现地接线转接箱（如有）采用06Cr18Ni9不锈钢制作。

3）潜水轴流泵结构及材料

潜水轴流泵结构包括叶轮、叶轮室、导叶体、轴、轴承、密封件等。

（a）叶轮

（i）叶轮叶片采用不锈钢ZG06Cr13Ni4Mo，表面打磨光滑，轮毂采用铸钢ZG310-570。叶轮和轴连接采用内部锁定装置以将叶轮可靠地固定在泵轴上，并采用保护帽进行密封，防止叶轮和轴在正转或反转时发生松动。

（ii）叶轮的设计和制造保证有足够的强度，能承受任何可能产生的作用在叶轮上的最大水压力和离心力。在水泵工作年限内不产生任何裂纹和断裂或有害变形。

（iv）叶轮装配的所有螺栓和销子，保证不会由于振动和运行中的其它原因而出现松动。叶轮加工完成后，应进行动平衡试验。

（b）叶轮室

叶轮室材质采用ZG270-500。叶轮室的设计和制造保证有足够的刚度，直径精度，粗糙度、跳动标准规定，内壁为球面，采用分半结构。

（c）导叶体

导叶体材质为球墨铸铁QT400。保证所采用的导叶体经过运行或试验证明其水力性能优良；导叶体的设计和制造保证有足够的刚度，能抑制水泵运行中的振动，并能承受任何工况下水导轴承传来的荷载；导叶体过流表面的粗糙度，导叶体法兰止口与轴承内孔轴线的同轴度，导叶体入口节距偏差，导叶体入口内外圆直径偏差应满足相关规范要求。

（d）轴

泵轴采用优质不锈钢（3Cr13）整体锻造，锻件作无损探伤检查。泵轴具有足够的刚度和强度，能承受在任何工况条件可能产生的作用在泵轴上的扭矩、轴向力和径向力。在可能发生的飞逸转速时没有有害的振动和摆动。

（e）轴承

轴承应采用优质进口轴承（瑞典SKF），其精度等级为E级，并保证其运行寿命不低于80000小时，轴承润滑采用既有防水性能又有耐高温性能的油脂润滑。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，在最大飞逸转速下不产生有害变形。

（f）密封件

（i） 轴密封

轴密封采用水中机械密封、油室中机械密封、电机端机械密封三道密封。机械密封的设计应保证可靠与持久的密封性能、抗磨性与耐冲击性。投标文件中应对所供设备密封的结构、材质作详细说明。

（ii）电缆出线密封

电机应设有独立的电缆接线盒，能够很容易将动力电缆线从电机上分隔开，并可避免任何外部杂质进入电机。电缆出线密封保证在水下有效地密封接线盒，密封组件应很容易更换。

（g）井筒及出水管件

钢制井筒材质不低于Q235，其壁厚由卖方计算后确定。井筒从便于运输角度可采用分段结构。扩散管、穿墙钢管材质不低于Q235。

井筒与井筒盖之间、出水三通、伸缩节、穿墙直管、对开侧翻式拍门之间均采用法兰连接，连接法兰等级为PN0.6MPa；并配套相应规格的密封件，连接用螺栓及螺母为不锈钢材质。

4）潜水电机

潜水电机包括潜水电机本体（含电机外壳、定子、转子等）及其附属设备和其他必要的配件、电缆固定装置，接线盒及电缆等。

潜水电机密封：泵腔与电动机内腔之间应设置可靠的密封装置，以防止泵所输送的液体进入电机内腔，如密封装置需加入润滑液（或阻隔液）时，产品说明书应注明润滑液（或阻隔液）的种类和数量以及更换周期；各配合面应有可靠的密封，以防止电动机内腔进入外界杂质及介质；泵组装后，泵腔与电动机内腔之间的密封装置和电动机内腔应能承受1.5倍泵容许工作压力，但不低于0.2 MPa 的气压试验，在保压时间内，不得有泄漏或其他异常现象。

5）安装附件

安装附件包括泵座、井盖、井盖座、复合式排气阀、防抬机装置、防倒转装置及安装所需的微调垫铁、地脚螺栓、预埋件、密封件及连接件等。

防抬机装置由电缆引导管、轴向预紧力装置组成。防抬机装置应是全密封结构。

每台潜水轴流泵的控制保护信号电缆线与专用控制设备连接，可对机组进行过载、缺相、短路、泄漏、超温等保护和提供相应的信号指示，可确保机组可靠运行。潜水电缆在防抬机装置中引出到井盖处，电缆从电机顶部出线，采购清单中电缆长度为参考值，具体长度及方向可根据泵站的实际情况作适当调整。

电缆在出水井筒中的固定应设计成能防止电缆在泵送水流中晃动而使电缆保护层破损，并能方便潜水轴流泵的拆卸。电缆在井筒中的出线处应设置密封以防漏水。

水泵各部件中与水接触面必须作防腐喷涂处理，喷涂方法、喷涂材料须经实际工程应用检验过的效果良好的方法及材料。

泵座、井盖等附件安装后要求潜水电泵应能方便的从井筒内吊出或吊入，泵组应依靠自身重量即可紧密而平衡地安装在井筒内凸台上，无需任何紧固件紧固。

每台机组井盖顶部安装1套DN200口径复合式排气阀并配套相应的检修阀，排气阀口径见设备采购一览表。

6）潜水电泵监测保护措施

潜水电泵应配置综合保护控制器和静态绝缘监控仪，这两种保护装置均安装在电气开关柜中。卖方应负责与开关柜厂配合协调，主动向开关柜厂提供所需要的安装开孔尺寸。

（a）综合保护控制器

水泵综合保护控制器能对潜水电泵进行有效的监控保护，监视水泵因故障可能发生的超温和进水，当发生以下任何一个故障时，控制器发出对应故障的声光报警。综合保护控制器安装在电气开关柜中。

（i）电机定子绕组超温报警控制

当潜水泵电机出现故障时（过载、断相、缺相）绕组温度骤增，当温度超过135℃时，面板绕组指示灯不断闪烁，以示电机过热故障，保护装置自动停机。在定子绕组A、B、C三相分别嵌设二只温度传感器（进口优质Pt100铂电阻元件，一用一备），作为超温时停机的检测元件。

（ii）推力轴承或上导轴承超温报警控制

当潜水泵轴承出现故障时温度骤增，当温度超过105℃，本装置故障输出，面板轴承过热指示灯闪光报警，保护装置自动停机。在推力轴座或上导轴承应设置二只温度传感器（进口优质Pt100元件，一用一备），用来监测轴承温度。

（iii）推力轴承油室湿度报警控制

当潜水泵油室出现漏水故障时，危及电泵正常运行，本保护装置故障输出，面板上油室浸水指示灯闪光报警，保护装置自动停机。在推力轴承油室内，应设置两只（进口）优质湿度传感器（一用一备）。

（iv）电机内腔、电机接线盒漏水报警控制

当潜水泵电机内腔、电机接线盒出现漏水故障时，危及电泵正常运行，本保护装置故障输出，面板上各漏水指示灯闪光报警，保护装置自动停机。在电机内腔内应设置二只（进口）优质渗漏传感器（一只报警，一只停机），测定漏油及渗水，以防止水进入电机内腔，另外，在电机内腔内设置一只（进口）优质湿度传感器，以便监测电机的结露情况。在电机接线盒内应设置二只（进口）优质渗漏传感器（一只报警，一只停机）。

（v）电机绝缘、防潮报警控制

潜水电机在实际运行中，有可能在停车时，渐渐吸潮，吸湿现象将反映在电机绝缘电阻的缓慢下降，进而造成电机的损害。为保护潜水电泵电机的绝缘性，提高耐用性，本保护装置通过检测电泵信号线，当湿度达到100%，即露点时，通过端子检测到停机信号，延时一段时间，本装置除湿加热常开接点接通，驱动除湿加热装置。直至湿度达到70%自动停止加热。若电机一起动，本控制系统立即停止工作。

定子及轴承测温元件采用三线制，所有传感器元件连结线采用电缆引至就地接线箱，并且每根线都作出标志，以便识别和引出。所有输出信号应与潜水电泵综合保护器相匹配，所有输出信号应采取防干扰屏蔽的措施。

（b）静态绝缘监控仪

每台潜水泵都配置电机静态绝缘检测装置，用于电机在停运和在线运行情况下测量对地绝缘电阻，便于运行人员根据绝缘电阻的变化采取措施，有效地防止事故的突然发生和扩大。监控仪带有485输出接口，采用MODBUS-RTU通讯规约，实现数据上传至上位机。

（i）电机的绕组在停机情况下，监控仪始终监控其绝缘，发现问题及时闭锁电机启动回路，不得投入运行。

（ii）电机在运行情况下，可在线测量其绝缘状况。当被测阻值小于整定值时，监控仪报警LED灯亮、测量数值闪烁、绝缘电阻报警输出继电器无源常开触点闭合。

7）水泵出口伸缩节、出水短管

每台机组的钢制井筒三通出水后依次接伸缩节、扩散管、钢制短管，经侧翻式拍门汇入压力水箱。

- 出口伸缩节为C2F型双法兰松套传力补偿接头（轴线方向伸缩），公称直径DN1200mm，长度370mm， 压力等级PN1.0MPa，材质为QT450及以上球墨铸铁或Q235。伸缩节伸缩量应充分考虑安装条件、合理选取。

- 扩散管公称直径DN1200/DN1400mm，长度1200mm，两端带法兰，压力等级PN1.0MPa，材质为Q235。

（c）出水短管公称直径DN1400mm，长度1400mm，两端带法兰，压力等级PN1.0MPa，材质为Q235。

（d）卖方应提供所有法兰连接用的螺栓、垫片和螺母。法兰、螺栓孔、垫片等铸铁管应符合《整体铸铁法兰》；钢管应符合《整体钢制管法兰》。

（e）伸缩节的密封设计要保证工地现场不漏水、不渗水。各管件之间的联结应密封良好，不应有渗水现象。

（f）钢制短管应在工厂内进行防腐处理。内防腐采用无毒环氧树脂涂料防腐层，防腐涂料必须具有良好的卫生安全可靠性；外防腐采用环氧煤沥青涂料。与混凝土接触的部分涂水泥浆。外防腐除应严格执行《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》及其他相关规范规程的要求。

（g）各出水管件应在厂内按规范要求的压力进行水压试验，并随厂品提供水压试验资料。

（h）各出水管件的设计寿命不小于30年。

8）侧翻式拍门

（a）拍门设计参数

型式                            节能型自由侧翻式拍门（对开式）

台数                            3台套

拍门口径                        DN1400

单套拍门最大过流量              满足扬程范围内最大流量要求

（b）拍门必须从专业生产厂家采购。

（c）拍门各部件应有足够的强度和刚度，在此最高水位差下拍门各部件不应出现任何变形及损坏。

（d）拍门设计时应选择最佳竖向倾角，既能使开启时灵活、运行水阻小，又要使得门页有一定的自关闭力，从而在水泵停泵时能够确保拍门关闭。

（e）拍门带缓冲装置，以减小关闭时的撞击力。缓冲装置无易损件，无需人工和电动控制，设计结构简单、工作稳定可靠、维护方便。缓冲装置缸筒、活塞杆、碰撞头质均为不锈钢。

（f）拍门座、门页（阀板）采用碳钢材料，门铰轴采用不锈钢，密封面采用不锈钢+丁腈橡胶材料。

（g）每套拍门应提供足够数量的预埋件、紧固件及临时支撑件，以防在浇灌砼时发生门座移位、变形现象。

（h）拍门的可靠性和寿命

自正式投入运行后，应安全可靠。大修间隔时间（累计运行）不少于3万小时，退役前使用期限不少于30年。

（i）拍门出厂前的组装及运行要求

每套拍门组出厂前，应在厂内进行预组装，进行各部位的配合间隙及尺寸的检查，并进行转动灵活性及自关闭性能检查，同时向买方和设计部门提供书面报告。

9）辅助系统排水泵、浮子信号器、液位变送控制器

检修排水泵

型号                           100WQ65-15 型移动式潜水泵

台数                           2

流量                           65m³/h

扬程                           15

功率                           5.5kW

水泵的主要材质满足以下要求：泵体、泵盖、叶轮等部位材质不低于HT200，轴采用45钢镀铬，机械密封采用碳化钨/碳化硅，紧固件采用不锈钢，轴承采用优质轴承。每台潜水泵配套潜水电缆长10m，配套提供长度为10m、管径DN100的夹筋橡胶波纹管1根。

3.4.4 设备验收及其他

1）潜水泵组在出厂前应在厂内进行出厂试验，并邀请买方、设计、监理到场，测定的各项性能指标均应符合规定要求，并出具试验或检查报告。所有设备必须在做完试验且合格后，才能包装发运。

2）厂内试验

（a）所有泵在制造过程中以及出厂发运前都经过检查与试验，包括材料、铸件、部件的检验和出厂试验。泵的材料试验主要指泵壳、叶轮、轴等主要部件的材料试验的理化分析，以检查是否符合相关标准。

（b）泵性能试验的方法应符合GB/T 3216-2016以及GB/T 3214-2007的规定。

（c）试验内容包括：运转试验、性能试验（流量-扬程曲线，流量-功率曲线，流量-效率曲线）、电机的绝缘测试、整机密封试验、机械密封测试、轴承温升测试、油室密封测试以及电机温升测试等。测试前应书面告知买方抽样，并提供试验报告给买方。

3）设备在厂内由买方组织验收，卖方必须提供设备制造过程中的质量检测报告。买方有保留再次验收的权利，供货方有应买方要求帮助其调试设备的义务。

4）特别说明

本要求所提供的产品技术、参考图纸及要求等均供卖方作基本参考，卖方可以提供更优的技术方案及产品进行投标。在投标过程中，卖方应承担以下义务：

（a）其所提供的货物必须是自身合法生产的或通过正当合法来源获得的全新的产品，并对之具有完全所有权；

（b）卖方不得对基于本次招投标活动订立合同以及履行合同中侵害自己的知识产权的行为提出诉讼；

（c）对货物的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议、有关索赔责任、费用由卖方承担，买方不承担任何责任。

3.4.5 厂供图纸和资料

签定合同后20天内向设计单位和买方提供以下图纸和资料，经双方确认后方可作为正式图纸和资料使用：

1）潜水轴流电泵安装图

2）潜水轴流电泵外形尺寸图

3）潜水轴流泵性能曲线

4）机组接线与控制图

5）潜水轴流电泵安装使用说明书

6）侧翻式拍门安装图

注：

（1）上述内容中，如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（2）上述技术标准和要求中，需要提供的相关材料，均为在供货时提供给招标人。