附件1：报价表

1、建筑用水水平衡系统维保费报价表

| 序号 | 项目名称 | 费用（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑用水水平衡管理系统维保费 |  | 限价：20万元/年 |
| 2 | 建筑用水水平衡系统维保更换设备及配件清单报价表（暂估） |  | 预算：20元/年。维保时间到期或达到预算金额则结束 |
|  | 合计 |  |  |

2、建筑用水水平衡管理系统维保服务报价表（一年）

| 序号 | 维保项目 | 型号 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器（虚拟服务器） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 水平衡管理软件 | BS版 v2.0 |  | 武汉盛帆 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 自助收费管理软件（含云服务器租赁） | BS版 v2.0 |  | 得煜衡 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 智能水表 | NB-IoT远程阀控水表 | DN15 | 武汉盛帆 | 只 | 65 |  |  |
| 4 | 智能水表 | NB远程水表 | DN65-DN100 | 武汉盛帆 | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 智能水表 | 光电直读水表 | DN15-DN300 | 武汉盛帆 | 只 | 447 |  |  |
| 6 | 流量计 |  | DN300-DN400 | 武汉盛帆 | 只 | 5 |  |  |
| 7 | 采集数据网关 |  |  | 武汉盛帆 | 只 | 99 |  |  |
| 8 | 压力计 |  | DN15 | 西安云仪 | 只 | 4 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、建筑用水系统维保更换设备及配件清单报价表（暂估）

响应供货商全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能水表 | DN15 | 1 |  |  | 无磁，铜壳，阀控，含8年资费 |
| 2 | 物联网智能水表 | DN20 | 1 |  |  | 无磁，铜壳，阀控，含8年资费 |
| 3 | 物联网智能水表 | DN25 | 1 |  |  | 无磁，铜壳，阀控，含8年资费 |
| 4 | 物联网智能水表 | DN15 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 5 | 物联网智能水表 | DN20 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 6 | 物联网智能水表 | DN25 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 7 | 物联网智能水表 | DN32 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 8 | 物联网智能水表 | DN40 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 9 | 物联网智能水表 | DN50 | 2 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 10 | 物联网智能水表 | DN65 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 11 | 物联网智能水表 | DN80 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 12 | 物联网智能水表 | DN100 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 13 | 物联网智能水表 | DN150 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 14 | 物联网智能水表 | DN200 | 1 |  |  | 水平螺翼式，含8年资费 |
| 15 | RS485光电直读水表 | DN15 | 1 |  |  |  |
| 16 | RS485光电直读水表 | DN20 | 1 |  |  |  |
| 17 | RS485光电直读水表 | DN25 | 1 |  |  |  |
| 18 | RS485光电直读水表 | DN32 | 1 |  |  |  |
| 19 | RS485光电直读水表 | DN40 | 1 |  |  |  |
| 20 | RS485光电直读水表 | DN50 | 1 |  |  |  |
| 21 | RS485光电直读水表 | DN65 | 1 |  |  |  |
| 22 | RS485光电直读水表 | DN80 | 1 |  |  |  |
| 23 | RS485光电直读水表 | DN100 | 1 |  |  |  |
| 24 | RS485光电直读水表 | DN150 | 1 |  |  |  |
| 25 | RS485光电直读水表 | DN200 | 1 |  |  |  |
| 27 | RS485光电直读水表 | DN300 | 1 |  |  |  |
| 28 | 采集器箱（含供电设备） |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 数据网关 | TCP/IP | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1：表格只报单价，采购方根据实际需求确定具体规格，具体规格及数量以采购方订货通知为准；响应方应无条件配合。

2、维保更换设备及配件的预算为20万/年，维保期到或配件达到预算额即中止，配件项目需重新采购。

3、结算时按实际数量及规格，每月结算一次。

附件2：南京工业大学建筑用水计量设备统计表

| 南京工业大学建筑用水计量设备统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | NB-IoT远程阀控水表 | DN15 | 武汉盛帆 | 只 | 65 |
| 2 | NB远程水表 | DN65 | 武汉盛帆 | 只 | 1 |
| 3 | NB远程水表 | DN100 | 武汉盛帆 | 只 | 1 |
| 4 | 光电直读水表 | DN15 | 武汉盛帆 | 只 | 5 |
| 5 | 光电直读水表 | DN25 | 武汉盛帆 | 只 | 16 |
| 6 | 光电直读水表 | DN40 | 武汉盛帆 | 只 | 20 |
| 7 | 光电直读水表 | DN50 | 武汉盛帆 | 只 | 54 |
| 8 | 光电直读水表 | DN65 | 武汉盛帆 | 只 | 32 |
| 9 | 光电直读水表 | DN80 | 武汉盛帆 | 只 | 6 |
| 10 | 光电直读水表 | DN100 | 武汉盛帆 | 只 | 235 |
| 11 | 光电直读水表 | DN150 | 武汉盛帆 | 只 | 40 |
| 12 | 光电直读水表 | DN200 | 武汉盛帆 | 只 | 32 |
| 13 | 光电直读水表 | DN300 | 武汉盛帆 | 只 | 7 |
| 14 | 流量计 | DN300 | 武汉盛帆 | 只 | 1 |
| 15 | 流量计 | DN400 | 武汉盛帆 | 只 | 4 |
| 16 | 压力计 | DN15 | 西安云仪 | 只 | 4 |
| 17 | 数据网关（含电源设备、所有信号线） |  | 武汉盛帆 | 只 | 99 |

附件3：建筑用水水平衡管理系统计量设备参数（原系统）

一、NB-IoT远传水表技术要求

1、正常工作条件

（1）工作水温：冷水：30℃

（2）最大工作压力： ≤1.0 MPa 或≤ 1.6MPa

2、技术参数

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水表规格 | DN40—DN300 |
| 2 |  | 基表结构 | 水平螺翼式机芯，法兰连接 |
| 3 |  | 采样方式 | 霍尔采样，量程比R≥80 |
| 4 |  | 基表材质 | 水表选用球墨铸铁材质，水表的叶轮、中心齿轮、叶轮盒、计数器、齿轮盒材料要求采用工程塑料 ABS，指示机构前 3 个齿轮衬套采用特殊耐磨 POM,顶尖头采用碳钎维增强尼龙；所有零件材料好，接管采用红冲；表面不易污染，读数清晰； |
| 5 |  | 外观要求 | 1）光洁美观，不应有毛刺、凹痕、划伤、裂纹、锈蚀、霉斑、螺纹损伤和涂层剥落等现象。 2）涂镀层应颜色均匀，不应有皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷。 3）显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正。 4）读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，不应有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。 5）表壳指示箭头、表度盘刻字、出厂编号等标识应清晰无缺陷。 |
| 6 |  | 最大允许误差 | 低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为 ±5%； 高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为 ±2%。 |
| 7 |  | 压力等级要求 | MAP10，压力损失等级ΔP63 |
| 8 |  | 电磁环境等级 | E1级 |
| 9 |  | 安装环境等级 | B级 |
| 10 |  | 防护等级 | 表具具有防潮、防攻击（碰撞等外力破坏）、防冻、抗磁干扰性能，可浸泡在水中正常工作，防护等级达到IP68。 |
| 11 |  | 精度 | 应具有较高灵敏度，准确度等级不低于2级 |
| 12 |  | 环境温度 | 0.1℃～55℃ |
| 13 |  | 环境相对湿度 | 0～100%，远传指示装置应为 0%～93% |
| 14 |  | 工作温度 | 0.1～30℃ |
| 14 |  | 功能要求 | - 计量功能：采用霍尔采样计量模式 - 机电同步功能：模块具有机械计量数据与电子计量数据的同步设置功能，以方便水表后期的维护(可通过网络远程、红外接口、RS485接口设置) 3、数据定时采集存储功能：采集器会定时采集仪表数据且进行存储，（支持1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟等采集间隔时间值，可通过系统平台远程自动设置）。 4、数据定时上传功能：采集器会定时自动上线，将所采集的仪表数据打包上传到系统平台。 5、错峰上线传输数据功能：采集器具有错峰上线功能，避免设备批量同一时刻访问平台而造成网络通道堵塞。 6、异常告警功能：采集器具备多种状态异常告警功能，包括电池欠压告警、模块干扰告警、存储器故障告警、数据错误告警、传感器故障告警、压力超限告警、持续大流量告警、持续小流量告警、持续反向流量告警、仪表异常告警等。 7、内部时钟校准功能：采集器具有NB网络基站自动校时和平台远程校时功能。 8、网络参数可设：网络参数(IP 地址、端口、ANP 等)可进行设置或修改，以方便用户将来网络服务器的更改或迁移(可通过网络远程、红外接口、RS485接口设置)。 9、通讯要求：NB-IoT物联网水表要求水表采用窄带物联网技术，使用运营商频段。 10、无线远传水表射频性能稳定，驻波比、方向性、效率指标均达标，便于现场安装。 11、具有运营商的战略合作协议，以确保NB-IOT信号的优良。 |

二、DN15及以上系列----光电直读远传水表技术要求

（1）水表类型：本次采购水表为光电直读远传冷水表，水平安装；

（2）材质要求：水表基表材质为铸铁，（符合国家标准GB/T1348的要求）。水表的叶轮、中心齿轮、叶轮盒、计数器、齿轮盒材料要求采用工程塑料 ABS，指示机构前 3 个齿轮衬套采用特殊耐磨 POM,顶尖头采用碳钎维增强尼龙；接管采用红冲；表面不易污染，读数清晰；

（3）水表防水等级为IP68。

（4）基表精度：水表应具有较高灵敏度，精确度不低于 2级。

（5）基表最大允许误差：

低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为 ±5%；

高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为 ±2%。

（6）压力等级要求：要求压力等级为 MAP 10，压力损失等级为ΔP63。

（7）抄表准确率：水表的远传数据要具有实时、可靠、准确的特性，传输数据与水表实际显示数据一致，一次抄读成功率要求达到 99%以上（提供运行证明）

（8）数据保护：表具应具备数据的非正常中断保护功能。当发生外部电源中断、通信失败、遭受强磁干扰以及信号传输线路断路、短路等异常情况时应有报警提示功能。

（9）通讯要求：水表采用两线制M-BUS总线通讯，无极性，通讯波特率为2400，表内本身不含电池，依靠总线供电，供电电压为DC24~36V，通过集中器采集并上传数据。

三、数据网关技术参数及功能要求

建筑能耗数据采集器必须满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》对数据采集器的要求；

须采用RS485转TCP数据网关，上行端口为以太网（TCP/IP）通讯，下行通讯端口为RS485，符合EN1434-3技术规范，每台设备带载能力不低于120只表计，下行端口通讯协议应符合DL/T645-2007规约。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准 | 符合T/CEC 122.31-2016 电、水、气、热能源计量管理系统 第3-1部分：集中器技术规范；JG/T 162-2017 民用建筑远传抄表系统；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》；符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》对数据网关的其他功能要求; |
| 2 | 下行通讯接口 | 本地通信接口应具备应不少于4路RS-485接口，4路M-BUS接口，维护接口：红外，RS485，USB接口之一。 |
| 3 | 自适应以太网接口 | 以太网通讯接口用于数据上传、方便安装调试、配置系统和运行参数；支持web服务器，可通过web的方式远程设置参数，可通过RS485、以太网、GPRS/4G通信方式通讯； |
| 4 | 内置处理器及系统 | 应自动恢复网络连接，建立可靠的TCP连接；并具有内置自检自恢复功能；应支持同时与3个服务器连接和通信；应至少具有32位ARM处理器；内嵌操作系统；应内嵌WEB服务数据采集管理功能；内置看门狗 |
| 5 | 数据监测 | 能够监视表计运行状态，电能表运行状态字变位，水表电池欠压，磁干扰，阀门异常等； |
| 6 | 电能表数据采集 | 能够采集电能表当前正向有功电能示值（总，各费率），当前正向无功电能示值，当前反向有功电能示值（总，各费率），当前反向无功电能示值，当前组合有功电能示值等； |
| 7 | 水、气、热表数据采集 | 能够采集水、气表当前累计流量，水、气表结算日累计流量，水、气、热表实时时间，水、气、热表状态ST，热表当前热量，热表结算日热量，热表累计热量等； |
| 8 | 数据存储及事件记录 | 上行通讯支持GPRS/4G或以太网，对采集数据按要求分类存储，每个表都应能存储62个日零点冻结、12个月零点冻结； 终端可记录数据初始化、参数变更、表计故障等事件信息 |
| 9 | 故障处理 | 应支持对数据采集系统故障的定位和诊断，并支持向数据中心上报故障信息的功能； |
| 10 | 抗干扰 | 提供数据网关的国家省部级相关部门出具的检测合格报告：阻尼振荡波、电快速瞬变脉冲群、浪涌、射频辐射电磁场等试验； |
| 11 | 数据传输稳定 | 光口传输波长：1310nm，光学传输距离：0～20Km(单模光纤,标准型) ，光学接收灵敏度： ≤-22dB，光学动态范围：10dB； |