## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 内墙1：新建隔墙，镀锌钢龙骨隔墙(3mmpb) 1.安装6mm医疗洁净板 2.固定基层板,使用螺栓处用铅皮封堵 3.墙体两侧各封3层硫酸钡板(共计3mmpb) 4.80*40镀锌钢龙骨与钢梁固定,间距600 5.钢梁 6.钢筋混凝土楼板 7.部位：污物间与垃圾暂存之间，医护更衣室1与更衣室2之间，医护更衣室2与物料间之间，患者注射室与注射准备室之间，走廊西侧患者出口处 |  | m2 | 57.26
2 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 内墙1：新建隔墙，镀锌钢龙骨隔墙(3mmpb) 1.注射前等候一侧安装6mm医疗洁净板 2.固定基层板,使用螺栓处用铅皮封堵 3.80*40镀锌钢龙骨与钢梁固定,间距600 4.更衣室1侧封3层硫酸钡板(共计3mmpb) 5.钢梁 6.钢筋混凝土楼板 7.部位：更衣室1与注射前等候 |  | m2 | 6.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 内墙2：注射后候诊室2与注射后卫生间之间，新建钢架墙，卫生间内侧 陶瓷墙砖防水墙面(300mm*600mm) 1.5-10厚陶瓷墙砖,DTG 砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或建筑胶粘剂结合层 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5.10mm水泥压力板 6.80*40镀锌钢龙骨与钢梁固定,间距600 |  | m2 | 11.98
4 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 内墙2：注射后卫生间1、2，原墙面 陶瓷墙砖防水墙面(300mm*600mm) 1.5-10厚陶瓷墙砖,DTG 砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或建筑胶粘剂结合层 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4.20mm厚4 :1硫酸钡水泥砂浆,挂06*10 *10 钢丝网片,防止开裂注:需待硫酸钡墙面干后再刮下一层 4.10厚DP M15(1:3水泥砂浆)打底抹平 5.拆除至原墙体基层 |  | m2 | 11.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 内墙3：注射后候诊室2与注射后卫生间之间，新建钢架墙，注射后候诊室2侧 1.安装6mm医疗洁净板 2.固定基层板,使用螺栓处用铅皮封堵 3.候诊室侧封3层硫酸钡板(共计3mmpb) |  | m2 | 15.2
6 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 内墙4：原墙面处理 1.6mm医疗洁净板 2.固定基层板,使用螺栓处用铅皮封堵 3.20mm厚4 :1硫酸钡水泥砂浆,挂06*10 *10 钢丝网片,防止开裂注:需待硫酸钡墙面干后再刮下一层 4.10厚DP M15(1:3水泥砂浆)打底抹平 5.拆除至原墙体基层 6.部位：注射后患者等候室1、注射后患者等候室2、抢救+留观室、储源室1、储源室2、发生器室、污洗室、垃圾暂存、注射室、注射准备室、物料间、东门 |  | m2 | 262.69
7 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 内墙5：更衣室1 陶瓷墙砖防水墙面(300mm*600mm) 1.5-10厚陶瓷墙砖,DTG 砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或建筑胶粘剂结合层 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5.10mm水泥压力板 |  | m2 | 18.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼面1：300*300防滑地砖 1.面层28厚(20厚1:3干硬性水泥砂浆,8厚防滑地砖) 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料两道上翻2m,门口向外返500mm 3.20厚DSM15 1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一道 5.现有墙体基层 |  | m2 | 7.41
9 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 顶棚1：高晶硅钙板天花顶棚 1. 600*600高晶硅钙板 2. T型轻钢横撑龙骨TB24X28,间距600,用挂插件与次龙骨插接 3. T型轻钢次龙骨TB24X38,用吸顶吊件联结,间距600 4.龙骨吸顶吊件,中距横向1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固 |  | m2 | 30.59
10 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 顶棚2：300*300铝扣板天花顶棚 1.300*300铝扣板 2.T型轻钢横撑龙骨TB24X28,间距600,用挂插件与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24X38,用吸顶吊件联结,间距600 4.龙骨吸顶吊件,中距横向1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 |  | m2 | 7.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | PVC塑胶踢脚 1.塑胶踢脚安装在金属卡件上 2.金属踢脚卡件用钉子预埋固定在Ф20木塞上,中距500 3.7厚1:3水泥砂浆 4.2厚配套专用界面砂浆 |  | m | 44.9
12 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:电动门灯联锁推拉防护门 2.门代号及洞口尺寸:FSTM1022 |  | m2 | 2.2
13 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:电动门灯联锁推拉防护门 2.门代号及洞口尺寸:FSTM1522 |  | m2 | 3.3
14 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 单扇手动防护门 1.型号：FSM0922 3mmbp 2.规格：900*2200mm |  | m2 | 5.94
15 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 单扇手动防护门 1.型号：FSM0921 3mmbp 2.规格：900*2100mm |  | m2 | 1.89
16 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 管控门 1.型号：FSM1522 3mmbp 2.规格：1500*2200mm |  | m2 | 9.9
17 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 牛头注射窗 1.规格：1000*1900mm成品窗 2.型号：20mmpb |  | m2 | 1.9
18 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质平开门M0822 |  | m2 | 3.52
19 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质平开门M0922 |  | m2 | 3.96
20 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质平开门M1022 |  | m2 | 2.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601006001 | 临时设施
4 | 011601008001 | 环境保护
5 | 011601011001 | 夜间施工增加
6 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
7 | 011601013001 | 二次搬运
8 | 01B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 01B002 | 检测试验费
10 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：修缮装饰工程 |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计