## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
空调
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:四面出风型室内机 2.规格:Ql=7.1KW Qr=8KW N=0.05KW 送风量：910m3/h |  | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:壁挂式室内机 2.规格:Ql=5.6KW Qr=6.3KW N=0.04KW 送风量：860m3/h |  | 台 | 1
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:壁挂式室内机 2.规格:Ql=2.2KW Qr=2.4KW N=0.021KW 送风量：500m3/h |  | 台 | 1
4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.规格:Ql=14.1KW Qr=16KW N=6KW |  | 台 | 1
5 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管HP-02 2.型号:高档风量340m3/h |  | 台 | 3
6 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管HP-03 2.型号:高档风量510m3/h |  | 台 | 1
7 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.型号:250*250mm |  | 个 | 3
8 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.型号:320*320mm |  | 个 | 1
9 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式带过滤网回风口500*150 |  | 个 | 3
10 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式带过滤网回风口680*150 |  | 个 | 1
11 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风机盘管风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*150、680*150 5.板材厚度:0.75 |  | m2 | 8.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.帆布软连接 |  | 根 | 4
13 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内空调水管 2.介质:热镀锌钢管丝接 3.规格：DN32 |  | m | 5.74
14 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内空调水管 2.介质:热镀锌钢管丝接 3.规格：DN25 |  | m | 22.13
15 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:空调冷凝管 2.介质:UPVC 3.材质、规格:dn20 |  | m | 12.86
16 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:空调冷凝管 2.介质:UPVC 3.材质、规格:dn25 |  | m | 12.42
17 | 031001005001 | 铜管 | 1.材质、压力等级:脱氧无缝铜管 2.规格:Φ15.9*1mm |  | m | 23.65
18 | 031001005002 | 铜管 | 1.材质、压力等级:脱氧无缝铜管 2.规格:Φ9.5*0.8mm |  | m | 23.65
19 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 0.25
20 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级复合贴面橡塑保温材料 2.绝热厚度:30 3.部位:冷媒管及水管 |  | m3 | 0.06
21 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级复合贴面橡塑保温材料 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:冷凝水DN25、DN20 |  | m3 | 0.03
22 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.材质:角钢支架除锈并刷防锈漆两遍 |  | kg | 39.23
通风
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:高效低噪混流风机(防爆型) 2.型号:SWF-I-3.0 3.规格:全压:184Pa,风量:1864m3/h,功率:0.25kw |  | 台 | 2
24 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:吊顶通风器 2.型号:BLD-400 G=400m3/h H=185Pa N=0.045KW |  | 台 | 5
25 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:吊顶通风器 2.型号:BLD-100 G=100m3/h H=90Pa N=0.03KW |  | 台 | 9
26 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称:吊顶通风器 2.型号:BLD-200 G=200m3/h H=120Pa N=0.035KW |  | 台 | 15
27 | 030405015004 | 风扇 | 1.名称:吊顶通风器 2.型号:BLD-500 G=200m3/h H=120Pa N=0.035KW |  | 台 | 2
28 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 29.71
29 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:320mm<长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 11.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:450mm<长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 7.54
31 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:直径≤320mm 4.板材厚度:0.5 |  | m2 | 57.07
32 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.材质:软管接口：帆布 |  | 根 | 1
33 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格、压力等级:160*120 |  | 个 | 1
34 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格、压力等级:250*250 |  | 个 | 3
35 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格、压力等级:Φ100 |  | 个 | 15
36 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格、压力等级:Φ150 |  | 个 | 14
37 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300X300 |  | 个 | 4
38 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 3.18
39 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.风管穿墙开洞 |  | 个 | 18
新风
40 | 030701001001 | 空气加热器(冷却器) | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:DBFPX12型 3.规格:G=12000m/h H=180Pa P=3.0KW |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 29.56
42 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:320mm<长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 14.46
43 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:450mm<长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 63.63
44 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:1000mm<长边长≤1250mm 4.板材厚度:1 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 24.93
45 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:1250mm<长边长≤2000mm 4.板材厚度:1.2 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 46.21
46 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.材质:软管接口：帆布 |  | 根 | 6
47 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:320*200 |  | 个 | 2
48 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:1250*320 |  | 个 | 2
49 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格、压力等级:320*250 |  | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300X300 |  | 个 | 12
51 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铅风口 2.型号:400X400 |  | 个 | 2
52 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:1000*500 |  | 个 | 2
53 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声静压箱 |  | 个 | 2
54 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1350*630 |  | 个 | 1
55 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1400*900 |  | 个 | 1
56 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铅板保护层 |  | m2 | 1.82
57 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 0.67
58 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.风管穿墙开洞 |  | 个 | 9
给排水
59 | 030609001001 | 钢管 | 1.给水管道 2.DN15衬塑钢管，沟槽连接 3.暗敷设 |  | m | 10.58
60 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀dn15 |  | 个 | 1
61 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.排水管道 2.铸铁管 3.dn100 4.连接方式：法兰 |  | m | 37.96
62 | 031001001002 | 铸铁管 | 1.排水管道 2.铸铁管 3.dn75 4.连接方式：法兰 |  | m | 9.05
63 | 031001001003 | 铸铁管 | 1.排水管道 2.铸铁管 3.dn50 4.连接方式：法兰 |  | m | 38.62
64 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷台下洗脸盆 |  | 组 | 2
65 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称:柱式洗脸盆 |  | 组 | 11
66 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 |  | 组 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 |  | 组 | 1
68 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:挂式小便器 |  | 组 | 4
69 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池 |  | 组 | 1
70 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:dn50 |  | 个 | 7
71 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:dn100 |  | 个 | 1
72 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称：七氟丙烷无管网预制灭火装置 2.规格型号：GQQ180/25SF*1 充装180 kg/ 瓶七氣丙烷药剂 |  | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401012001 | 临时设施
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401020001 | 夜间施工增加费
6 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 03B002 | 检测试验费
10 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：暖通、给排水工程 |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计