## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 内墙1：PET/CT检查室1与设备间隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙 1.设备间涂饰面层白色无机涂料两遍 2.涂饰底层涂料 3.厚耐水腻子分遍刮平 4.墙体设备间侧封2*12mm厚纸面石膏板 5.龙骨内填80mm厚(100kg/㎡)岩棉 6.75*50*0.6mm轻钢龙骨与主体固定,间距600 轻钢龙骨A级医疗洁净板隔墙 7.CT侧固定A级防火基层板，安装8mm厚抗菌医疗洁净装饰板 |  | m2 | 31.84
2 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙2：注射室、注射准备室、留观/抢救室、注射后候诊室、更衣室、物料室、质控室、药品传递通道、风淋、一更、二更（原有120砖墙） 1.涂饰面层白色无机涂料两遍 2.涂饰底层涂料 3.2厚耐水腻子分遍刮平 4.8厚1:1:6水泥石灰砂浆 5.40mm硫酸钡水泥 6.基层处理剂一道 7.拆除原墙面面层 |  | m2 | 229.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙3：注射室、注射准备室、留观/抢救室、注射后候诊室（不含北侧墙）、更衣室、物料室、质控室、药品传递通道（原有240砖墙） 1.涂饰面层白色无机涂料两遍 2.涂饰底层涂料 3.2厚耐水腻子分遍刮平 4.8厚1:1:6水泥石灰砂浆 5.20mm硫酸钡水泥 6.基层处理剂一道 7.拆除原墙面面层 |  | m2 | 392.9
4 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 内墙3：注射后候诊室北墙（原有240砖墙） 1.涂饰面层白色无机涂料两遍 2.涂饰底层涂料 3.2厚耐水腻子分遍刮平 4.8厚1:1:6水泥石灰砂浆 5.注射后候诊室北墙面为60硫酸钡水泥 6.基层处理剂一道 7.拆除原墙面面层 |  | m2 | 23.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 内墙4：洗涤室、更衣间、注射后候诊室卫生间1、注射后候诊室卫生间2（原有120砖墙） 陶瓷墙砖防水墙面(300mm*600mm) 1.5-10厚陶瓷墙砖,DTG 砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或建筑胶粘剂结合层 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4.40mm厚4 :1硫酸钡水泥砂浆,挂06*10 *10 钢丝网片,防止开裂注:需待硫酸钡墙面干后再刮下一层 6.基层处理剂一道 6.拆除原墙面面层 |  | m2 | 53.44
6 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 内墙5：洗涤室、更衣间（淋浴间、卫生间、洁具间）、注射后候诊室卫生间1（不含北侧墙）、注射后候诊室卫生间2（不含南侧墙）（原有240砖墙） 陶瓷墙砖防水墙面(300mm*600mm) 1.5-10厚陶瓷墙砖,DTG 砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或建筑胶粘剂结合层 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4.20mm厚4 :1硫酸钡水泥砂浆,挂06*10 *10 钢丝网片,防止开裂注:需待硫酸钡墙面干后再刮下一层 6.基层处理剂一道 6.拆除原墙面面层 |  | m2 | 57.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 内墙5：注射后候诊室卫生间1北墙面、注射后候诊室卫生间2南墙面（原有240砖墙） 陶瓷墙砖防水墙面(300mm*600mm) 1.5-10厚陶瓷墙砖,DTG 砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或建筑胶粘剂结合层 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4.60mm厚4 :1硫酸钡水泥砂浆,挂06*10 *10 钢丝网片,防止开裂注:需待硫酸钡墙面干后再刮下一层 6.基层处理剂一道 6.拆除原墙面面层 |  | m2 | 17.14
8 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 内墙6：走廊新建墙体 1.8mmA级医疗洁净板 2.固定A级防火基层板,使用螺栓处用铅皮封堵 3.2厚耐水腻子分遍刮平 4.8厚1:1:6水泥石灰砂浆 5.基层处理剂一道 |  | m2 | 18.9
9 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 内墙7：控制室（现有墙体） 1. 涂饰面层白色无机涂料两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 2厚耐水腻子分遍刮平 4. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 5. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 6. 拆除至原墙体基层 |  | m2 | 91.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 内墙8：PET/CT检查室1、设备间墙面 1.8mmA级医疗洁净板 2.固定A级防火基层板,使用螺栓处用铅皮封堵 3.2厚耐水腻子分遍刮平 4.8厚1:1:6水泥石灰砂浆 5.20mm硫酸钡水泥 6.基层处理剂一道 7.拆除原墙面面层 |  | m2 | 166.85
11 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 地面1：PVC塑胶地板 1. 2厚硬PVC塑料地板,专用胶粘剂粘贴 2.3厚自流平砂浆 3. 拆除原有面层 |  | m2 | 175.33
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面2：300*300防滑地砖（淋浴间、更衣室、注射后候诊室卫生间1、注射后候诊室卫、洗涤室） 1.面层28厚(20厚1:3干硬性水泥砂浆,8厚防滑地砖) 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料两道,门口向外返500mm 3.20厚DSM15 1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一道 5.现有墙体基层 |  | m2 | 21.73
13 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | PVC塑胶踢脚 1.塑胶踢脚安装在金属卡件上 2.金属踢脚卡件用钉子预埋固定在Ф20木塞上,中距500 3.7厚1:3水泥砂浆 4.2厚配套专用界面砂浆 5.拆除原踢脚 |  | m | 174.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 顶棚1：CT检查室1、设备间、注射室、注射准备室、留观/抢救室、注射后候诊室、物料室、药品传递通道、二更、一更、质控室 1. 安装600*600高晶硅钙板吊顶饰面; 2.安装吊杆和吊环,横向间距600mm,纵向间距1200(与顶面龙骨固定) 3. 放置硫酸钡板(2400*1200*15mm)一层,板与板接缝处用铅皮或专用胶粘接 4. 在墙面和天花焊接50*50*4镀锌方管龙骨,间距500*500mm; 5.拆除原装饰面至楼板; |  | m2 | 149.68
15 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 顶棚2：淋浴间、注射后候诊室卫生间1、注射后候诊室卫生间2 1. 安装300*300铝扣板吊顶饰面; 2.安装吊杆和吊环,横向间距600mm,纵向间距1200(与顶面龙骨固定) 3. 放置硫酸钡板(2400*1200*15mm)一层,板与板接缝处用铅皮或专用胶粘接 4. 在墙面和天花焊接50方管龙骨,间距500*500mm; 5.拆除原装饰面至楼板; |  | m2 | 7.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 顶棚2：洗涤室、更衣室 1. 安装600*600铝扣板吊顶饰面; 2.安装吊杆和吊环,横向间距600mm,纵向间距1200(与顶面龙骨固定) 3. 放置硫酸钡板(2400*1200*15mm)一层,板与板接缝处用铅皮或专用胶粘接 4. 在墙面和天花焊接50方管龙骨,间距500*500mm; 5.拆除原装饰面至楼板; |  | m2 | 11.2
17 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 顶棚4：控制室 1. 600*600高晶硅钙板 2. T型轻钢横撑龙骨TB24X28,间距600,用挂插件与次龙骨插接 3. T型轻钢次龙骨TB24X38,用吸顶吊件联结,间距600 4.龙骨吸顶吊件,中距横向1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5.拆除吊顶 |  | m2 | 17.6
18 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1.名称：玻璃隔断（含固定件、玻璃门及五金件） 2.部位：更衣室沐浴间、卫生间、洁具间 2.规格：12mm钢化磨砂玻璃 |  | m2 | 33.25
19 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.名称：石材挡水台 2.部位：更衣室沐浴间、卫生间、洁具间 2.规格：50*50mm石材线条 |  | m2 | 2.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 乙级防火门 1.型号：FM乙1222 2.规格：1200*2200mm |  | m2 | 2.64
21 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 单扇手动防护门 1.型号：FHM0921 3mmbp 2.规格：900*2100mm |  | m2 | 11.34
22 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:电动门灯联锁推拉防护门 2.门代号及洞口尺寸:FHM1021 |  | m2 | 2.1
23 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:电动门灯联锁推拉防护门 2.门代号及洞口尺寸:FHM1621 |  | m2 | 3.36
24 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 双扇手动防护门 1.型号：门4 FHM1521 10mmbp 2.规格：1500*2100mm |  | m2 | 3.15
25 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 双扇手动防护门 1.型号：门3 FHM1522 10mmbp 2.规格：1500*2200mm |  | m2 | 3.3
26 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 防护窗 1.型号：FHC 1508 3mmpb 2.规格：1500*800mm |  | m2 | 1.2
27 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 牛头注射窗 1.规格：1000*1900mm成品窗 2.型号：50mmpb |  | m2 | 1.9
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601006001 | 临时设施
4 | 011601008001 | 环境保护
5 | 011601011001 | 夜间施工增加
6 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
7 | 011601013001 | 二次搬运
8 | 01B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 01B002 | 检测试验费
10 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼地下一层PET-CT机房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计