- 技术要求

一、必须遵守但不限于以下规范及标准（如有最新标准或规范，按照最新标准或规范执行）

1.燃气管道、阀门更换，安装质量应符合但不限于《燃气工程项目规范》GB55009-2021、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009标准，如遇相关规范更新以最新版本为准。

2.应答人投标前须现场踏勘，明确技术要求。

3.施工质量要求、材料质量合格，施工质量符合国家规范要求和采购人质量要求。

二、施工方案要求

1.应答人进场施工前，须向采购人提供施工方案，施工方案应遵照燃气相关规范的要求，还应该贯彻执行国家有关工程建设的政策和法规，符合国家和北京市现行有效的相关规范和标准，满足消防要求；

2．施工前，须提供燃气管道施工设计图包含纸质版和电子版（CAD）。结束后，应答人需提供竣工图包含纸质版和电子版（CAD）。

三、施工技术要求

1.燃气管道改造项目中釆用的相关设备须符合国家现行标准的规定，并经国家有关产品质量监督检测单位检验合格，且取得国家相应许可或认可，在选择阀门、接头和其他配件时，应具备可靠的密封性和耐腐蚀性。

2.燃气管道系统及各部件、安装与调试须符合《燃气工程项目规范》GB55009-2021的要求，且应答人需负责燃气施工改造项目与政府相关部门、燃气公司等部门开展相关事宜的申请、沟通、协调，保障燃气改造项目顺利施工、改造、验收。

3．严格按照《钢结构焊接规范》GB50661-2011对燃气管道进行焊接处理，或者法兰连接，焊接符合规范要求，焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净。

4．燃气管道安装完毕后进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。试验压力不低于输气压力的1.5倍，管道吹扫按照主管道、支管道等顺序清扫，吹扫压力不大于0.3MPA，吹扫介质宜采用压缩空气。

5.地埋管线做防腐处理，拆除地面清运建筑垃圾，恢复地面。采用花岗岩石材颜色要与大厦路面石材相匹配，植草砖、绿植、充电柜、草坪灯等与施工相关的设备设施拆除后进行恢复，如若损坏，购置与大厦相同品牌、规格的设备进行恢复。石材、植草砖等拆除后清理，不得利旧铺设，地基恢复符合国标《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011防止地基沉降，地面损坏。

6.安装不锈钢燃气调压箱罩棚，打地基按照国标《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011标准施工，焊接钢结构符合标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020,304不锈钢钢护栏固定牢固，基座预埋钢结构，不锈钢护栏与钢结构焊接，焊接做防腐处理，基础罩棚顶板为铝制蓝色烤漆。

7.安装不锈钢燃气调压箱罩棚，打地基按照国标《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011标准施工，焊接钢结构符合标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020,304不锈钢钢护栏固定牢固，基座预埋钢结构，不锈钢护栏与钢结构焊接，焊接做防腐处理，基础罩棚顶板为铝制蓝色烤漆。

8.燃气引入管穿墙与其他管道的平行静距离应满足安装和维修的需要，当与地下管沟或下水道距离较近时，应采取有效防护措施，穿墙管线有护套管，穿墙管及相关区域做好防水处理，不得出现渗水、漏水情况。

9.应答人须根据国家相应法律法规要求，对燃气管道进行注册报检工作。

10.应答人负责项目实施过程中的能源消耗费用，应答人应在施工期间设置临时用电用水计量装置，计量装置由应答人提供，按大厦水电标准计算，采购人将在项目竣工后，于结算款项中扣除。

四、管理要求

1.应答人承担本工程现场的日常管理，包括环境卫生、安全保卫等工作，每日收工前，对施工现场进行整理、清扫。公共区域走廊内不得堆放杂物。每日产生的垃圾需按要求进行分类、清运。如不能及时清运建筑垃圾，须征得采购人同意后运送至指定暂存地（朝阳门海油大厦所属区域内），并进行围挡、遮盖。直至工程完工、清理及撤离工地为止。现场不可用作工程建设以外的用途，所有临时建筑物必须先征得采购人的同意方可实施。

2.因施工现场为已入驻的大厦，存在大面积的成品装饰面，应答人须制定成品保护方案，做好成品保护措施，包括电梯、地面、家具等成品设备、设施的防护措施；特别是公共区域走廊地面、墙面、顶棚，电梯，窗台等。施工过程中造成的装饰装修破坏、污损，及其他设备设施损坏，均由应答人承担维修责任。

3.应答人须听从采购人指挥安排调配，需整改的工作不拖延；做好工程质量、安全、技术及环境保护要求等的交底工作，确保所承建的各项工程项目质量达到合格标准。

4.应答人须确保计划开、竣工日期和施工进度计划，工期目标及进度保证措施，确保施工组织及技术方案，保证施工质量全部合格；确保安全生产、文明施工、环境保护及保证措施。

5.应答人须按采购人施工相关管理规定，非工作日、周末和采购人规定的时间段进行施工。（具体事宜以采购人实际需求为主）

6.应答人须保障项目实施全程安全，若发生安全事故或存在违规不安全行为，采购人将视情节严重程度对应答人采取处罚措施。

7.严格执行安全文明施工规定及项目所在地安全文明施工管理要求，落实安全防护、扬尘治理、噪音管控、现场保洁等措施，确保施工全过程符合安全环保及文明施工相关规定。

8.施工质量要求：材料质量合格，施工质量符合国家规范要求和采购人质量要求。

9.应答人应按照投标文件中承诺的组织结构配备人员，在中标后，合同签订前提供人员清单，若项目实施过程中，投标文件承诺的组织机构内人员有50%未实际到场，采购人可单方解除合同。

10.应答人须指派项目经理1人、技术负责人1人负责施工现场的各项管理工作，同时还需配备施工现场安全员1名（持证上岗），负责现场施工的安全，对施工全过程进行安全监督和检查，并对安全工作全面负责。技术负责人、安全员等在本单位近半年的社保缴纳（或劳动合同）证明应在中标后提供。采购人对应答人拟派人员进行确认后签订合同。

11.应答人人员须自觉服从采购人相关管理人员的管理及施工现场的各项规章制度，应答人须为施工人员提供应有的安全培训和劳保装备，应答人人员在为采购人提供技术服务期间所遭受的人身和财产损失由施工单位自行承担，除非该人身损害系因建设单位造成或该财产损失系因甲方重大过失造成。所有进入大厦的施工人员（佩戴施工证件）需经采购人确认后方可进场。

12.应答人根据国家及本项目所在地的有关安全管理的法律法规，做好以下管理工作，保证参与本工程的应答人人员的人身安全：

1）须做好安全防护措施，制定安全应急预案，开展安全风险识别和安全教育，购买工程相关安全保险，确保施工过程不出现安全事故；特种作业须持证上岗。

2）根据实际需求，配备并设置现场照明、围栏、安全警示标志等施工用具。

3）每次动火作业前，须向采购人提出动火申请并制定专项安全措施，报采购人并审核通过后，且安全措施到位后方可进行作业。

4）施工中涉及易燃、易爆物品时，须制定专项安全措施，经采购人审核通过后，且安全措施到位后方可进行作业。

13.厨房燃气管道改造涉及高处作业、临时用电作业、焊接作业等特种作业，应答人应根据现场情况制定相关特种作业方案，为特种作业人员购买意外伤害保险，作业人员按照要求持高处作业证、电工证、焊工证等进行安装作业，现场负责人作业前按照现行特种作业管理规定提前报备。

14.应答人对施工人员流动要及时报告，且每一位流动人员须本人签订“工资支付完成确认单”。施工现场须在醒目位置设农民工欠薪举报电话警示牌，建立农民工欠薪问题的反映机制，畅通农民工维权渠道。