## 表E.1.1 工程项目清单汇总表(单项)【山东经贸职业学院
序号 | 项目内容 | 合计
1 | 工程项目
1.1 | 山东经贸职业学院西校区10KV线路改造工程
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【山东经贸职业学院
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 9136.56
1 | 030409001001 | 拆除电缆 | 1.名称:拆除电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3x400 3.内容:含电缆头拆除 4.其他:拆除内容按照建设单位要求：运至指定位置由建设单位自行处理或垃圾外运，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | m | 265.4 | 12.43 | 3298.92
2 | 030402012001 | 拆除环网柜 | 1.名称:拆除10KV华家线101环网柜 2.其他:拆除内容按照建设单位要求：运至指定位置由建设单位自行处理或垃圾外运，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 台 | 1 | 487.69 | 487.69
3 | 030402012002 | 拆除环网柜 | 1.名称:拆除10KV华家线102环网柜 2.其他:拆除内容按照建设单位要求：运至指定位置由建设单位自行处理或垃圾外运，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 台 | 1 | 487.69 | 487.69
4 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.名称:拆除原有7m直线环网柜工井 2.其他:含回填等内容，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 座 | 1 | 2431.13 | 2431.13
5 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.名称:拆除原有7m直线环网柜工井 2.其他:含回填等内容，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 座 | 1 | 2431.13 | 2431.13
|  | 新建电力部分 |  |  |  |  | 1528611.66
6 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称:新立10KV华家线7#杆 2.材质:水泥杆 3.规格:15m 4.其他:含横担、抱箍、底盘、卡盘、避雷器、接地装置等所有工作内容，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 | 基 | 1 | 2499.54 | 2499.54
7 | 030411001002 | 电杆组立 | 1.名称:新立10KV华家线8#杆 2.材质:钢管杆 3.规格:13m 4.其他:含基础、横担、抱箍、底盘、卡盘、电缆保护管、拉线、拉线盘、避雷器、避雷器PT引上线、接续线、线路故障器、各类线夹、接地装置、接地扁钢、接地线及调试等所有工作内容，详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求 | 基 | 1 | 15789.61 | 15789.61
8 | 030402008001 | 环网柜 | 1.名称:10KV华家线101环网柜（6G） 2.内容:① 本方案12kV环网柜适用于海拔小于≤1000m，采用环保气体全绝缘，全封闭共箱式环网柜,按气箱配置气体压力表,配不锈钢户外壳，表面喷涂国网绿； ② 环网柜（除PT柜外）操作机构均为手动兼电动DC48V操作，操作电源由DTU柜电源模块提供，AC220V电源取自PT柜； ③ 按系统图前视方向，从左向右排列，侧扩方案连接；电缆进出线方式为：下进下出,柜内分叉； ④ 环网柜环进环出柜均带接地刀，配带电显示器闭锁装置，带电闭锁接地刀； ⑤ 保护功能由集中式DTU提供保护功能（环网柜本体不再单独配置保护装置）,DTU侧面装； ⑥ 进出线柜装设电磁式三相一体式电压互感器、三相电磁式电流互感器、电磁式零序电流互感器，并设置二次小室； ⑦ 环网柜配置带电显示器（带二次核相孔、按回路配置），满足验电、核相的要求，并具有自检功能的带电显示装置，当出线侧带电时，闭锁操作接地开关； ⑧ 环网柜门板颜色：RAL7035；电缆室门带观察窗； ⑨ 屏蔽型前插电缆附件（含冷缩准备件）：前期确认型号数量； ⑩ 配置PT一次熔丝1组（3只）作为备品； ⑪ 环网柜内部配置最终以供电部门要求为准。 3.其他:含相关调试，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 座 | 1 | 149143.6 | 149143.6
9 | 030402008002 | 环网柜 | 1.名称:10KV华家线102环网柜（6G） 2.内容:① 本方案12kV环网柜适用于海拔小于≤1000m，采用环保气体全绝缘，全封闭共箱式环网柜,按气箱配置气体压力表,配不锈钢户外壳，表面喷涂国网绿； ② 环网柜（除PT柜外）操作机构均为手动兼电动DC48V操作，操作电源由DTU柜电源模块提供，AC220V电源取自PT柜； ③ 按系统图前视方向，从左向右排列，侧扩方案连接；电缆进出线方式为：下进下出,柜内分叉； ④ 环网柜环进环出柜均带接地刀，配带电显示器闭锁装置，带电闭锁接地刀； ⑤ 保护功能由集中式DTU提供保护功能（环网柜本体不再单独配置保护装置）,DTU侧面装； ⑥ 进出线柜装设电磁式三相一体式电压互感器、三相电磁式电流互感器、电磁式零序电流互感器，并设置二次小室； ⑦ 环网柜配置带电显示器（带二次核相孔、按回路配置），满足验电、核相的要求，并具有自检功能的带电显示装置，当出线侧带电时，闭锁操作接地开关； ⑧ 环网柜门板颜色：RAL7035；电缆室门带观察窗； ⑨ 屏蔽型前插电缆附件（含冷缩准备件）：前期确认型号数量； ⑩ 配置PT一次熔丝1组（3只）作为备品； ⑪ 环网柜内部配置最终以供电部门要求为准。 3.其他:含相关调试，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 座 | 1 | 149143.6 | 149143.6
10 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:含电缆试验、检测费、已有管道疏通、电缆警示桩、电缆标识牌，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | m | 690 | 1238.05 | 854254.5
11 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.内容:不含主材费 5.其他:含电缆试验、检测费、已有管道疏通，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | m | 37.25 | 43.44 | 1618.14
12 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV户内冷缩电缆终端头 2.规格:3*400 3.其他:详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 个 | 4 | 2253.65 | 9014.6
13 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV户外冷缩电缆终端头 2.规格:3*400 3.其他:详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 个 | 1 | 2787.67 | 2787.67
14 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆中间接头 2.规格:3*400 3.内容:含10KV电缆防爆盒 4.其他:详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 个 | 2 | 5056.53 | 10113.06
15 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土石类别:根据现场自行综合考虑 2.部位:电力管道及工井等全部内容 3.运距：自行考虑 4.其他要求:按垫层面积乘以挖土深度计算，详见图纸,满足设计及使用需求 | m3 | 397 | 10.22 | 4057.34
16 | 010102007001 | 回填方 | 1.填料来源及运距:自行考虑 2.填方材料品种:素土 3.密实度:符合设计及规范要求 4.部位:电力管道、工井等全部内容 5.其他要求:按垫层面积乘以回填深度计算，详见图纸,满足设计及使用需求 | m3 | 171.73 | 19.12 | 3283.48
17 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土、建筑垃圾等综合考虑 2.运距:自行考虑 3.其他：详见图纸并满足规范及设计要求 | m3 | 225.27 | 28 | 6307.56
18 | 03B002 | 路面（绿化）拆除、恢复 | 1.名称:路面（绿化）拆除、恢复 2.内容:根据现场情况拆除及按原状恢复 3.其他:含垃圾外运，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 项 | 1 | 30000 | 30000
19 | 03B004 | 地表垃圾清理（不含外运） | 1.名称:地表垃圾清理（不含外运） 2.其他：详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 项 | 1 | 13514.46 | 13514.46
20 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:2孔MPP管+1孔通信管 2.规格:MPP管公称直径φ175mm、公称壁厚14mm、环刚度（3%）等级（常温）SN32；通信管为六孔一体套管型高密度聚乙烯通信管外径110mm，呈螺纹状，壁厚2mm螺纹高 10mm:内管单孔外径 28mm,壁厚 1.8mm 3.铺设方式:1*2方式排列，穿、抽钢丝等内容 4.计算规则：按照2孔断面计算长度 5.其他：含C20混凝土垫层、C25混凝土包封、钢筋及排管施工所需的连接件、密封件、定位板、标示带等辅配件，详见设计图纸，满足设计要求 | m | 120 | 416.42 | 49970.4
21 | 040803003003 | 电缆排管 | 1.材质:8孔MPP管+2孔通信管 2.规格:MPP管公称直径φ175mm、公称壁厚14mm、环刚度（3%）等级（常温）SN32；通信管为六孔一体套管型高密度聚乙烯通信管外径110mm，呈螺纹状，壁厚2mm螺纹高 10mm:内管单孔外径 28mm,壁厚 1.8mm 3.铺设方式:2*4方式排列，穿、抽钢丝等内容 4.计算规则：按照2孔断面计算长度 5.其他：含地表垃圾清理（不含外运）、C20混凝土垫层、C25混凝土包封、钢筋及排管施工所需的连接件、密封件、定位板、标示带等辅配件，详见设计图纸，满足设计要求 | m | 30 | 1024.29 | 30728.7
22 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁铁 3.规格:50*5 4.其他要求:详见图纸,满足设计及使用需求 | m | 155.85 | 17.92 | 2792.83
23 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1.名称:直线环网柜工井 2.规格及做法:7*2.4*2.1m,C30砼、P6抗渗,球墨铸铁五防安全井盖 3.内容:含钢筋绑扎、垫层铺筑、防坠网、模板制安、砼浇筑、电缆支架、吊架、预埋铁件、井盖、工井防水、脚手架、接地、封堵等全部内容 4.其他要求:详见图纸，满足设计及使用需求 | 座 | 1 | 54564.21 | 54564.21
24 | 040504002004 | 现浇混凝土井 | 1.名称:直线环网柜工井 2.规格及做法:7*2.0*2.1m,C30砼、P6抗渗,球墨铸铁五防安全井盖 3.内容:含钢筋绑扎、垫层铺筑、防坠网、模板制安、砼浇筑、电缆支架、吊架、预埋铁件、井盖、工井防水、脚手架、接地、封堵等全部内容 4.其他要求:详见图纸，满足设计及使用需求 | 座 | 1 | 45648.91 | 45648.91
25 | 040504002005 | 现浇混凝土井 | 1.名称:直线工井 2.规格及做法:7.5*2.0*2.1m,C30砼、P6抗渗,球墨铸铁五防安全井盖 3.内容:含钢筋绑扎、垫层铺筑、防坠网、模板制安、砼浇筑、电缆支架、吊架、预埋铁件、井盖、工井防水、脚手架、接地、封堵等全部内容 4.其他要求:详见图纸，满足设计及使用需求 | 座 | 1 | 54564.21 | 54564.21
26 | 040504002006 | 现浇混凝土井 | 电缆井 1.名称:直线工井 2.规格及做法:4.5*2*2.1m,C30砼、P6抗渗,球墨铸铁五防安全井盖 3.内容:含钢筋绑扎、垫层铺筑、防坠网、模板制安、砼浇筑、电缆支架、吊架、预埋铁件、井盖、工井防水、脚手架、接地、封堵等全部内容 4.其他要求:详见图纸，满足设计及使用需求 | 座 | 1 | 38623.89 | 38623.89
27 | 03B001 | 封堵 | 1.名称：已建工井内管孔防水封堵 2.说明：管孔个数根据现场情况综合考虑，一个工井按一处考虑 3.其他：详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 处 | 1 | 191.35 | 191.35
|  | 新建通信部分 |  |  |  |  | 11786.32
28 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY-24B1 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:含试验、检测费、分光器，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | m | 750 | 7.46 | 5595
29 | 030502001001 | 余缆架 | 1.名称:光缆余缆架 2.其他:详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 付 | 2 | 305.17 | 610.34
30 | 030501015001 | 光网络单元 | 1.名称:光网络单元（ONU） 2.其他:详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 套 | 2 | 596.46 | 1192.92
31 | 030501015002 | 光配 | 1.名称:48单元站内光配 2.其他:详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 套 | 2 | 878.31 | 1756.62
32 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:VVR-2*6 3.其他:含接线，详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | m | 12 | 16.95 | 203.4
33 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PA尼龙波绞管 2.规格:φ32 3.其他:详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | m | 120 | 19.72 | 2366.4
34 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳纤 2.规格:FC-PC 1.5m 3.其他:详见设计文件，并符合设计、施工规范及使用要求 | 条 | 4 | 15.41 | 61.64
合 计 | [6 empty] | 1549534.54

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【山东经贸职业学院西校区1
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 031401020001 | 夜间施工费
1.2 | 031401013001 | 二次搬运费
1.3 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 031401009001 | 安全生产费
3.2 | 031401011001 | 环境保护费
3.3 | 031401010001 | 文明施工费
3.4 | 031401012001 | 临时设施费
合计 |  |  |  |  | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【山东经贸职业学院西校区1
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险
6 | 优质优价费
7 | 其他
合 计 |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【山东经贸职业学院西校区10KV
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-不取税金_合计
合 计