海洋石油富岛有限公司

2025年化肥二部

富岛公司化肥二期装置智能巡检机器人建设项目

技术询价文件

（设备类）

2025年05月19日

目 录

1 总则	1

2 项目概况	1

3 标准规范及技术要求	2

3.1 标准规范	2

3.2 技术要求	2

4 供货与服务范围	15

4.1 招标人供货范围	15

4.2 投标人供货范围	15

4.3 投标人供货要求	15

4.4 拒收	16

4.5 招标人服务范围	16

4.6 投标人服务范围	16

5 交货期	16

6 检验和试验	16

7 售后服务	16

8 技术投标文件要求	17

9 投标人应提供的设备出厂资料	17

附件1 动员计划	18

附件2 技术偏离表	18

- 总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司富岛公司化肥二期装置智能巡检机器人建设项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。

- 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

- 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

- 本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

- 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。

- 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。

- 投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。

- 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

- 项目概况

- 项目名称：富岛公司化肥二期装置智能巡检机器人建设项目。

- 项目地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号

- 概述：

本项目规划在化肥二期合成氨装置、尿素装置、液氨储罐等主要生产装置和重大危险源区域，建设智能巡检机器人系统。通过在主工艺装置区域部署智能巡检机器人系统，辅助日常人工巡检，减少巡检人员去现场的频次和停留现场的时间，诊断设备状态并提前预警故障，保障人员和设备安全，提升巡检的智能化水平。拟采购设备清单如下。

- 拟采购设备清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检机器人 | 防爆轮式巡检机器人 | 1、防爆等级：不低于ExdbIICT6Gb 2、尺寸要求：≤1150mm*860mm*1060mm 3、功能要求：红外测温、气体检测、噪声监测、激光甲烷遥测、充电房 | 套 | 1 |  |
| 2 | 巡检机器人 | 防爆轨道巡检机器人 | 1、防爆等级：不低于ExdⅡCT6Gb 2、尺寸要求：≤1035mm*545mm*745mm - 3、配置300m轨道，含直轨、弯轨、吊架及定位RFID标签等，并额外提供50米轨道备用 4、功能要求：红外测温、气体检测 | 套 | 1 |  |
| 3 | 实施费 | 配套服务 | - 1、服务：系统施工、包装运输、技术培训 - 2、提供配套辅材，需包含电缆、网线、光缆、无线AP、工作站（符合信创要求）、微气象站等配套辅材 | 项 | 1 |  |

- 标准规范及技术要求

- 标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

- GB11291.2 机器人与机器人装备-工业机器人的安全要求第二部分：机器人系统与集成

- GB/T36321-2018 特种机器人分类、符号、标志

- GB/T5226.7 机械电气安全-机械电气设备第七部分：工业机器人技术条件

- GB/T25285.1 爆炸性环境-爆炸预防和防护第一部分：基本原则和方法

- GB/T3836.1-2021 爆炸性环境第1部分：设备通用要求

- GB/T3836.2-2021 爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

- GB/T3836.3-2021 爆炸性环境第3部分：由增安型“e”保护的设备

- GB/T3836.4-2021 爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

- GB/T3836.9-2021 爆炸性环境第9部分：由浇封型“m”保护的设备

- GB/T17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

- GB/T17626.3-2016 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

- 技术要求

    - ★业绩要求：投标人应提供自2022年1月1日至投标截止日期间（以合同签署时间为准）智能巡检机器人相关业绩证明（1项），投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。

    - 投标人需编制施工方案，合同签订后1周内提供给招标人，并经招标人技术负责人批准才能施工。

    - 投标人应严格执行法律、法规、安全技术规范及其相应标准。向招标人提供施工质量证明文件等技术资料。

    - HSE专项要求：投标人必须遵守《富岛公司承包商HSE协议》，此协议为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离。

    - 防爆轮式巡检机器人基本参数要求：

| 基础参数 | 最大爬坡角度 | 不小于25° |
| --- | --- | --- |
|  | 越障能力 | 120mm |
|  | 涉水深度 | 200mm |
|  | 防护等级 | IP65及以上 |
|  | 防爆等级 | 不低于Ex db IIC T6 Gb |
|  | 外形尺寸 | ≤1150mm*860mm*1060mm（长×宽×高） |
|  | 主导航方式 | 主导航方式为SLAM激光导航和SLAM激光定位 |
|  | 重复导航定位精度 | ≤±3cm |
|  | 电池容量 | 不小于55AH |
| 云台系统 | 工作温度 | -25℃-+60℃ |
|  | 角度范围 | 水平360°；俯仰±90° |
|  | 精度 | PT值回传角度控制，重复定位精度≤0.1° |
| 可见光相机 | 像素 | 200万 |
|  | 分辨率 | 1920 * 1080 |
|  | 数字变倍 | 12倍 |
|  | 焦距 | 32倍光学变倍 |
| 红外热像仪 | 分辨率 | 384 * 288 |
|  | 测温范围 | 0℃ - +550℃ |
|  | 测温精度 | ±2℃或读数的±2% |
| 环境监测 | 气体检测 | CO、CO2、H2、O2、CH4、NH3、H2S、VOC等气体监测 |
| 激光式甲烷气体检测器 | 防爆性能 | Ex db IIC T6 Gb |
|  | 主要材质 | 6061-T6铝合金 |
|  | 表面工艺 | 表面喷砂，阳极氧化 |
|  | 检测距离 | 最远100m |
|  | 探测气体 | 甲烷 |
|  | 灵敏度 | 5ppm-m(小于15m);50ppm-m(大于15m) |
|  | 测量范围 | 0-50000ppm-m |
|  | 测量精度 | ±10%（100-50000ppm-m） |
| 充电房 | 外形尺寸 | 2900mm×2000mm×2500mm（长×宽×高） |
|  | 通信方式 | 同时支持4G/5G/WiFi |
|  | 防爆等级 | Ex d IIC T4 |
|  | 供电电压 | AC220V/50Hz |
|  | 最大功率 | 6kw |
|  | 重量 | 1800kg |
|  | 防风能力 | 可防御14级及以上台风 |

    - 防爆轨道巡检机器人基本参数要求：

| 基础参数 | 防爆等级 | 不低于Ex d ⅡC T6 Gb |
| --- | --- | --- |
|  | 工作温度 | -20℃～60℃ |
|  | 尺寸 | ≤1035mm*545mm*745mm |
|  | 重量 | ≤55kg |
|  | IP等级 | IP65及以上 |
|  | 驱动形式 | 电机 |
|  | 最大速度 | 不低于1m/s |
|  | 爬坡角度 | 不小于25° |
|  | 转弯半径 | 不大于1.5m |
|  | 导航方式 | 编码器+RFID |
|  | 定位精度 | ±20mm |
| 云台系统 | 水平方向 | 0°～360° |
|  | 垂直方向 | -90°～90° |
|  | 控制速度 | 水平：30°/s |
|  |  | 垂直：40°/s |
| 可见光相机 | 分辨率 | 1920×1080 |
|  | 焦距 | 4.8mm~154mm |
|  | 变倍 | 不低于30倍光学变焦 |
| 红外热像仪 | 分辨率 | 384×288 |
|  | 测温范围 | 不小于0℃~+550℃ |
|  | 测温精度 | ±2℃或读数的±2% |
| 环境监测 | 气体检测 | 支持氢气、丙烯、氨、VOC等气体监测 |
| 防爆充电桩 | 防爆等级 | ExmbⅡCT6Gb及以上 |
|  | 输入电压 | AC220V |
|  | 充电方式 | 无线充电 |
| 轨道 | 材料 | 高强度铝合金轨道 |
|  | 直轨道标准长度 | 不小于3米 |
|  | 弯轨道最小弯曲半径 | R600，弯曲弧度：30、45、90度等 |
|  | 轨道固定支架 | 在直线段，每隔2.5~3米安装一只，弯道入弯和出弯处按需增加，以保证轨道吊装的稳固性 |
|  | 防腐 | 为保证轨道具备良好的耐腐蚀能力，表面需进行阳极化处理 |
|  | 防风能力 | 可防御14级及以上台风 |

    - 通讯系统要求

- 通过无线自组网的形式进行网络部署时，在环境空旷、无其他干扰条件下，单台通讯设备标称最远通讯距离不低于200m，充分保障系统通讯信息良好覆盖。

- 投标人使用的防爆无线AP防爆等级不低于Ex d ⅡC T4 Gb。

- 考虑到网络安全问题，投标人提供的智能机器人系统不低于等保2.0的二级标准要求。

    - 机器人控制系统要求

机器人本地软件控制系统应全部运行于机器人内置的高性能ARM架构服务器上，采用模块化分层设计，架构清晰外部接口齐备。驱动层负责机器人的运动控制、各传感器的接入与数据采集；业务层负责机器人状态监控、任务调度、图像识别、巡检数据的汇总分析、告警判断等业务逻辑处理；应用层采用B/S架构，实现跨平台统一的用户交互，同时提供API接口可与外部系统的数据交互。

整个系统至少具备自主/遥控巡检模块、电子地图模块、报警功能模块、查询模块、联动功能模块、系统集成功能模块；查询模块中至少具备历史事项查询、巡检数据查询、设备缺陷报表查询等。并在投标阶段通过附图的形式对各个功能模块子界面进行详细的功能描述。

    - 功能要求

- 边缘计算功能

轨道式巡检机器人具有边缘计算的功能，即所有采集的图像和设备参数均在机器人本体内完成数据处理分析，将分析结果上传巡检专用服务器。同时巡检机器人还需要具备边缘存储功能，当网络信号异常时将数据缓存在机器人本地，网络信号恢复后补传或续传。

- 自主充电功能

★机器人应采用无线充电的方式，保证使用时不产生火星，充电桩防爆等级不低于ExmbⅡCT6Gb。当机器人电池电量不足时，能自动返回充电桩进行充电。

- 图像、表计识别

机器人自身携带的可见光摄像机，完成视频图像的数据采集，通过自主开发的高精度图像识别算法，对视频数据进行智能分析处理，识别视频内容。视频识别功能能够准确识别压力表、温度表、液位计等多种表计，并能进行表计自动读数。

★可见光摄像机最大分辨率不低于1080P；不低于30倍光学变焦；所投产品应具有第三方检测报告，提供证明材料并加盖原厂公章。

- 跑冒滴漏识别

通过图像及算法技术，对现场装置、设备、管线明显且有迹可循的跑冒滴漏进行识别。主要针对液体介质泄漏后有明显颜色变化遗留在地面或管线上、蒸汽气体介质的泄漏，对有明显的白雾状态识别，并具备识别后报警上传功能。

- 红外热成像测温

机器人利用搭载的红外热成像相机，实时监测现场设备的温度，工作人员可以在后台通过红外视频流的方式观察设施的温度情况，红外视频流通过热力图的形式进行展示，标注画面中的最高温和最低温值。

★成像像素不低于384×288，测量读数与实际温度偏差±2℃，所投产品应具有第三方检测报告，提供证明材料并加盖原厂公章。

- 自动巡检功能

★机器人的自动巡检功能使其能够自主完成覆盖区域的巡检工作，具有高度自动化和智能化特征。在机器人控制系统中，任务类型分为即时任务、定期任务、周期任务三类，自动巡检的模式主要有：全面巡检、例行巡检、专项巡检、特殊巡检、自定义巡检及人工控制巡检等，各种模式支持互相切换。机器人能够按照事先设定的巡检模式完成任务，按照既定的规则完成巡检工作。

- 远程遥控功能

★可通过人工遥控巡检的方式对机器人进行实时遥控。尤其对于在机器人自主巡检过程中如检测到设备、环境状态异常并向运维人员告警时，运维人员可以在第一时间使用管理后台的人工遥控界面或是遥控手柄，操控机器人快速到达异常设备位置，及时对异常设备进行查看并核实报警信息。考虑现场钢结构及生产设备等对电磁信号产生屏蔽和干扰，遥控距离应不低于500米。

- 环境气体检测功能

防爆巡检机器人携带的气体传感器能够检测以下工艺介质：包括CO、CO2、H2、CH4、NH3等气体。通过集成在机器人上检测仪，可以同时在线监测多种气体的泄漏，做到识别泄漏的功能。可在机器人监控平台设置报警阈值，当机器人巡检发现超过阈值时，可将报警信号及机器人定位发送至监控平台。

- 温湿度检测功能

防爆巡检机器人自身携带的环境监测模块，具备监测环境的温度、湿度等环境信息。机器人实时采集的环境信息及时传输到控制中心，为操控人员提供现场环境数据，当监测到指标超标时，系统将进行报警，以提醒生产人员及时处理。

- 噪声测量功能

机器人本体搭载拾音器，在巡检过程中可以有效采集现场的噪音情况并进行噪音的分贝、频谱和时域的生成。同时，能通过分贝值超限报警来及时反馈现场设备运行声音异常情况。

- 激光甲烷遥测功能

防爆轮式巡检机器人配备可燃气体探测传感器，可对现场的甲烷气体泄漏进行监控。甲烷成分的气体探测距离：0.5-100m。

- 火源探测功能

机器人外置火焰探测器。火焰探测器内置高精度数据处理芯片，采用红外热释电传感器和紫外光电传感器。探测视角：红外≥100°；紫外≥120°，轴线探测距离40米以上；火焰探测器具有准确性和消除误报警能力；防护等级不小于IP66。

- 双向语音对讲功能

防爆巡检机器人具有对讲和广播功能。主控室内工作人员能够在巡检机器人管理后台和机器人之间进行对讲；管理后台可通过广播功能对现场工作远程指挥或紧急情况下要求现场人员快速撤离等。考虑生产现场的噪音，广播应能够产生足够大的音量，以满足现场实际需求。

- 自动避障功能

防爆巡检机器人采用3D激光SLAM导航技术，根据巡检内容可以自建地图，实现路径规划，自主定位，能够对障碍物和装置区现场工作人员进行探测，遇到障碍会避障并后台报警。同时在结构上增加防撞条增加安全防护，防止碰撞造成人员或者设备损伤，与避障系统构筑双重安全保障，在避障系统失效情况下防止与障碍物的激烈碰撞，并在明显位置安装警示灯，提醒现场工作人员注意。

- 防碰撞功能。防爆轮式巡检机器人在行走过程中遇到障碍物能及时停止，在全自主模式下障碍物移除后能恢复行走。

- 三维激光雷达避障功能。防爆轮式巡检机器人采用固态阵面雷达实现避障，机器人能自动探测周围环境，当识别到在巡检路线上存在障碍物或坑洞且不能安全通过时，能自动停车并后台报警。

- 巡检报告展示功能

机器人每次巡检任务执行结束会输出一份巡检报告来对当前的任务巡检情况进行展示说明，报告可按时段进行搜索查询。巡检报告支持PDF格式和excel格式的导出，保存至本地。巡检报告支持巡检点的可见光和红外的图片查看。

- 数据查询与分析功能

机器人后台支持对设备的温度、表计读数、管线跑冒滴漏频次等数据进行历史数据分析，支持单个设备数据查询和多个设备的数据比较，支持生成设备温度折线图，进行图形化展示。

- 智能预警功能

机器人对监测到的数据结果进行分析，可以对超限的的指标进行告警展示，如温度超高，环境信息指标超高等。也可对自身的异常进行告警，帮助运维人员快速定位问题，方便运维。告警分为巡检对象告警、环境告警、系统告警、综合告警等，巡检点告警规则可进行自定义设置，也可将一般告警和严重告警进行分等级告警。

- 实时地图展示功能

机器人后台的地图模块实时显示机器人的地图信息，包含地图路径，RFID、充电桩、机器人巡检点位置以及机器人实时位置五大元素。地图支持手动缩放，拖拽移动，全屏展示，元素隐藏操作。

- 机器人自检功能

机器人作为巡检系统的主体，搭载主要的检测设备在前端采集各类数据信息。为了保证机器人日常工作的开展，机器人在启动巡检前均会进行自检，自检内容包括红外热成像仪、高清相机、电机、云台、内部存储以及各种传感器等，若发现部件异常，则给出异常状态指示，并将系统异常信息上传至监控后台，方便运维人员及时发现故障，减少处理时间，提高解决故障的效率。

    - 配套服务要求

- 本项目需要投标人在巡检区域部署防爆巡检机器人及配套附属设备，实现各个区域的智能化巡查。投标人应到项目现场进行踏勘，充分考虑项目实施的各项风险，在投标文件中提供符合现场要求的安装及部署方案，方案应提供详细部署示意，标明设备的安装部署方式。

- 轨道安装：通过吊架固定在通道顶部，直管段约每3米安装一个吊架，每根弯轨两头各设置一个支架，可根据现场实际情况增加支架。

- 轨道上设置防护设施为机器人充电时提供保护，且能够防御14级及以上台风。

- 防爆充电房：具备防风防汛、通风防潮、恒温、防爆、防火功能，能满足机器人全天候存储和自动充电的要求。

- 无线防爆AP：需根据现场需求配置无线AP，数量需满足现场通讯需求。

- 防爆充电桩：配置防爆充电桩部署在轨道的起始或结束位置或充电房内。

- 系统管理平台：部署在甲方的安全风险智能管控平台。

    - 充电及续航能力要求

- 防爆轮式巡检机器人充电时长≤4h，满电巡航时长≥4h，在规划的巡检路线完成一次巡检用时≤1h。

- 防爆轨道巡检机器人充电时长≤2h，满电巡航时长≥4h，在规划的轨道上完成一次巡检用时≤0.5h。

    - 项目技术架构要求

- 本项目技术基于机器人AI中台，需具备多机协作调度、任务规划、高复杂环境感知等多种高阶控制算法；支持数据协议分发、数据采集清晰分析、支持多种标准协议接入等数据处理手段；支持图像识别、红外测温、气体检测等多种智能算法；还具备微服务模块和标准协议接入，支持摄像头、传感器、第三方系统独立设备等外部独立设备或系统接入。

- 对巡检机器人采集的相关数据并入化学公司安全风险智能管控平台进行统一管理，包括巡检数据、报警信息等内容。利用统一的身份认证登录进行管理，最后在统一界面进行融合和展示。

    - 项目集成架构要求

- 集团公司统一身份管理认证平台

本项目中对于用户账号的管理统一由集团公司统一身份管理认证平台提供身份管理和认证服务。统一身份管理认证平台是集团公司提供的集用户统一身份、统一认证、统一授权、统一审计的平台。平台接口集成的技术要求如下表所示：

| 应用信息 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口协议 | HTTPS |
| 系统架构 | B/S APP（H5页面嵌入移动云） |
| 访问环境 | 内外网（PC端全内网，H5页面是内外网） |

接口集成要求如下：

| 需求 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 账号类型 | 个人账号 |
| 使用范围 | 集团公司下部分正式员工、外部人员 |
| 账号集成属性 | 姓名、统一身份登录名（主数据用户标识符） |
| 账号管理方式 | 创建、更新、启用、禁用 |

平台支持的认证方式如下表：

| 认证类型 | 需求 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| B/S认证 | 认证方式 | 用户名口令、短信验证码、移动云扫码、动态口令OTP、USB-KEY证书认证、证书扫码（证书需联系信息技术中心基础设施部提交申请） |
|  | 单点登录 | PC端全内网，H5页面是内外网环境实现内网PC端单点登录、H5应用单点登录 |
|  | 访问方式 | 用户直接访问应用系统或者在内网通过应用导航访问 |
| H5认证 | 认证方式 | 直接从移动云App单点进入 |

- 应用集成要求

本项目采用OAuth2标准授权协议。OAuth2 是一个授权框架，或称授权标准，它可以使第三方应用程序或客户端获得对HTTP服务上（例如 Google，GitHub）用户帐户信息的有限访问权限。OAuth2 通过将用户身份验证委派给托管用户帐户的服务以及授权客户端访问用户帐户进行工作。OAuth2可以为Web应用和桌面应用以及移动应用提供授权流程。

本项目使用授权码、客户端两种模式来支持用户、应用系统、统一认证授权平台的三方交互。

- 其他系统集成要求

系统在开发与集成过程中，建立统一的后端数据标准模型，支持第三方系统业务数据持续接入，为业务平台和大数据平台提供基础数据支持，建立统一共享数据平台。

MES、LIMS、PSM等专业系统中获取数据信息:通过RFC（Request For Comments）接口、web service接口、数据链路等方式获取数据。

文件:如通过读取Excel、文本等文件获取数据。

实时数据库:从实时数据库系统中获取数据。

与BW集成:通过EDW((Enterprise Data Warehouse网络数据仓库)连接企业的SAP的ERP系统数据库获取数据。

    - 数据标准与数据方案要求

- 数据采集方案

数据采集主要通过摄像头、红外热成像仪及气体探测器前端设备采集图像信息、温度信息、环境气体信息。

系统数据层面分为：基础设施层、数据库层、服务层、数据通讯层和展现层等。系统配置数据库、数据缓存和文件存储等模块，可形成从前端数据采集、过滤、清理、集成、存储到传输全过程数据标准治理体系，保证巡检数据完整性、准确性和一致性。★系统数据库必须选用国家信息安全测评中心公示的安全可靠测评名单目录中的数据库。

数据处理能力如下表所示:

| 序号 | 功能模块 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统性能 | 系统平均无故障工作时间(MTBF)>10000h； 系统平均维护时间 MTTR<0.5h； 在保证网络带宽的情况下，视频控制切换响应时间<2s； 在保证网络带宽的情况下，监控画面显示与实际事件发生时间差<2s； 满足100个用户同时在线操作系统，查询、新增、保存等操作的响应时间满足日常操作的性能需求； 业务页面加载时间不大于3 秒； 监控区域录像实时展示，画面延迟时间不超过5 秒； 报警信息实时展示，预警时间不超过5 秒。 |
| 2 | 数据存储 | 按照规则清洗数据量小于10 万条的情况下，对某一 字段数据去重时间小于10 秒；结构化数据的重复数据检测准确率不低于90%，非结构化数据（如文档类）重复数据检测准确率不低于80%；对文档类数据的关键词自动提取准确率不低于80%；支持配置数据质量管控规则，规则数量不少于40 条；在不超过10 类业务数据、数据量小于10GB的情况下，业务数据统计分析时间不超过60 秒。 |
| 3 | 图像识别性能 | 算法模型识别每张图像的平均计算时间应小于500ms； 算法的准确率不小于90%。 |
| 4 | 数据服务 | 选用国家信息安全测评中心公示的安全可靠测评名单目录中的数据库。 |

- 数据治理方案

平台主要业务对象表：

| 序号 | 功能模块 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 1、实时视频：实时播放、分屏查看、拍照、云台控制、预置位设置 2、视频回放：日期回放、分屏查看、录像下载 3、实时检测：算法识别、红外测温 4、检测结果：红外测温历史结果、红外测温历史曲线 5、检测告警：告警弹窗、告警通知、告警Web语音播报、告警确认、告警记录 |
| 2 | 机器人巡视 | 1、机器人实时监控：巡视任务、实时视频（可见光+红外）、机器人状态、当前位置、机器人控制 2、点位巡视任务：即时任务、周期任务、定时任务 3、巡视结果：历史结果、结果确认、历史曲线 4、巡视告警：告警弹窗、告警通知、告警Web语音播报、告警确认、告警记录 5、巡视报告：报告详情、报告审核、导出报告 |
| 3 | 传感器检测 | 1、传感器类型：温湿度、温振、水浸、烟感、开关等 2、检测结果：实时值、历史结果、历史曲线 3、检测告警：告警弹窗、告警通知、告警Web语音播报、告警确认、告警记录 |

采用BS架构，即Browser/Server（浏览器/服务器）架构。支持客户端浏览器访问，即用户通过浏览器访问应用程序，无需安装额外的客户端软件；另外也支持服务器端处理，所有的业务逻辑、数据处理和存储都在服务器端完成。

巡检数据汇聚于数据中心，对巡检数据进行数据治理生成数据资产，通过数据融合进一步提高巡检数据信息化程度，优化巡检方案提高效率。数据中心支持对常用国产操作系统、国产数据库的适配，支持数据缓存和文件存储。

为保证系统平台巡检数据资产的标准化、管理的流程化，系统平台设计过程对数据中台进行标准体系建设，主要将机器人设备巡检数据汇聚于数据中心，对巡检数据进行数据治理生成数据资产通过数据融合进一步提高巡检数据信息化程度，优化巡检方案提高效率。数据中心支持对常用国产麒麟通信等操作系统、达梦金仓等国产数据库的适配。本项目系统数据治理主要目标如下：

- 一致性：确保数据在格式、定义和语义上的一致性。

- 准确性：保证数据的准确性和可靠性。

- 完整性：确保数据的完整性，避免数据缺失。

- 可扩展性：支持系统的扩展和新功能的集成。

- 可维护性：便于数据标准的维护和更新。

- 数据质量：确保数据的准确性和完整性。

- 数据安全：保护数据的隐私和安全。

- 数据合规：确保数据管理符合相关法律法规和行业标准。

- 数据价值：最大化数据的业务价值，支持决策和创新。

- 数据集成共享

系统平台具备开发系统接口，如MQTT、HTTP和国网10011等，从而系统具备高度的扩展性，未来可以接入新的巡检硬件和巡检机器人，便于巡检设备的统一管理和调度、巡检任务的生成和管理等。

系统也将接入各类摄像头视频流数据，支持算法部署，可在系统平台上展示实时巡检视频画面、算法识别分析和异常智能告警推送。巡检管控平台接入设备协议见下表。

| 序号 | 设备类型 | 接入协议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 采用 TCP/UDP 传输协议获取摄像机的视频和红外图谱，并实现对摄像机的控制 支持GB/T 28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 支持取流协议：RTSP、RTMP、FLV、WS-FLV |
| 2 | 机器人 | 设备模型信息及设备巡视点位信息支持在线接口方式同步，在线接口遵循TCP传输协议，符合《区域型变电站远程智能巡视系统技术规范》 控制指令、查询指令、巡视结果数据、机器人状态数据等传输通信遵循TCP 传输协议，符合《区域型变电站远程智能巡视系统技术规范》 巡视采集的可见光照片、红外图谱、音频等文件传输，遵循FTPS 安全文件传输规范，符合《区域型变电站远程智能巡视系统技术规范》 |
| 3 | 传感器 | 本处传感器泛含信号量，支持大部分标准的工业设备协议，例如： Modbus-TCP Modbus-RTU OPC-UA IEC 101、103（南瑞继保）、104 DLT645-2007、DLT698等 |

    - 网络安全要求

- 安全架构

- 整体遵照信息系统安全等级定级标准要求，对服务器、网络、虚拟机、数据、应用和日志审计等进行全方位安全管控；

- 采用信息开放等级划分、权限许可、访问控制和角色认证等方法，建立安全机制，确保各环节网络与数据的安全；

- 对系统敏感、重要操作以及运维平台操作记录进行日志记录；

- 服务器安全策略遵从集团公司统一要求，做好服务器安全基线设置，并及时更新相关补丁；

- 系统安全策略以集团公司安全监测标准进行自测及整改。

- 信息系统安全防护等级与基本原则

- 安全防护等级

系统依据国家标准《计算机信息系统安全保护等级划分准则》《中国海油信息系统安全等级保护定级工作指南》等规定，本项目安全设计应达到等保二级要求。

- 最小化原则

向用户分配最小必需的权限，即"所需即所赋"。每个用户只能拥有完成其工作所需的最低权限，以减少潜在的威胁来源和限制恶意行为的可能性。

- 分层防御原则

采用多层次的防御措施，构建系统安全防护的多重防线。将不同的安全措施部署在系统的各个层次，如网络层采用防火墙、微隔离措施等，主机层采用安装G01、青藤云软件等，应用程序层利用加密传输等，以增强系统整体的安全性。

- 安全审计和监控原则

建立有效的安全审计和监控机制，实时监测系统的安全状态、事件和异常行为。通过对系统日志、访问记录等进行监控和审计，及时发现和应对潜在的安全威胁。

- 信息系统安全防护的基本策略

- 信息安全策略

对数据进行分类，根据其敏感程度和重要性，制定不同的安全要求和措施。同时，对数据进行标记，明确其安全级别和访问要求，利用加密技术等保护数据在传输过程中的安全性、建立严格的访问控制机制、使用数据完整性验证机制，确保数据在传输和存储过程中未被修改或篡改。

制定系统备份策略，定期对重要数据进行备份，并建立灾难恢复计划，以便在系统故障、人为错误或灾难事件发生时能够及时恢复数据和系统功能。

- 访问控制策略

通过对网络访问进行控制来使网络资源的访问能够尽可能地合规及安全，本项目需采用防火墙技术、DMZ区隔离、微隔离技术等，有效阻止外部网络中的敏感信息，对信息系统进行严格的防护。对服务器用户进行分组控制，使服务器资源得到更好的保护。

- 漏洞扫描策略

通过SOC平台、G01和青藤云等漏洞扫描技术定期或不定期对信息系统的漏洞的进行扫描、检测，并及时采取打补丁等措施消除系统漏洞，避免因漏洞导致信息系统遭受非法攻击，从而影响信息系统安全。

- 安全防护技术和管理措施

- 身份认证和访问控制

管控平台采用统一身份认证方式，保证用户登录安全，并设置合理的账号锁定机制等，确保只有授权人员能够访问系统资源。

- 数据加密和传输保护

通过Https实现对数据的加密和传输保护，并采用加密技术对重要数据进行加密存储，及时数据在存储和传输过程中不被非法获取也无法解密。

- 防火墙和边界安全

利用海油云服务器平台防火墙来监控网络流量，限制非授权访问和恶意攻击，同时利用服务器微隔离措施等建立安全的边界防线，保护内部网络不受外部威胁侵入。对边缘侧数据接入通过单向隔离设备/工业防火墙进行隔离，保证数据传输安全。

- 主机安全防护

根据集团要求对服务器安装G01、青藤云等防护软件，对系统进行实时监测和防护，及时发现和清除恶意代码，确保系统的安全性。

- 安全审计和日志管理

建立完善的安全审计机制，利用G01及青藤云等对系统操作和事件进行记录和监控，并对访问日志、操作日志等进行定期审查和分析，发现并及时潜在威胁并分析和处理异常行为。

- 强化系统和应用程序的安全性

及时安装系统和应用程序的安全更新和补丁，增强系统的抗攻击能力，并开展安全测试和评估，发现和修复潜在的漏洞和安全风险。

- 灾备和容灾备份

制定灾备和容灾计划，结合海油云服务器定期备份制定备份策略，包括本地专用备份及主备机策略，并测试保证服务恢复能力，在发生灾难或系统故障时能够迅速恢复运行。

- 三员分类管理

系统采用三员分类的设计方案，即系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理，相互制约，避免单一系统管理员引发风险。

- 自主可控应用方案

- 管控平台采用华为云（PaaS）基础环境，包括：计算服务、存储服务、网络服务、容器服务、应用服务、DevOps服务、数据库服务、安全服务等方面。

- 管控平台采用云端统一的技术栈，包括集团案统一身份认证服务、华为ROMA Connect MQS消息服务、麒麟操作系统、人大金仓结构化存储、华为ELB负载均衡等，系统管控平台属于信创环境，完全做到国产信创自主可控。

- 供货与服务范围

- 招标人供货范围

不适用。

- 投标人供货范围

- 按本技术规范和适用的工业标准提供智能巡检机器人系统及配套设备（包括软件、硬件及附件设备）的所有设计、供货、调试，确保所供设备能达到本技术协议所规定的全部技术条件。

- 投标人提供所有安装和检修所需专用工具和装置性材料，并提供详细供货清单。

- 投标人提供运行所需备品备件（包括仪表和控制设备），并给出具体清单。

- 投标人提供所供设备的进口件清单。

- 投标人至少应提供以下设备（但不限于此）：

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检机器人 | 防爆轮式巡检机器人 | 1、防爆等级：不低于ExdbIICT6Gb 2、尺寸要求：≤1150mm*860mm*1060mm 3、功能要求：红外测温、气体检测、噪声监测、激光甲烷遥测、充电房 | 套 | 1 |  |
| 2 | 巡检机器人 | 防爆轨道巡检机器人 | 1、防爆等级：不低于ExdⅡCT6Gb 2、尺寸要求：≤1035mm*545mm*745mm - 3、配置300m轨道，含直轨、弯轨、吊架及定位RFID标签等，并额外提供50米轨道备用 4、功能要求：红外测温、气体检测 | 套 | 1 |  |
| 3 | 配套设备 | 无线AP |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 配套设备 | 工作站（符合信创要求） | - 1、★选用国家信息安全测评中心公示的安全可靠测评名单目录中的中央处理器 - 2、★选用国家信息安全测评中心公示的安全可靠测评名单目录中的操作系统 - 3、★选用国家信息安全测评中心公示的安全可靠测评名单目录中的数据库 | 套 | 1 |  |
| 5 | 配套设备 | 微气象站 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 实施费 | 配套服务 | - 1、服务：系统施工、包装运输、技术培训 - 2、提供配套辅材，需包含电缆、网线、光缆等配套辅材 | 项 | 1 |  |

- 投标人供货要求

- 投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

- 投标人提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本章节中未列出和/或数目不足，投标人仍在执行的同时免费补足。

- 在项目实施期间投标人提供的系统平台涉及第三方数据交换接口配置时，产生的相关费用由投标人负责。

- 拒收

- 设备维护或更换安装后无法正常运行。

- 设备运送过程中造成设备损坏。

- 项目质量及结果达不到招标要求，或严重偏离项目技术方案，且未走富岛公司项目变更程序审批。

- 招标人服务范围

招标人为投标人完成本项目所需提供的服务：

- 负责施工作业人员入厂的安全教育。

- 负责提供与该项目工作相关的技术资料。

- 负责提供低压蒸汽、氮气、循环水、工厂空气等常规资源配置。

- 负责提供多种规格的电源（220V、380V），招标人仅提供电源接入点，电缆线由投标人提供。本项目的电缆铺设均由投标人负责。

- 在投标人的指导下确定智能巡检机器人系统的安装位置。

- 审核投标人完成的设计图纸资料。

- 负责对投标人最终完成的系统进行验收。

- 投标人服务范围

- 按本技术规范和适用的工业标准提供智能巡检机器人系统及配套设备（包括软件、硬件及附件设备）的所有设计、供货、安装、调试，确保所供设备能达到本技术协议所规定的全部技术条件。

- 巡检机器人采集的相关数据并入化学公司安全风险智能管控平台进行统一管理，投标人负责平台功能的开发，并将平台与机器人采集到数据进行连接。

- 负责培训招标人的运行和维护工程技术人员，使其掌握系统使用和维护的各项技能。

- 负责向招标人提供所供设备的厂家设计文件、说明书、有关图纸和供货清单，并向招标人提供所供设备的有关技术文件和资料。

- 负责保证所有供货设备的质量，所有供货设备出现的质量问题，由投标人负责处理。

- 交货期

- 供货日期：接到招标人施工通知后，4个月内完成施工作业。具体到厂施工时间招标人提前一周通知投标人，投标人需提前做好准备工作，现场施工开始后应连续施工，尽快完成现场施工作业。

- 超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。

- 检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

- 售后服务

- 遇到严重故障、突发事件和重大技术问题，需派出技术人员在规定的时间内进行远程或者现场提供技术服。

- 投标人所供设备质保期应为设备通过验收后1年。在整个质保期内，非人为因素造成的设备损坏，应由投标人及时免费更换。

- 在工程施工过程中发现非人为原因损坏所供设备，投标人应在24小时内无条件更换。

- 技术投标文件要求

- 公司简介

- 公司、人员资质及取证情况，包括但不限于：提供有效的安全生产许可证、资质及等级证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

- 近3年内同类或类似业绩。

- 动员计划（附件1）。

- 技术方案（包括但不限于：系统架构、进度控制、施工组织、施工管理、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等）。

- 所使用的标准规范。

- 供货范围及交货期。

- 详细的进度控制计划表及进度保证措施。

- 服务及质量承诺。

- 技术偏离等（附件2）。

- 投标人应提供的设备出厂资料

设备制造完毕后随箱提供设备出厂资料，要求纸版4份，电子版1份。

附件1 动员计划

表1人力动员计划

| 序号 | 姓名 | 工种 | 技术资格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 单独逐项列明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | … | … | … | … |

表2工机具动员计划

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 单独逐项列明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | … | … | … | … |

附件2 技术偏离表

| 序号 | 技术询价文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |