建筑消防技术专业实训室建设项目（二次）

采购需求附件

注：本附件所有内容以正式发布的采购公告及文件为准！

# 采购清单及技术要求

# 核心产品：建筑消防水灭火系统工程设计与施工调试3D虚拟仿真软件。

## 第一节 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 主要功能和技术要求 | 单位 | 数量 | 是否采用虚拟放着环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑消防系统安装与调试实训装置 | 建筑消防系统安装与调试实训装置由U型房间结构建筑模型和消防设备组成。其中消防设备由火灾自动报警与联动系统‌、消防应急广播系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、疏散指示及应急照明系统的相应设备组成，其中火灾报警联动系统除了防火门直接联动控制外，其它卷帘门、消防泵、排烟阀均通过模拟对象实现联动控制。 1.房间结构 房间结构采用U型建筑模型，由铝合金型材框架和网孔板组成，其主要技术参数为： （1）输入电源：单相三线 220V±10% 50Hz，功率：≤1.6kVA （2）结构尺寸：约长2520mm×宽1280mm×高2080mm。框架4040铝方型材，阳极氧化；厚1.8mm钢板镀锌网孔板喷塑，方孔，开孔率50%。下同。 图片仅供参考。 （3）房间拥有2个工位，可以同时满足4个学生进行实训技能训练； （4）房间内部通过工程线槽实现设备之间接线连接； （5）建筑模型内的器件通过自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装，其中工程塑料卡件尺寸为：约20mm×10mm×11mm； （6）安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全指标符合国家标准。 2.火灾自动报警与联动系统（含应急广播系统） 火灾报警与联动系统主要由火灾报警控制器、总线隔离器、火灾显示器、智能光电感烟探测器、智能电子差定温感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、火警讯响器、单输入单输出模块、扬声器监视模块、广播功率放大器、广播控制盘、扬声器、模拟消防泵、模拟排烟阀、模拟卷帘门、防火门释放器、门磁、消防控制箱等设备组成。 2.1火灾报警控制器（2台） （1）控制器为集中/区域兼容型，既可满足单体建筑中的区域消防报警系统的设计要求，又可联网组成分布式消防报警系统; （2）控制器支持多达242个总线控制设备，对联动类和报警类总线设备，控制器设有不掉电备份. （3）控制器采用图形化彩色显示界面，不同信息采用不同窗口显示; （4）用户通过选配不同的通讯板卡，实现控制器间联网、连接图形显示装置、连接广播或电话系统、连接第三方系统等。 （5）控制器配接智能手动消防启动盘，智能手动消防启动盘上的每一个启/停键，通过定义与系统所连接的任意总线设备关联，完成对总线制联动设备的启动、停止控制。 （6）控制器配备直接控制盘，对消防泵、排烟机、送风机等重要设备进行直接控制。直接控制盘具有输出线断线、短路故障检测功能。 （7）控制器调试方便，支持通过 PC 端配置管理工具、手机端 APP、U 盘和本地配置多种手段进行数据配置。 2.2总线隔离器（2台） （1）总线短路故障时，隔离器内部电路中的自复熔丝断开，内部继电器吸合，将隔离器输出电路完全断开待故障修复后，总线隔离器可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。 （2）动作指示灯：红色（正常监视状态不亮，动作时常亮） （3）负载能力：总线24V，约170mA。 （4）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm 2.3智能光电感烟探测器（2只） （1）采用红外线散射探测火灾，发射电路采用脉冲方式工作，通过编码器读/写地址 （2）工作电压：总线24V （3）灵敏度（响应阈值）：可设定3个灵敏度级别 （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）线制：信号二总线，无极性 （6）保护面积：当空间高度为6米～12米时，1只探测器保护面积为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。 （7）外形尺寸： 直径：约100mm 高：约43mm（不带底座） 2.4智能电子差定温感温探测器（2只） （1）工作电压：总线24V （2）报警确认灯：红色（巡检时闪烁，报警时常亮） （3）编码方式：十进制电子编码 （4）探测角度≤45° （5）保护面积：当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积，为20m2～30m2。 （6）外形尺寸：直径：约100mm，高：约45mm（不带底座） 2.5通用底座（4只） 用于点型差定温火灾探测器和点型光电感烟火灾探测器固定 2.6手动报警按钮（2只） （1）工作电压：信号总线电压： 24V 允许范围： 16V∼28V （2）启动与复位方式：人工按下按片，用专用钥匙复位 （3）指示灯：红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后快速闪亮 （4）编码方式：十进制电子编码，编码范围在 1～242 之间任意设定 （5）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与总线制编码电话插孔采用四线制连接 2.7消火栓按钮（2只） （1）信号总线电压： 24V 允许范围： 16V～28V （2）启动与复位方式：人工按下按片，用专用钥匙复位 （3）指示灯：红色，报警按钮按下时此灯点亮；绿色，消防水泵运行时此灯点亮 （4）线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接。 （5）编码方式：十进制电子编码，编码范围在 1～242 之间任意设定 （6）输出容量：额定 DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤ 100mΩ 2.8单输入单输出模块（10只） （1）使用电子编码器进行编码，有一对常开、常闭触点输出 （2）工作电压：总线电压：DC24V （3）输出容量：无源输出：容量为DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 （4）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） （5）指示灯：红色（输入指示灯：巡检时闪亮，动作时常亮；输出指示灯：启动时常亮） （6）输入检线：常开检线时线路发生断路（短路为动作信号）、常闭检线输入时输入线路发生短路（断路为动作信号），模块将向控制器发送故障信号 （7）输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号 2.9讯响器（2只） （1）能实现与火灾报警控制器的通讯、电源总线掉电的检测、声光信号的启动 （2）工作电压：总线24V，信号总线电压：24V （3）编码方式：可电子编码器进行地址编码。 （4）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 （5）闪光频率：每分钟闪亮20次～180次，声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权）），变调周期：0.2s～5s。 2.10扬声器监视模块（2只） （1）用于正常广播与消防广播间的现场切换控制，并有自回答功能 （2）工作电压：总线电压：总线24V；电源电压：DC24V （3）线制：与控制器的信号二总线和电源二总线连接；可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线 （4）编码方式：可电子编码器进行地址编码。 （5）动作指示灯：红色（巡检时闪亮，动作时常亮） （6）输出容量：输出触点容量为DC24V/5A （7）输出控制方式：继电器常开/常闭无源触点输出 （8）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm 2.11广播控制盘（2台） （1）工作电压：直流24V±10% （2）工作电流：<150mA （3）失真度：<5% （4）信噪比：≥70dB （5）外形尺寸：约88*482*155 （6）通讯模式：RS485（波特率4800bps） 2.12广播功率放大器（2台） 广播功率放大器面板主要由工作指示灯、故障灯、主电指示灯、备电指示灯、音频输出电平显示、音量电位器组成，通过调节音量电位器旋钮，可以改变当前的监听音量以及音频输出的大小。顺时针旋转，音量增大；逆时针旋转，音量减小。 2.13广播通讯板（2只） 用于扩展广播和电话系统，其工作电压为DC24V。 2.14壁挂式紧急广播音箱（2只） （1）工作电压：120V （2）额定功率：3W （3）额定频率：150Hz～8000Hz （4）特性灵敏度级：90dB±3 dB （5）外形尺寸：约 189mm*78mm 2.15编码器（2只） （1）外形结构由电源开关、液晶屏、总线插口、I2C接口、复位键等组成 （2）通过总线可以对同品牌的总线设备进行地址编码操作 （3）电源电压：DC9V （4）尺寸:约164mmⅹ64mmⅹ24mm 2.16模拟排烟机（2套） 模拟排烟阀由DC24V直流小风扇及风扇罩组成，当风扇输入DC24V工作电压时，风扇叶轮旋转以模拟消防系统排烟系统排烟阀打开，然后进行排烟。 （1）工作电压：DC24V； （2）配有直流风机及保护罩 2.17模拟消防泵（2套） 模拟消防泵由DC24V直流减速电机及红、蓝双色圆盘组成，当电机输入DC24V转动时，将带动红、蓝双色圆盘旋转，以模拟消防水泵工作时叶轮的旋转。 （1）工作电压：DC24V； （2）使用直流电机及两色转盘 2.18模拟卷帘门（2套） （1）工作电压：DC24V； （2）使用直流电机控制卷帘门的上升与下降； （3）在卷帘门的顶部、中间及底部各配置有光电位置开关； （4）本地具有控制卷帘门手动向上和向下按钮； （5）具有典型的卷帘门结构； 2.19消防控制箱（2台） 消防控制箱主要为火灾报警联动系统输入输出模块提供控制电路，含控制器与外接电气电路。 2.20释放器（2只） （1）供电电源：DC24V （2）具有电动释放/手动释放功能； （3）产品尺寸：约91x91x30mm 2.21门磁（2对） （1）尺寸：约300*250*320 （2）感应距离(mm)：≥17 （3）触点模式(NC\NO)：常闭 3.电气火灾监控系统 电气火灾监控系统主要由电气火灾监控报警主机、单路一体式剩余电流式电气火灾监控探测器、单路分体式剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、隔离器等组成。 3.1壁挂式电气火灾监控设备（2台） 液晶屏规格:320X240点，4.3或5.7寸单色液晶；电气火灾监控设备容量:最大4路总线，每路总线可带128个电气火灾探测器，512点；线制:电气火灾监控设备与剩余电流式电气火灾监控探测器采用无极性信号二总线连接。 3.2单路一体式剩余电流式电气火灾监控探测器（3台） 工作电压:总线24V，无极性; 剩余电流报警设定值: 50mA到1000mA(步进1mA)；主回路:电流0A∼2000A多种规格可选，电压<AC660V；总线通信地址采用电子编码器编码方式，占1个编码点 (1∼242)；报警响应时间:<30s 3.3单路分体式剩余电流式电气火灾监控探测器（4只） 探测器分体式结构，外置剩余电流传感器，安装方便; 液晶显示:可显示当前剩余电流值、报警设定值和地址；按键操作:可按键设置，亦可通过电子编码器或电气火灾监控设备实现地址编码和报警剩余电流值的设置简单易行；工作电压:总线24V，无极性; 剩余电流报警设定值: 50mA到1000mA(步进1mA)；主回路:电流0A∼2000A多种规格可选，电压<AC660V；总线通信地址采用电子编码器编码方式，占1个编码点 (1∼242)；报警响应时间:<30s 3.4单路测温式探测器（2只） 工作电压:DC24V；报警设定值范围:55°C~140°C(调节精度1°C)；报警响应时间<40s；编码方式:电子编码 3.5总线隔离器（2只） （1）总线短路故障时，隔离器内部电路中的自复熔丝断开，内部继电器吸合，将隔离器输出电路完全断开待故障修复后，总线隔离器可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。 （2）动作指示灯：红色（正常监视状态不亮，动作时常亮） （3）负载能力：总线24V，约170mA。 （4）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm 4.可燃气体探测报警系统 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、声光警报器和输入/输出模块等组成，构成可燃气体监测报警及控制系统，实现可燃气体浓度显示、可燃气体浓度超限报警和报警控制等功能。 4.1可燃气体报警探测器（2只） （1）电源/总线电压：DC24V （2）输出容量：一组无源常开输出触点，容量3A 30VDC/1A 125VAC （3）探测气体浓度：甲烷（天然气） 10%LEL （4）量程：0-20%LEL （5）蜂鸣器：报警时，蜂鸣器每秒鸣叫约2次；报故障时蜂鸣器约每10秒鸣叫一次 （6）应用场景：于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控，检测气体为天然气（CH4甲烷），为吸顶安装方式； 4.2总线隔离器（2只） （1）总线短路故障时，隔离器内部电路中的自复熔丝断开，内部继电器吸合，将隔离器输出电路完全断开待故障修复后，总线隔离器可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。 （2）动作指示灯：红色（正常监视状态不亮，动作时常亮） （3）负载能力：总线24V，约170mA。 （4）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm 4.3单输入单输出模块（2只） （1）使用电子编码器进行编码，有一对常开、常闭触点输出 （2）工作电压：总线电压：DC24V （3）输出容量：无源输出：容量为DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 （4）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） （5）指示灯：红色（输入指示灯：巡检时闪亮，动作时常亮；输出指示灯：启动时常亮）发送故障信号 4.4可燃气体报警控制器（2只） （1）输入电源：AC220V （2）总线制，壁挂式安装，单色STN液晶屏显示； （3）控制输出：2路，常开、常闭可设置，触点容量1A24VDC （4）具备显示现场可燃气体浓度、可燃气体浓度超限报警、报警时闭合输出触点等功能。 4.5讯响器（2只） （1）能实现与火灾报警控制器的通讯、电源总线掉电的检测、声光信号的启动 （2）工作电压：总线24V，信号总线电压：24V （3）编码方式：可电子编码器进行地址编码。 （4）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 （5）闪光频率：每分钟闪亮20次～180次，声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权）），变调周期：0.2s～5s 4.6通风风机（2只） DC24V直流小风扇及风扇罩组 5.疏散指示及应急照明系统 疏散指示及应急照明系统主要由壁挂式应急照明控制器、吸顶消防应急照明灯具、消防应急紧急照明灯具、消防应急逃生疏散标志指示灯等组成。 5.1壁挂式应急照明控制器（2台） 功率：6W；通讯能力：≤1200点；屏幕：8寸液晶屏；系统容量：可配接10台应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)。或可同时连接10台应急照明集中电源以及20台分配电装置；联网功能：自带TCP/IP和CAN联网功能，可与系统内其他疏散主机组网；联动方式：接收消防系统的火警信息；接口：CAN*2个/RS485*2个/以太网口/触点输入*1 5.2吸顶消防应急照明灯具（2台） 工作电压：信号总线电压36V；功率：12W；编码方式：采用电子编码方式可进行现场编码 5.3消防应急紧急照明灯具（2台） 工作电压：信号总线电压36V；闪光频率：1Hz士10%；光源类型：LED，不小于90min；编码方式：采用电子编码方式可进行现场编码 5.4消防应急逃生疏散标志指示灯（2台） 工作电压：信号总线电压36V；功率：0.5W；编码方式：采用电子编码方式可进行现场编码 5.5总线隔离器（2台） （1）总线短路故障时，隔离器内部电路中的自复熔丝断开，内部继电器吸合，将隔离器输出电路完全断开待故障修复后，总线隔离器可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。 （2）动作指示灯：红色（正常监视状态不亮，动作时常亮） （3）负载能力：总线24V，约170mA。 （4）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm | 套 | 10 | 否 |  |
| 2 | 建筑防烟排烟系统实训装置 | 建筑防烟排烟系统实训装置由机械加压送系统、机械排烟系统组成。产品框架采用铝合金型材框架和部分金属网孔板组成，其中网孔板上主要放置电气控制设备，如感烟探测器、板式排烟口远控执行器、总线输入输出模块、火灾报警控制器等设备。 机械加压送风系统由轴流送风机、70度防火阀、加压送风管道、常闭加压送口（阀）组成。机械排烟系统由轴流排烟机、280度防火阀、板式排烟口、排烟阀、排烟管道组成。 1.实训装置框架(1套) （1）实训装置框架由4040铝合金型材框架和1.8mm金属网孔板组成； （2）框架尺寸：约3.0m长*0.8m宽*1.6m高 2.送风机(1台) 输入电压:AC220V；功能60W；风量：600m3/h 3.70度电动防火阀(1台) 同时具有电动和手动控制功能 4.常闭加压送口（阀）(1台) 尺寸：（500+250）*200mm 5. 防排烟风机控制器(2台) （1）功率范围:0.37～37KW （2）控制台数:一控一单速风机 （3）显示方式:数码管+LED指示 （4）工作电压:AC24V、DC24V 6.风管(1套) 包含送风管道和排烟管道，适配。 7.排烟机(1只) 输入电压:AC220V；功能60W；风量：600m3/h 8.280度电动防火阀(1只) 同时具有电动和手动控制功能，适配。 9.板式排烟口(1套) 包含板式排烟口远控执行器，适配。 10.排烟阀(1只) 同时具有电动和手动控制功能，适配。 11.总线隔离器(1只) （1）总线短路故障时，隔离器内部电路中的自复熔丝断开，内部继电器吸合，将隔离器输出电路完全断开待故障修复后，总线隔离器可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。 （2）动作指示灯：红色（正常监视状态不亮，动作时常亮） （3）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm 12.单输入单输出模块(5只) （1）使用电子编码器进行编码，有一对常开、常闭触点输出； （2）工作电压：总线电压：DC24V （3）输出容量：无源输出：容量为DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 （4）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） 13.声光报警器(1只) （1）工作电压：总线24V，信号总线电压：24V，允许范围：16V～28V；电源总线电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V （2）编码方式：可电子编码器进行地址编码，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定 14.火灾报警控制器(1台) （1）控制器为集中/区域兼容型，既可满足单体建筑中的区域消防报警系统的设计要求，又可联网组成分布式消防报警系统; （2）控制器支持多达242个总线控制设备，对联动类和报警类总线设备，控制器设有不掉电备份. （3）控制器采用图形化彩色显示界面，不同信息采用不同窗口显示; （4）用户通过选配不同的通讯板卡，实现控制器间联网、连接图形显示装置、连接广播或电话系统、连接第三方系统等。 （5）控制器配接智能手动消防启动盘，智能手动消防启动盘上的每一个启/停键，通过定义与系统所连接的任意总线设备关联，完成对总线制联动设备的启动、停止控制。 （6）控制器配备直接控制盘，对消防泵、排烟机、送风机等重要设备进行直接控制。直接控制盘具有输出线断线、短路故障检测功能。 注：★投标文件需根据招标参数提供本实训装置的3D效果图（包含防排烟管路布局）。 | 套 | 1 | 否 |  |
| 3 | 建筑挡烟垂壁实训装置 | 建筑挡烟垂壁实训装置由挡烟垂壁和挡烟垂壁固定框架组成。其中挡烟垂壁主要由帘板(或挡烟部件)、卷轴、电机、控制箱等部分组成。 挡烟垂壁固定框架底部采用2mm厚钢板制作，并安装有4只带刹车的移动脚轮，放置挡烟垂壁的主体框架采用4040铝合金型材搭建，框架侧面网孔板上主要放置挡烟垂壁控制器、挡烟垂壁控制按钮、总线输入输出模块等设备。 1.实训装置框架（1套） （1）实训装置框架由金属底座、铝合金型材主体框架、金属网孔板组成； （2）框架尺寸：约1.2m长*0.7m宽*1.8m高 （3）供电电源：AC220V； 2. 挡烟垂壁（1套） 由帘板(或挡烟部件)、卷轴、电机等组成 3. 挡烟垂壁控制器（1台） （1）跟控制按钮一起使用，具有上升、下降和暂停功能； （2）可以外接感烟探测器，独立实现挡烟垂壁控制，也可以通过联动接口实现远程控制； 4. 挡烟垂壁控制按钮（1台） 跟挡烟垂壁控制器配套使用 5. 总线隔离器（1只） （1）总线短路故障时，隔离器内部电路中的自复熔丝断开，内部继电器吸合，将隔离器输出电路完全断开待故障修复后，总线隔离器可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。 （2）动作指示灯：红色（正常监视状态不亮，动作时常亮） （3）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm 6. 单输入单输出模块（1只） （1）使用电子编码器进行编码，有一对常开、常闭触点输出； （2）工作电压：总线电压：DC24V （3）输出容量：无源输出：容量为DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 （4）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） | 套 | 1 | 否 |  |
| 4 | 防火卷帘门系统实训装置 | 防火卷帘门系统实训装置主要由实训装置框架、钢制防火卷帘、卷帘门控制器、点型光电感烟探测器、差定感温探测器等组成。 1.系统框架（1套） （1）尺寸：约1200mm×700mm×1800mm（长×宽×高）； （2）框架底部采用2mm厚钢板制作，钢板采用静电喷塑工艺，安装有4只带刹车的移动脚轮； （3）主体框架采用4040铝合金型材搭建 2. 钢制防火卷帘（1套） （1）尺寸：约1000mm×1400mm； （2）驱动电机AC380V，200W 3. 卷帘门控制器（1套） 含防火卷帘控制按钮盒2只 4. 温控释放装置（1套） 5. 点型光电感烟探测器（2只） （1）信号总线电压：总线 24V允许范围16V～28V； （2）编码方式：电子编码； （3）线制：信号二总线无极性； 6. 差定感温探测器（2只） （1）总线24V：允许范围16V～28V； （2）线制：信号二总线无极性； （3）编码方式：电子编码； | 套 | 1 | 否 |  |
| 5 | 气体灭火系统实训装置 | 气体灭火系统实训装置由管网式七氟丙烷灭火系统和实训装置框架（含房间）组成。其中管网式七氟丙烷灭火系统由气体灭火装置、管道、气体灭火控制器、火灾探测器、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮、外设电源等组成，实现对防护区自动探测、报警、灭火保护功能。 1.系统框架（1套） （1）尺寸：约1310mm×850mm×1850mm（长×宽×高）； （2）框架底部采用2mm厚钢板制作，钢板采用静电喷塑工艺，安装有4只带刹车的移动脚轮； （3）主体框架采用4040铝合金型材搭建 （4）系统框架由气瓶间和防护区房间； 2.气体灭火装置（1套） 主要包含七氟丙烷灭火系统灭火瓶组 3.气体灭火输送管道（1套） 包含气体灭火系统输送管道及管件 4.气体灭火控制器（1台） 壁挂式，可实现4个防区的气体灭火控制，每个区最大容量40点，控制器最大容量160点。可适用于紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备。 5.点型光电感烟探测器（1只） （1）信号总线电压：总线 24V允许范围16V～28V； （2）编码方式：电子编码； （3）线制：信号二总线无极性； 6.差定感温探测器（1只） （1）信号总线电压：总线 24V允许范围16V～28V； （2）编码方式：电子编码； （3）线制：信号二总线无极性； 7.声光报警器（1只） （1）工作电压：总线24V，信号总线电压：24V （2）编码方式：可电子编码器进行地址编码。 （3）闪光频率：每分钟闪亮20次～180次，声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权）），变调周期：0.2s～5s 8.放气指示灯（1只） （1）工作电压与总线电压：DC24V （2）与控制器采用二线连接，白色电缆线接总线，无极性 （3）闪光频率:1.0Hz～2.0Hz （4）编码方式: 电子编码方式 9. 紧急启停按钮（1只） （1）电子编码：编码范围可在21～30 之间任意设定； （2）指示灯：“按下喷洒”按键:红色，按下时常亮“停止”按键:绿色，按下时常亮； （3）常开输出触点：额定值 DC60V，0.1A | 套 | 1 | 否 |  |
| 6 | 消防稳压系统实训装置 | 消防稳压系统实训装置由高位消防水箱及固定支架（由型材搭建）、明杆闸阀、流量开关、稳压成套系统（包含2台稳压泵、气压罐、压力表、管路及安装底座组成）、安装管路号管件、稳压系统电气控制箱等组成。 1. 高位消防水箱（1套） 材质不锈钢，约1m*0.5m*0.8m 需要配套固定支架 2. 明杆闸阀（3只） DN32，适配。 3.流量开关(1只) 4.稳压成套系统（1套） 由2只稳压泵、气压罐、压力表等组成 5.管路与管件（1套） 包含弯头、阀门等，适配。 6. 稳压系统电气控制箱（1台） 含控制器与外接电气电路 注：★投标文件需根据招标参数提供本实训装置产品图片或3D效果图。 | 套 | 1 | 否 |  |
| 7 | 建筑消防管路/管道施工技能训练平台 | 建筑消防管路/管道施工技能训练平台由钳工台和用于消防管路的加工和消防烟管的加工技能训练的各种工具与材料组成。 其中消防管路技能训练设备主用于完成消防给水及消防灭火管路中所涉及到的管路切割、压槽、套丝、开孔、连接等技能训练；消防烟管训练内容主要包含风机的安装与连接、管道的安装与连接、风阀/风口的安装与操作等内容。 1. 钳工台（1台） （1）尺寸：约1500mm×1000mm×800mm（长×宽×高）。中型，参考图如下，图样不含工具，需配套安装管子台虎钳； 图片仅供参考。 2. 管螺纹铰扳（1套） 74型 3. 管子台虎钳（带支架）（1台） 3号 图片仅供参考。 4. 镀锌管割刀（1把） 2号 5.卷尺（1把） 3m 6.活动扳手（1把） 重型24寸 7. 绝缘手套（1副） 8. 1寸镀锌管（13米） 9. 3/4寸镀锌管（13米） 10. 切管机（1台） （1）电压功率：AC380V 750W； （2）切管范围：20-273MM （3）切管壁厚：3-6MM （4）外形尺寸：约400*300*700 图片仅供参考。 11.压槽机（1台） （1）电压功率：380V 1100W （2）压槽范围：DN50-219 （3）压槽壁厚：3-6MM （4）外形尺寸：约750*280*720 图片仅供参考。 12开孔机（1台） （1）电压功率：AC220V 1800W （2）加工壁厚：2-10MM （3）开孔直径38-114MM （4）夹持范围：65-219mm （5）机器高度：约40cm 图片仅供参考。 13.电动切管套丝机（1台） （1）2寸套丝机； （2）使用范围：1/2-2 （3）输入电压：AC220V； （4）功率：750W； （5）主轴转速：28转/分； 图片仅供参考。 14.风机（1台） （1）双面网罩； （2）电压：AC220V； （3）功率：120W （4）风速2000m3/h （5）转速：1450r/min （6）尺寸：脚长约35cm，外径约36cm 15.通风管道（若干） （1）尺寸30*30cm （2）接口：法兰 （3）材质：镀锌板 16.防火阀/排烟阀（1台） （1）280度防火阀 （2）尺寸30*30cm （3）材质：镀锌不锈钢 17.水泵接合器（各1套） 地上式、地下式100。 | 套 | 10 | 否 |  |
| 8 | 实训室现有设备改造（包含2套消防水/泡沫灭火系统和3套消防火灾自动报警与联动产品改造），投标人自行现场踏勘。 | 消防水灭火系统是对学校以前采购的2套“给排水设备安装与控制实训装置”进行改造，主要改造内容为： （1）将1台“给排水设备安装与控制实训装置”原有PLC控制改为火灾报警与联动控制器控制，以实现工程现场湿式自动喷水系统的联动控制； （2）将另外1台“给排水设备安装与控制实训装置”改为泡沫灭火系统，需要增加的设备主要有：压力式比例混合装置、低倍数泡沫发生器、高倍数泡沫发生器等设备 1.火灾报警控制器（2台） （1）控制器为集中/区域兼容型，既可满足单体建筑中的区域消防报警系统的设计要求，又可联网组成分布式消防报警系统; （2）控制器支持多达242个总线控制设备，对联动类和报警类总线设备，控制器设有不掉电备份. （3）控制器采用图形化彩色显示界面，不同信息采用不同窗口显示; （4）用户通过选配不同的通讯板卡，实现控制器间联网、连接图形显示装置、连接广播或电话系统、连接第三方系统等。 （5）控制器配接智能手动消防启动盘，智能手动消防启动盘上的每一个启/停键，通过定义与系统所连接的任意总线设备关联，完成对总线制联动设备的启动、停止控制。 （6）控制器配备直接控制盘，对消防泵、排烟机、送风机等重要设备进行直接控制。直接控制盘具有输出线断线、短路故障检测功能。 2.智能光电感烟探测器（配底座）（2只） （1）采用红外线散射探测火灾，发射电路采用脉冲方式工作，通过编码器读/写地址 （2）工作电压：总线24V （3）灵敏度（响应阈值）：可设定3个灵敏度级别 （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）线制：信号二总线，无极性 （6）保护面积：当空间高度为6米～12米时，1只探测器保护面积为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。 （7）外形尺寸： 约直径：100mm 高：43mm（不带底座） 3.总线隔离器（2只） （1）总线短路故障时，隔离器内部电路中的自复熔丝断开，内部继电器吸合，将隔离器输出电路完全断开待故障修复后，总线隔离器可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。 （2）动作指示灯：红色（正常监视状态不亮，动作时常亮） （3）负载能力：总线24V，约170mA。 （4）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm 4.单输入输出模块（2只） （1）使用电子编码器进行编码，有一对常开、常闭触点输出 （2）工作电压：总线电压：DC24V （3）输出容量：无源输出：容量为DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 （4）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） （5）指示灯：红色（输入指示灯：巡检时闪亮，动作时常亮；输出指示灯：启动时常亮） （6）输入检线：常开检线时线路发生断路（短路为动作信号）、常闭检线输入时输入线路发生短路（断路为动作信号），模块将向控制器发送故障信号 （7）输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号 5.手动报警按钮（2只） （1）工作电压：信号总线电压： 24V 允许范围： 16V∼28V （2）启动与复位方式：人工按下按片，用专用钥匙复位 （3）指示灯：红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后快速闪亮 （4）编码方式：十进制电子编码，编码范围在 1～242 之间任意设定 （5）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与总线制编码电话插孔采用四线制连接 6.单输入模块（2只） 主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。 （1）工作电压：总线24V； （2）线制：与控制器的信号二总线连接，使用电子编码器进行编码； （3）出厂设置：常开检线方式 （4）外形尺寸：约86mm×86mm×41mm 7.迅响器（2只） （1）能实现与火灾报警控制器的通讯、电源总线掉电的检测、声光信号的启动 （2）工作电压：总线24V，信号总线电压：24V （3）编码方式：可电子编码器进行地址编码。 （4）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 （5）闪光频率：每分钟闪亮20次～180次，声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权）），变调周期：0.2s～5s 8.消防水泵控制箱（2只） （1）水泵控制数量：一用一备 （2）输入电压：AC380V （3）具有手动、 自动控制，启动轮换，短路保护，过载保护，故障互投及报警，双泵同启及报警，状态指示，定时巡检等功能； 含控制器与外接电气电路 9.网孔板（2块） 适配用于安装电气设备 10.压力式比例混合装置（1套） 根据现场定制大小 11.高倍数泡沫发生器（1套） 根据现场定制大小 12.其它（2套） 主要包含管路及线路改造过程所涉及的管件、管道及电线等 将学校现在2套“THBCAS-2B 楼宇智能安防布线实训系统”和1套“THBAES-3B楼宇智能化工程实训装置” 产品改为“火灾自动报警与联动系统（含应急广播系统）” 1.火灾报警控制器（3台） （1）控制器为集中/区域兼容型，既可满足单体建筑中的区域消防报警系统的设计要求，又可联网组成分布式消防报警系统; （2）控制器支持多达242个总线控制设备，对联动类和报警类总线设备，控制器设有不掉电备份. （3）控制器采用图形化彩色显示界面，不同信息采用不同窗口显示; （4）用户通过选配不同的通讯板卡，实现控制器间联网、连接图形显示装置、连接广播或电话系统、连接第三方系统等。 （5）控制器配接智能手动消防启动盘，智能手动消防启动盘上的每一个启/停键，通过定义与系统所连接的任意总线设备关联，完成对总线制联动设备的启动、停止控制。 （6）控制器配备直接控制盘，对消防泵、排烟机、送风机等重要设备进行直接控制。直接控制盘具有输出线断线、短路故障检测功能。 （7）控制器调试方便，支持通过 PC 端配置管理工具、手机端 APP、U 盘和本地配置多种手段进行数据配置。 2.总线隔离器（3只） （1）总线短路故障时，隔离器内部电路中的自复熔丝断开，内部继电器吸合，将隔离器输出电路完全断开待故障修复后，总线隔离器可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。 （2）动作指示灯：红色（正常监视状态不亮，动作时常亮） （3）负载能力：总线24V，约170mA。 （4）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm 3.智能光电感烟探测器（3只） （1）采用红外线散射探测火灾，发射电路采用脉冲方式工作，通过编码器读/写地址 （2）工作电压：总线24V （3）灵敏度（响应阈值）：可设定3个灵敏度级别 （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）线制：信号二总线，无极性 （6）保护面积：当空间高度为6米～12米时，1只探测器保护面积为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。 （7）外形尺寸： 约直径：100mm 高：43mm（不带底座） 4.智能电子差定温感温探测器（3只） （1）工作电压：总线24V （2）报警确认灯：红色（巡检时闪烁，报警时常亮） （3）编码方式：十进制电子编码 （4）探测角度≤45° （5）保护面积：当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积，为20m2～30m2。 （6）外形尺寸：直径：约100mm，高：45mm（不带底座） 5.通用底座（3只） 用于点型差定温火灾探测器和点型光电感烟火灾探测器固定 6.手动报警按钮（3只） （1）工作电压：信号总线电压： 24V 允许范围： 16V∼28V （2）启动与复位方式：人工按下按片，用专用钥匙复位 （3）指示灯：红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后快速闪亮 （4）编码方式：十进制电子编码，编码范围在 1～242 之间任意设定 （5）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与总线制编码电话插孔采用四线制连接 7.消火栓按钮（3只） （1）信号总线电压： 24V 允许范围： 16V～28V （2）启动与复位方式：人工按下按片，用专用钥匙复位 （3）指示灯：红色，报警按钮按下时此灯点亮；绿色，消防水泵运行时此灯点亮 （4）线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接。 （5）编码方式：十进制电子编码，编码范围在 1～242 之间任意设定 （6）输出容量：额定 DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤ 100m 8. 单输入单输出模块（15只） （1）使用电子编码器进行编码，有一对常开、常闭触点输出 （2）工作电压：总线电压：DC24V （3）输出容量：无源输出：容量为DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 （4）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） （5）指示灯：红色（输入指示灯：巡检时闪亮，动作时常亮；输出指示灯：启动时常亮） （6）输入检线：常开检线时线路发生断路（短路为动作信号）、常闭检线输入时输入线路发生短路（断路为动作信号），模块将向控制器发送故障信号 （7）输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号 9.讯响器（3只） （1）能实现与火灾报警控制器的通讯、电源总线掉电的检测、声光信号的启动 （2）工作电压：总线24V，信号总线电压：24V （3）编码方式：可电子编码器进行地址编码。 （4）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 （5）闪光频率：每分钟闪亮20次～180次，声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权）），变调周期：0.2s～5s 10.扬声器监视模块（3只） （1）用于正常广播与消防广播间的现场切换控制，并有自回答功能 （2）工作电压：总线电压：总线24V；电源电压：DC24V （3）线制：与控制器的信号二总线和电源二总线连接；可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线 （4）编码方式：可电子编码器进行地址编码。 （5）动作指示灯：红色（巡检时闪亮，动作时常亮） （6）输出容量：输出触点容量为DC24V/5A （7）输出控制方式：继电器常开/常闭无源触点输出 （8）外形尺寸：约86mm×86mm×43mm 11.广播控制盘（3台） （1）工作电压：直流24V±10% （2）工作电流：<150mA （3）失真度：<5% （4）信噪比：≥70dB （5）外形尺寸：约90mm*480mm*155mm （6）通讯模式：RS485（波特率4800bps） 12. 广播功率放大器（3台） 广播功率放大器面板主要由工作指示灯、故障灯、主电指示灯、备电指示灯、音频输出电平显示、音量电位器组成，通过调节音量电位器旋钮，可以改变当前的监听音量以及音频输出的大小。顺时针旋转，音量增大；逆时针旋转，音量减小。 13.广播通讯板（3只） 用于扩展广播和电话系统，其工作电压为DC24V。 14.壁挂式紧急广播音箱（3只） （1）工作电压：120V （2）额定功率：3W （3）额定频率：150Hz～8000Hz （4）特性灵敏度级：90dB至3Db （5）外形尺寸： 约190mm*80mm 15.编码器（3只） （1）外形结构由电源开关、液晶屏、总线插口、I2C接口、复位键等组成 （2）通过总线可以对同品牌的总线设备进行地址编码操作 （3）电源电压：DC9V （4）尺寸:约164mmⅹ64mmⅹ24mm 16.模拟排烟机（3套） 模拟排烟阀由DC24V直流小风扇及风扇罩组成，当风扇输入DC24V工作电压时，风扇叶轮旋转以模拟消防系统排烟系统排烟阀打开，然后进行排烟。 （1）工作电压：DC24V； （2）配有直流风机及保护罩 17.模拟消防泵（3套） 模拟消防泵由DC24V直流减速电机及红、蓝双色圆盘组成，当电机输入DC24V转动时，将带动红、蓝双色圆盘旋转，以模拟消防水泵工作时叶轮的旋转。 （1）工作电压：DC24V； （2）使用直流电机及两色转盘 18.模拟卷帘门（3套） 防火卷帘门由卷帘门（铝材料）、卷帘门框、红绿色按钮组成，其中红绿色按钮主要用于本地控制卷帘门的上升与下降。 （1）工作电压：DC24V； （2）使用直流电机控制卷帘门的上升与下降； （3）在卷帘门的顶部、中间及底部各配置有光电位置开关； （4）本地具有控制卷帘门手动向上和向下按钮； （5）具有典型的卷帘门结构； 19.消防控制箱（3台） 消防控制箱主要为火灾报警联动系统输入输出模块提供控制电路。含控制器与外接电气电路 20.释放器（3只） （1）供电电源：DC24V （2）具有电动释放/手动释放功能； （3）产品尺寸：约90x90x30mm 21.门磁（3对） （1）尺寸：300*250*320 （2）感应距离(mm)：≥17 （3）触点模式(NC\NO)：常闭 | 套 | 1 | 否 |  |
| 9 | 消防电梯模型实训装置 | 消防电梯模型实训装置主要用于消防联动紧急迫降，其模型是根据最常见的升降式电梯结构，采用透明有机材料制成，其结构与实际电梯完全相同，且几乎具备了实际电梯的功能。为了便于教学，电梯大部分部件均是采用透明有机材料制成，使得电梯的内部结构一目了然；同时，电梯的运行过程，以及每个动作都十分明了，且可以反复实际动手操作。使学生能够很直观、透彻地了解、掌握电梯的结构及其动作原理，达到事半功倍的效果。解决了以往电梯教学中单纯的理论教学方式或是参观实际电梯时所带来的不安全，无法全面了解其内部结构及运行过程等种种实际问题。 电梯的电气控制系统采用主流可编程控制器 (PLC) 实现逻辑智能控制，电机，及整套硬件构的组成。 具有自动平层、自动开门关门、顺向响应轿厢内外呼梯信号、直驶、电梯安全运行保护以及电梯急停、照明、风扇等功能。且具有性能可靠、运行平稳、操作简单、能耗低和便于教学等特点。 主要技术参数： （1）外形尺寸：长*宽*高=约700*700*2000（mm） （2）净重量：约135 kg 载重量：约5kg （3）输入电压：220V （4）输入频率：50Hz （5）额定电流：2.5A （6）功 率：0.4KW （7）曳引机减速比：1:15 （8）模数：1.5(蜗轮减速器) （9）曳引电动机 （10）电压：3*220V 功率：约0.18KW （11）转速：1400 rpm （12）控制方式： PLC控制 （13）结构形式：四层四站 2000mm高 （14）电梯平层机构：旋转编码器/永磁感应器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 10 | 建筑消防水灭火系统工程设计与施工调试3D虚拟仿真软件（包含服务器、交换机等设备） | 建筑消防水灭火系统工程设计与施工调试3D虚拟仿真软件以地下一层，地上6层大楼为工程模型，将消防工程直接“搬”到网上，学生在3D的场景中直接针对现有消防工程，如消防给水及消火栓灭火系统、消防自动喷水灭火系统等工程内容进行学习、运行与维护。待学生完全掌握消防各个系统基础理论知识、设计和施工规范后，在大楼工程模型场景里进行现场勘察与测量，工程设计与绘图、设备选型与辅材准备、设备安装施工、管路敷设、设备布线与接线、设备运行测试与管路试验、系统调试与运维等工程设计与施工全过程内容。 工程现场设计与施工技能训练内容按获取信息、制定计划、做出决策、任务实施、检查控制、总结反馈六大学习活动进行。其中获取信息就是在软件3D大楼场景中，通过各种消防系统的工程案例完成对相应系统的学习，从而掌握该系统的设计、安装与调试相关任务知识；制定计划则是在获取信息的基础上，制定消防系统的设计、安装与施工计划，即根据提供的大楼模型，完成消防系统的现场勘察与测量，工程设计与绘图、设备选型与辅材清单下料等内容；做出决策则是老师针对学生做出的项目设计内容、图纸及材料清单、施工方案与施工组织等内容进行审核，而学生则针对老师的审核意见完成修改；任务实施则是学生按照老师审核过的施工方案与施工组织、图纸及材料清单完成消防系统设备的安装与施工；检查控制则是根据完成的安装和施工内容进行调试或试验，最后进行验收；评价反馈则是针对整个消防工程项目，从学习、设计、实施、调试整个过程进行分析和总结评价。 注：★投标文件需要提供“建筑消防水灭火系统工程设计与施工调试3D虚拟仿真软件”使用的在线网址及学生登录界面截屏。 一、消防给水&消火栓灭火系统 （一）软件设计内容 软件以“消防实训基地”的3D大楼场景为中心，围绕工学一体化将企业典型工作任务转换为学校教学内容为核心，按照获取信息、制定计划、做出决策、任务实施、检查控制、总结反馈六大学习活动进行设计。下面为软件各种功能模块的设计清单： 以下为大楼模型（地下一层，地上6层）模块。 1.负一层 结构：负一层建筑主要有消防水池、消防水泵房、地下停车场等房间模型。负一层的层高为6米，消防水池的房间长宽尺寸为：约36m*12m， 消防水泵房的长宽尺寸为：约36米*15米，停车场长宽尺寸为：约65*36米，另外还有弱电井、强电井、配电间、配线间、电梯井、楼梯等结构。 功能：在消防灭火系统中，负一层主要用于安装消防水池、消防水泵、水泵吸水管路，水泵出水管路、稳压系统、干管等内容。 2.一层 结构：一层建筑主要有大楼监控中心，配电房、接待室、办公室等，另外还有弱电井、配电井、配电间、配线间、电梯井、楼梯等结构。 功能：大楼一层室外用于安装市政消火栓系统、室外消火栓系统、消防水泵接合器等内容，而大楼室内主要安装室内消火栓系统。 3.二层∼六层 结构：二层至六层建筑主要是办公室区域，每层拥有5个办公室，另外还有电梯前厅，弱电井、强电井、配电间、配线间、电梯井、楼梯等结构。 功能：用于布置室内消火栓系统管路及室内消火栓。 4.顶楼 结构：顶楼建筑主要有电梯控制室，另外还有弱电井、强电井、楼梯等结构。 功能：主要用于安装楼顶室内消火栓环网、高位消防火箱等内容。 以下为3D资源库模块 5. 消防设备 消防水池（由水池、进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、取水口（井）、人孔（检修孔）、水位计、液位传感器等组成）、消防水泵（立式 DN125-DN100）、消防水泵（卧式 DN125-DN100）、水泵减震器、稳压泵（立式DN125-DN100）、高位水箱、气压罐（150KG）、水泵接合器、水锤消除器、室外消火栓、压力开关共11个模型； 6. 管网设备（阀门） DN200明杆闸阀、DN100明杆闸阀、DN65明杆闸阀、DN200暗杆闸阀、DN100暗杆闸阀、DN100信号蝶阀、DN100排气阀、DN200浮球阀、DN100缓闭式止回阀、DN100消声止回阀、DN65消声止回阀、DN100安全阀、DN100泄压阀、DN100排气阀、安全泄压阀等共计15个阀门模型 7.管网设备（管与管件） DN200柔性橡胶软接头、DN100柔性橡胶软接头、DN200Y型过滤器、DN100Y型过滤器、DN200钢管（卡箍连接）、DN100钢管（卡箍连接）、DN65钢管（螺纹连接）、DN50钢管（螺纹连接）、偏心异径管（DN200-DN125；卡箍连接）、同心异径管（DN80-DN100；卡箍连接）、DN200同径三通（卡箍连接）、DN100同径三通（卡箍连接）、DN200同径四通（卡箍连接）、DN100同径四通（卡箍连接）、DN100机械三通（DN100-DN50）、DN200卡箍、DN100卡箍、DN80卡箍、DN65卡箍、DN200弯头（90度）、DN100弯头（90度）、DN65弯头（90度）、DN200沟槽法兰、DN100沟槽法兰、DN80沟槽法兰等共计25个模型 8.管网设备（仪表）3D资源库 水 DN200水表、DN200真空压力表（-0.1-0MPa）、DN100压力表（0-2.5MPa）、DN100电接点压力表（0-1.6MPa）、DN100压力开关、DN100流量开关、消防水泵控制柜、消防稳压泵控制柜、火灾报警控制柜（包含火灾报警控制器）、总线型手动报警按钮、总线型输入输出模块共12个模型 9.辅材 消防水泵基础、稳压泵基础、M20螺栓、M16螺栓、M12螺栓、M20平垫、M16平垫、M12平垫、M20螺母、M20螺母、M16螺母、M12螺母、DN200法兰垫片、DN100法兰垫片、DN80法兰垫片、穿墙套管、管道支架、管道吊架、DN100管卡、清洗水箱等至少20个模型 10.工具 卷尺、活动扳手、三维定位仪、管钳、冲击钻、记号笔、高压清洗机等至少7个模型 以下为获取信息（学习模式）模块 11消防水源（水池） （1）消防水池补水管路（进水管）：包含消防水池、消防管、暗杆闸阀、Y型过滤器、三通、止回阀、水表、浮球阀等设备； （2）设备标签：为每一种设备均需要提供设备的功能介绍及技术参数标签，其中暗杆闸阀还具有手动开/关功能； （3）熟悉水池的结构，测试并完成水池的有效容积计算。 （4）消防水池吸水井及喇叭口和和防止旋流器两种出水形式。 12.消防水泵 （1）设备标签：为消防水泵、Y型过滤器、柔性橡胶软接头、真空压力表、偏心异径管等设备制作设备介绍及技术规格标签； （2）水泵的吸水管路：主要内容包含消防管、明杆闸阀、Y型过滤器、柔性橡胶软接头、真空压力表、偏心异径管、同径三通等组成； （3）水泵的出水管路：由消防管、、缓闭式止回阀、明杆闸阀、压力表、流量计等设备组成； （4）水泵的吸水管路：主要由消防DN100管道、明杆闸阀等组成。 13.高位消防水箱 （1）高位消防水箱的结构，有效尺寸测试及有效容积计算； （2）设备标签：为高位消防水箱、消防管、明杆闸阀、止回阀等设备制作设备介绍及技术规格标签； （3）高位消防水箱吸水井及喇叭口和和防止旋流器两种出水形式。 14.稳压泵&气压罐 （1）设备标签：为消防稳压泵、明杆闸阀、气压罐、电接点压力表、流量计等设备制作设备介绍及技术规格标签； （2）稳压系统管路：主要内容包含消防管、稳压泵、明杆闸阀、流量计、止回阀、电接点压力表、同径三通等组成； 15.水泵接合器 （1）设备标签：为消防管、水泵接合器、止回阀、安全阀、暗杆闸阀等设备制作设备介绍及技术规格标签； （2）水泵接合器结构，及安装位置测量。 16.消防管网（含阀门） (1）设备标签：为消防干管中的明杆闸阀、暗杆闸阀、低压压力开关、信号蝶阀等设备制作设备介绍及技术规格标签； （2）消防管路：包含消防干管、立管、干管泄压管路、试水管路等； （3）管网的施工工艺，尤其是穿墙套管、管道支架、管道吊架、管卡等针对管网的稳固方法。 17.消火栓系统 （1）设备标签：室内消火栓箱（水带，水枪、室内消火栓、消火栓按钮、软管卷盘等）、室外消火栓等设备制作设备介绍及技术规格标签； （2）了解室内消火栓保护半径布局，室外消火栓的数量及与市政消火栓的关系。 18.常用仪表 设备标签：包含消防水表、真空压力表、普通压力表、电接电压力表、流量计、流量开关等设备制作设备介绍及技术规格标签； 19.控制柜 （1）水泵控制柜包含消防水泵控制柜（含机械应急装置）、稳压泵控制柜、火灾报警控制柜三种模型； （2）水泵控制柜功能：包含控制柜电压、电流指示，1泵启动、1泵停止、2泵启动、2泵停止、手动/自动、1泵允许/禁止、2泵允许/禁止等操作开关以及相应的指示灯； （3）稳压泵控制柜功能：包含控制柜电源指示，手动/自动、1泵启动、1泵停止、1泵禁止、2泵启动、2泵停止、2泵禁止等操作开关以及相应的指示灯； （3）火灾报警控制柜：包含火灾报警控制器、总线型手动报警按钮、总线型输入输出模块等设备功能，以及火灾报警控制器的软件操作界面操作（包总线设备启动、停动操作，用户设置中的手动、自动设备、打印设置，系统设置中的总线设备注册、定义、联动编程，手动操作盘控制、设备检查、联动公式检查等内容） 以下为制定计划（学习模式）模块 20.流量与用水量计算 （1）根据消防实训基地大楼的长宽高尺寸和《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》，确认室内消火栓的设计流量； （2）根据消防实训基地大楼的建筑体积和《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》，确认室外消火栓的设计流量； （3）计算整个建筑大楼一起火灾所使用的消防用水量； 21.消防水泵接合器设计 （1）根据室内消火栓系统的系统设计流量计算消防水泵接合器的数量； （2）完成消防水泵接合器的合理布局，并绘制布局图。 22.室外消火栓系统的设计 （1）根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定室外消火栓的设计数量； （2）根据大楼外市政消火栓的布局和室外消火栓的数量，对室外消火栓进行合理布局，并绘制布局图。 23.消防水池的容积设计 （1）根据《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》和市政给水管网能够保证室外消防给水设计流量时确定有效容积计算方法； （2）根据市政给水管网能的管径、流速，计算补水流量和消防实训基地大楼消防水池的最小容积； 24.供水形式与消防水泵选型 （1）根据消防实训基地大楼的系统工作压力确定整幢大楼的消防供水形式； （2）根据系统的设计流量与压力确定消防水泵的型号及性能参数。 25.稳压系统的设计 （1）根据《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》完成高位消防水箱容积、高度及出水管路的设计； （2）根据消防实训基地大楼的消防给水设计流量确定稳压系统中稳压泵的设计流量； （3）当稳压泵采用下置式时，根据高位消防水箱和消防实训基地大楼的高度、室内消火栓灭火系统水泵启动压力（流量开关），确认稳压泵的启动压力和停泵压力值。 26.管网设计 （1）根据市政供水管网，完成室外消火栓系统和室内消火栓灭火系统消防水池补水管的管路设计； （2）完成消火栓灭火系统给水系统中，消防水泵吸水管、出水管及试水管管路的设计； （3）完成消火栓灭火系统稳压系统管路的设计； （4）完成消火栓灭火系统泄水管路的设计； （5）完成整个消防实训基地大楼排水系统的设计 27.仪表选型 （1）根据消防水泵的设计流量与设计压力完成水泵吸水管真空压力表、出水管路压力表、流量计，流量开关的选型； （2）根据稳压泵启泵压力和停泵压力完成稳压系统电接点压力表的选型； （3）根据市政管路给消防实训基地大楼的供水情况，完成消防水表的选型； （4）根据消防水泵及稳压泵的选型与功能，完成消防水泵控制器、消防稳压泵控制器的功能选型； （5）根据消防实训基地大楼整个消火栓灭火系统的联动设计完成火灾报警控制器及总线型输入输出模块选型。 28.绘制系统设计图 根据整幢消防实训基地大楼消火栓灭火系统的设计，绘制系统设计图，并上传到服务器，由老师进行审核。 29.绘制系统施工图 根据整幢消防实训基地大楼消火栓灭火系统的设计，绘制系统施工图，并上传到服务器，由老师进行审核。 30.设备选型与下料 根据消火栓灭火系统系统设计图和系统施工图，然后对所有涉及到的消防设备、管网设备、辅材及工具进行选型，然后生成excel文件进行下载，并上传到服务器，由老师进行审核。 31.流量与用水量计算 （1）根据消防实训基地大楼的长宽高尺寸和《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》，确认室内消火栓的设计流量； （2）根据消防实训基地大楼的建筑体积和《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》，确认室外消火栓的设计流量； （3）计算整个建筑大楼一起火灾所使用的消防用水量； 以下为做出决策（学习模式）模块 32.系统设计图的审核 老师根据学生提交到服务器的系统设计图进行审核与审批，并将审核与审批结果反馈给学生端。 33.系统施工图的审核 老师根据学生提交到服务器的施工设计图进行审核与审批，并将审核与审批结果反馈给学生端。 34.设备选型与下料的审核 老师根据学生提交到服务器的设备选型与下料清单进行审核与审批，并将审核与审批结果反馈给学生端。 以下为任务实施（施工模式）模块 35.施工方案与施工组织 （1）施工方案与施工组织包含工程概况、工程目标、管理与组织、现场质量安全管理、施工进度计划、施工准备、施工及施工工艺（给水管道施工顺序、施工方法、水泵安装、支架安装、管道安装、阀门安装、管道试压和冲洗、管道防腐、油漆等）、系统调试与验收等内容。 （2）学生将完成的施工方案与施工组织上传至服务服，让方便老师审核。 36.室外（市政）消火检管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在消防实训基地大楼的地面下完成市政管路与室外消火栓管路的线路及设备安装尺寸定位； （2）根据定位好的线路及设备位置完成市政管道及室外消火栓系统管路及设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 37.消防水池补水管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在消防实训基地大楼的地面下和消防水池房间完成消防水池补水管路及设备的安装尺寸定位，其中进入水池的管路要求有支架支撑或吊架固定； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防水池补水管路及设备的安装。 （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 38消防水泵的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在消防实训基地大楼的水泵房定位消防水泵的安装基础位置； （2）根据定位好的消防基础位置，放置水泵的安装基础，然后再行安装水泵减震器和消防水泵； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 39.消防水泵吸水管网的安装 (1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消防水泵出水管到消防干管管路、水泵试水管路及管路上设备的安装尺寸定位，其中部分管路需要有吊架支撑； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防水泵出水管路、试水管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 40.消防水泵出水管及试水管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消防水泵出水管到消防干管管路、水泵试水管路及管路上设备的安装尺寸定位，其中部分管路需要有吊架支撑； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防水泵出水管路、试水管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 41.稳压系统管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消防水池出水管到消防干管管路、高位水箱到消防干管管路、及管路上设备的安装尺寸定位，其中部分管路需要有吊架支撑和管卡固定； （2）根据定位好的线路及设备位置完成稳压系统管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 42.消防水泵接合器及泄水管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消防干管分别到水泵接合器和消防水池回流管路及管路上设备的安装尺寸定位，其中部分管路需要有吊架支撑； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防水泵接合器及泄水管管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 43.消防干管的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消火栓系统干管及管路上设备的安装尺寸定位，其中部分管路需要有吊架支撑； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防干管的管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 44.消防立管及室内消火栓的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消火栓系统立管及管路上设备的安装尺寸定位，其中部分管路需要有吊架支撑； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防立管的管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 45.大楼排水系统管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成排水系统管网安装尺寸定位； （2）根据定位好的线路及设备位置完成大楼排水系统管网设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 46.管道试压、冲洗试验 （1）管路水压强度试验和冲洗通过高压清洗机（或手动/自动打压泵）分段对进行清洗和试压； （2）清洗和试压管道主要包含消防给水管网、消防干管、消防立管等管网； 以下为检查控制（调试/运行模式）模块 47.消防水源测试 （1）检查并测量消防水池、高位消防水箱的高度液位显示； （2）检查并计算消防水池、高位消防水箱的有效容积； 48.消防水泵测试 （1）通过试水管路，检查并记录消防水泵的出水流量及压力； （2）通过消防水泵控制柜，检查并记录水泵投入运行的时间； 49.室内消火栓的调试和测试 （1）打开消火栓灭火系统正常工作的所有相关阀门，然后在消火栓上安装上带压力表的水枪，测试室内消火栓的静压； （2）在消火栓上安装上水带，展开水带，然后在水带的另一端安装水枪，打开测试室内消火栓的静压； 50.稳压泵测试 （1）通过电接点压力表，测试稳压泵的启泵压力与停泵压力是否能够正常； （2）检查当消防主泵启动时，稳压泵的停泵工况； 51.联动试验 （1）当消防给水系统试验管放水，消防水泵出水干管上的压力开关降到一定值时将自动启动消防水泵； （2）当消防高位水箱排水管放水，高位消防水泵出水管上的流量开关降到一定值时将自动启动消防水泵； 以下为总结反馈模块 52.总结反馈 将每个学生获取信息、制定计划、作出决策、任务实施、检查控制的整个消防自动喷水灭火系统从工程案例学习，然后自己设计工程项目，并在老师审核通过后编写施工方案与施工组织，进行项目工程施工和设备安装，至到最后项目调试通过进行验收，整个项目过程进行评价与总结，最后生成项目文件在服务器上进行备档，以备老师进行专业项目考核或学期考核， 同时也方便学生对项目情况进行查阅。 以下为其它模块 53.漫游模式 设计为全景模式和上帝视角两种漫游模式。全景模式是人在3D场景漫游过程，将消防实训基地大楼以实景的形式进行显示，而上帝视角由只显示消防实训基地大楼框架，这样更加方便直接观察整个消防项目的管路及设备情况。 54.场景切换 由消防实训基地大楼一共有7层，人在3D场景中漫游时间比较长，为了漫游方便，可以直接通过场景切换面板操作，将漫游位置直接切换到想去的楼层。 （二）技能训练内容 学习活动一 获取信息 任务1：消防给水及消火栓系统组成 任务2：消火栓系统的设置原则 任务3：消火栓给水系统的给水方式 任务4：室内消火栓的布置 任务5：室外消火栓及管网布置 学习活动2 制定计划 任务1：确定建筑分类与耐火等级 任务2：流量与用水量计算 任务3：消防水泵接合器设计 任务4：室外消火栓系统的设计 任务5：消防水池的容积设计 任务6：供水形式与消防水泵选型 任务7：高位消防水箱设计 任务8：稳压泵压力与流量设计 任务9：室内消火栓布置 任务10：管网设计 任务11：仪表选型 任务12：绘制系统施工图 任务13：设备选型与下料 任务14：绘制系统设计图 注：★投标文件针对“制定计划”下，任选三个任务各提供一张真实界面图片以及系统设计图与施工图。图片标示不清、内容不符、数量不足或未提供图片，视为负偏离。 学习活动3 做出决策 任务1：系统设计图的审核 任务2：系统施工图的审核 任务3：设备选型与下料的审核 学习活动4 任务实施 任务1：室外（市政）消火检管网的安装 任务2：消防水池补水管网的安装 任务3：消防水泵的安装 任务4：消防水泵吸水管网的安装 任务5：消防水泵出水管及试水管网的安装 任务6：消防干管的安装 任务7：稳压泵的安装 任务8： 稳压系统管网的安装 任务9：消防水泵接合器及泄压管网的安装 任务10：消防立管及室内消火栓的安装 注：★投标文件针对“任务实施”下，任选三个任务各提供一张真实界面图片。图片标示不清、内容不符、数量不足或未提供图片，视为负偏离。 学习活动5 检查控制 任务1：消防水源测试与验收 任务2：消防水泵测试与验收 任务3：稳压泵&气压罐测试与验收 任务4：室内消火栓静压测试与验收 任务5：室内消火栓动压测试与验收 任务6：系统联动试验与验收 注：★投标文件针对“任务实施”下，任选三个任务各提供一张真实界面图片。图片标示不清、内容不符、数量不足或未提供图片，视为负偏离。 二、自动喷水灭火系统 （一）软件设计内容 自动喷水灭火系统数字仿真软件以“消防实训基地”的3D大楼场景为中心，围绕工学一体化将企业典型工作任务转换为学校教学内容为核心，按照获取信息、制定计划、做出决策、任务实施、检查控制、总结反馈六大学习活动进行设计。下面为软件各种功能模块的设计清单： 以下为大楼模型（地下一层，地上6层）模块 1.负一层 结构：负一层建筑主要有消防水池、消防水泵房、地下停车场等房间模型。负一层的层高为6米，消防水池的房间长宽尺寸为：约36m*12m， 消防水泵房的长宽尺寸为：约36米*15米。另外还有弱电井、强电井、配电间、配线间、电梯井、楼梯等结构。 功能：在消防灭火系统中，负一层主要用于安装消防水池、消防水泵、水泵吸水管路，水泵出水管路、试水管路、稳压系统、干管等内容。 2.一层 结构：一层建筑主要有大楼消控中心，配电房、接待室、办公室等，另外还有弱电井、配电井、配电间、配线间、电梯井、楼梯等结构。 功能：大楼一层室外用于安装市政消火栓系统、室外消火栓系统、消防水泵接合器等内容，而大楼室内主要安装室内消火栓系统。 3.二层∼六层 结构：二层至六层建筑主要是办公室区域，每层拥有5个办公室，另外还有电梯前厅，弱电井、强电井、配电间、配线间、电梯井、楼梯等结构。 功能：用于布置室内消火栓系统管路及室内消火栓。 4.顶楼 结构：顶楼建筑主要有电梯控制室，另外还有弱电井、强电井、楼梯等结构。 功能：主要用于安装楼顶室内消火栓环网、高位消防火箱等内容。 以下为3D资源库（模型）模块 5.消防设备 （1）消防水池（由水池、进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、取水口（井）、人孔（检修孔）、水位计、液位传感器等组成）、消防水泵（立式，DN125-DN100）、消防水泵（卧式，DN125-DN100）、水泵减震器、稳压泵（立式，DN125-DN100）、高位水箱、气压罐（150KG）、水泵接合器、水锤消除器、室外消火栓共10个模型； （2）干式下垂型、湿式下垂型喷头、直立型喷头、雨淋喷头、水流指示器、压力开关等16个模型 6.管网设备（报警阀组） （1）湿式报警阀组模型：包含湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等模型为主，配套压力表、三通、弯头、补偿器、球阀、Y型过滤器等模型组成； (2）干式报警阀组模型：包含干式报警阀阀体、系统侧控制阀（信号阀）、供水侧控制阀（信号阀）、供水侧放水阀（常闭）、自动滴水阀、止回阀、压力表、报警测试阀（常闭）、报警控制阀（常开）、过滤器、压力开关、水力警铃、注水口等模型组成，另外还有配套空气压缩机、普通压力表、电接点压力表、三通、弯头、Y型过滤器、安全阀等模型； （3）雨淋报警阀组：由雨淋阀、电磁阀、水力警铃、压力开关、自动滴水阀、手动快开阀等模型组成，另外还有配套的压力表、单向阀、三通、弯头等模型； （4）预作用报警阀组：包含雨淋阀阀体、湿式报警阀、手动快开阀、自动滴水阀、水力警铃、压力表（供气侧）、压力表（供水侧）、报警管路控制阀（常开）、电磁阀、系统侧控制阀（信号阀）、供水侧控制阀（信号阀）、注水口、注水控制阀等模型组成。另外还有配套空气压缩机、普通压力表、电接点压力表、三通、弯头、Y型过滤器、安全阀等模型。 7.管网设备（阀门） DN200明杆闸阀、DN100明杆闸阀、DN65明杆闸阀、DN200暗杆闸阀、DN100暗杆闸阀、DN100信号蝶阀、DN100排气阀、DN200浮球阀、DN100缓闭式止回阀、DN100消声止回阀、DN65消声止回阀、DN100安全阀、DN100泄压阀、DN100排气阀、安全泄压阀等共计15个阀门模型 8.管网设备（管与管件） DN200柔性橡胶软接头、DN100柔性橡胶软接头、DN200Y型过滤器、DN100Y型过滤器、DN200钢管（卡箍连接）、DN100钢管（卡箍连接）、DN65钢管（螺纹连接）、DN50钢管（螺纹连接）、偏心异径管（DN200-DN125；卡箍连接）、同心异径管（DN80-DN100；卡箍连接）、DN200同径三通（卡箍连接）、DN100同径三通（卡箍连接）、DN200同径四通（卡箍连接）、DN100同径四通（卡箍连接）、DN100机械三通（DN100-DN50）、DN200卡箍、DN100卡箍、DN80卡箍、DN65卡箍、DN200弯头（90度）、DN100弯头（90度）、DN65弯头（90度）、DN200沟槽法兰、DN100沟槽法兰、DN80沟槽法兰等共计25个模型 9.管网设备（仪表） DN200水表、DN200真空压力表（-0.1-0MPa）、DN100压力表（0-2.5MPa）、DN100电接点压力表（0-1.6MPa）、DN100压力开关、DN100流量开关、消防水泵控制柜、消防稳压泵控制柜、火灾报警控制柜（包含火灾报警控制器）、总线型手动报警按钮、总线型输入输出模块、总线型声光报警器共13个模型 10.辅材 消防水泵基础、稳压泵基础、M20螺栓、M16螺栓、M12螺栓、M20平垫、M16平垫、M12平垫、M20螺母、M20螺母、M16螺母、M12螺母、DN200法兰垫片、DN100法兰垫片、DN80法兰垫片、穿墙套管、管道支架、管道吊架、DN100管卡、清洗水箱等至少20个模型 11.工具 卷尺、15寸活动扳手、三维定位仪、24寸管钳、冲击钻、记号笔、切管机、压槽机、开孔机、套丝机、三脚架、高压清洗机等至少12个模型 以下为获取信息（学习模式） 12.消防水源（水池） （1）消防水池补水管路（进水管）：包含消防水池、消防管、暗杆闸阀、Y型过滤器、三通、止回阀、水表、浮球阀等设备； （2）设备标签：为每一种设备均需要提供设备的功能介绍及技术参数标签，其中暗杆闸阀还具有手动开/关功能； （3）熟悉水池的结构，测试并完成水池的有效容积计算。 （4）消防水池吸水井及喇叭口和和防止旋流器两种出水形式。 13.消防水泵 （1）设备标签：为消防水泵、Y型过滤器、柔性橡胶软接头、真空压力表、偏心异径管等设备制作设备介绍及技术规格标签； （2）水泵的吸水管路：主要内容包含消防管、明杆闸阀、Y型过滤器、柔性橡胶软接头、真空压力表、偏心异径管、同径三通等组成； （3）水泵的出水管路：由消防管、、缓闭式止回阀、明杆闸阀、压力表、流量计等设备组成； （4）水泵的吸水管路：主要由消防DN100管道、明杆闸阀等组成。 14.高位消防水箱 （1）高位消防水箱的结构，有效尺寸测试及有效容积计算； （2）设备标签：为高位消防水箱、消防管、明杆闸阀、止回阀等设备制作设备介绍及技术规格标签； （3）高位消防水箱吸水井及喇叭口和和防止旋流器两种出水形式。 15.稳压泵&气压罐 （1）设备标签：为消防稳压泵、明杆闸阀、气压罐、电接点压力表、流量计等设备制作设备介绍及技术规格标签； （2）稳压系统管路：主要内容包含消防管、稳压泵、明杆闸阀、流量计、止回阀、电接点压力表、同径三通等组成； 16.水泵接合器 （1）设备标签：为消防管、水泵接合器、止回阀、安全阀、暗杆闸阀等设备制作设备介绍及技术规格标签； （2）水泵接合器结构，及安装位置测量。 17.消防管网（含阀门） （1）设备标签：为消防干管中的明杆闸阀、压力开关、喷头、信号蝶阀、水流指示器、感烟探测器、感温探测器、末端试水装置、末端试水阀等设备制作设备介绍及技术规格标签； （2）消防管路：配水干管、配水管、配水支管、短立管、喷头、信号蝶阀、水流指示器、压力开关、感烟探测器、感温探测器、末端试水装置、末端试水阀、排水管路等，其中管路包含湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋系统、预作用自动喷水灭火系统四种形式。 18.自动喷水灭火系统管路 （1）湿式报警阀组模型：包含湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等模型为主，配套压力表、三通、弯头、补偿器、球阀、Y型过滤器等模型组成； （2）干式报警阀组模型：包含干式报警阀阀体、系统侧控制阀（信号阀）、供水侧控制阀（信号阀）、供水侧放水阀（常闭）、自动滴水阀、止回阀、压力表、报警测试阀（常闭）、报警控制阀（常开）、过滤器、压力开关、水力警铃、注水口等模型组成，另外还有配套空气压缩机、普通压力表、电接点压力表、三通、弯头、Y型过滤器、安全阀等模型； （3）雨淋报警阀组模型：由雨淋阀、电磁阀、水力警铃、压力开关、自动滴水阀、手动快开阀等模型组成，另外还有配套的压力表、单向阀、三通、弯头等模型； （4）预作用报警阀组模型：包含雨淋阀阀体、湿式报警阀、手动快开阀、自动滴水阀、水力警铃、压力表（供气侧）、压力表（供水侧）、报警管路控制阀（常开）、电磁阀、系统侧控制阀（信号阀）、供水侧控制阀（信号阀）、注水口、注水控制阀等模型组成。另外还有配套空气压缩机、普通压力表、电接点压力表、三通、弯头、Y型过滤器、安全阀等模型; （5）报警阀组管路：包含湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组、预作用报警阀、信号蝶阀、空气压缩及供气管路、注水口管路等； （6）设备标签：湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组、预作用报警阀组等设备制作设备介绍及技术规格标签； 19.常用仪表 设备标签：包含消防水表、真空压力表、普通压力表、电接电压力表、流量计、流量开关等设备制作设备介绍及技术规格标签； 20.控制柜 （1）水泵控制柜包含消防水泵控制柜（含机械应急装置）、稳压泵控制柜、火灾报警控制柜三种模型； （2）水泵控制柜功能：包含控制柜电压、电流指示，1泵启动、1泵停止、2泵启动、2泵停止、手动/自动、1泵允许/禁止、2泵允许/禁止等操作开关以及相应的指示灯； （3）稳压泵控制柜功能：包含控制柜电源指示，手动/自动、1泵启动、1泵停止、1泵禁止、2泵启动、2泵停止、2泵禁止等操作开关以及相应的指示灯； （3）火灾报警控制柜：包含火灾报警控制器、总线型手动报警按钮、总线型输入输出模块等设备功能，以及火灾报警控制器的软件操作界面操作（包总线设备启动、停动操作，总线设备屏蔽、取消屏蔽操作，用户设置中的手动、自动设备、打印设置，系统设置中的总线设备注册、定义、联动编程，手动操作盘控制、设备检查、联动公式检查等内容） 以下为制定计划（学习模式） 21.系统设计流量与压力 （1）根据消防实训基地大楼最小利点喷头的压力计算出单个喷头的流量，然后根据最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量计算系统的设计流量； （2）根据消防实训基地大楼的自动喷水灭火系统管道长度计算管道的沿程阻力损失和局部水头损失，然后根据《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》公式9.2.4计算水泵扬程或系统入口的供水压力。 22.消防水泵接合器设计 （1）根据消防实训基地大楼楼层及高度、自动喷水灭火系统的系统设计流量综合计算消防水泵接合器的数量； （2）完成消防水泵接合器的合理布局，并绘制布局图。 23.室外消火栓系统的设计 （1）根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定室外消火栓的设计数量； （2）根据大楼外市政消火栓的布局和室外消火栓的数量，对室外消火栓进行合理布局，并绘制布局图。 24.消防水池的容积设计 （1）根据《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》和自动喷水灭火系统的用水量确定消防水池有效容积计算方法； （2）根据市政给水管网能的管径、流速，计算补水流量和消防实训基地大楼消防水池的最小容积； 25.供水形式与消防水泵选型 （1）根据消防实训基地大楼的系统工作压力确定整幢大楼的消防供水形式； （2）根据系统的设计流量与压力确定消防水泵的型号及性能参数。 26.稳压系统的设计 （1）根据《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》完成高位消防水箱容积、高度及出水管路的设计； （2）根据消防实训基地大楼的消防给水设计流量确定稳压系统中稳压泵的设计流量； （3）当稳压泵采用下置式时，根据高位消防水箱和消防实训基地大楼的高度、自动喷水灭火系统水泵启动压力（流量开关），确认稳压泵的启动压力和停泵压力值。 27.管网设计1 （1）根据市政供水管网，完成室外消火栓系统和自动喷水灭火系统消防水池补水管的管路设计； （2）完成自动喷水灭火系统给水系统中，消防水泵吸水管、出水管及试水管管路的设计； （3）完成自动喷水灭火系统稳压系统管路的设计； （4）完成自动喷水灭火系统泄水管路的设计； 28.管网设计2 （1）湿式自动喷水灭火系统：包含配水干管、配水管、配水支管、短立管管路设计及湿式报警阀组、信号蝶阀、水流指示器、喷头、末端试水装置、末端试水阀等设备的安装设计； （2）干式自动喷水灭火系统：包含配水干管、配水管、配水支管、短立管管路设计及干式报警阀组、信号蝶阀、水流指示器、喷头、末端试水装置、末端试水阀等设备的安装设计； （3）雨淋系统：包含配水干管、配水管、配水支管、短立管管路设计及雨淋报警阀组、信号蝶阀、压力开关、感温探测器、喷头、末端试水装置、末端试水阀等设备的安装设计； （4）预作用自动喷水灭火系统：包含配水干管、配水管、配水支管、短立管管路设计及预作用报警阀组、信号蝶阀、水流指示器、感烟探测器、喷头、末端试水装置、末端试水阀等设备的安装设计； （5）完成整个消防实训基地大楼排水系统的设计 29.仪表选型 （1）根据消防水泵的设计流量与设计压力完成水泵吸水管真空压力表、出水管路压力表、流量计，流量开关的选型； （2）根据稳压泵启泵压力和停泵压力完成稳压系统电接点压力表的选型； （3）根据市政管路给消防实训基地大楼的供水情况，完成消防水表的选型； （4）根据消防水泵及稳压泵的选型与功能，完成消防水泵控制器、消防稳压泵控制器的功能选型； （5）根据消防实训基地大楼整个自动喷水灭火系统的设计完成火灾报警控制器及总线型感烟探测器、总线型感温探测器、总线型输入输出模块、总线型手动报警按钮及总线型声光报警器的选型。 30.绘制系统设计图 （1）根据整幢消防实训基地大楼自动喷水灭火系统的设计，绘制系统设计图，并上传到服务器，由老师进行审核； （2）系统图包含湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋系统、预作用自动喷水灭火系统共4个系统。 31.绘制系统施工图 （1）根据整幢消防实训基地大楼自动喷水灭火系统的设计，绘制系统施工图，并上传到服务器，由老师进行审核。 （2）施工图包含湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋系统、预作用自动喷水灭火系统共4个系统。 32.设备选型与下料 根据自动喷水灭火系统系统设计图和系统施工图，然后对所有涉及到的消防设备、管网设备、辅材及工具进行选型，然后生成excel文件进行下载，并上传到服务器，由老师进行审核。 以下为做出决策（学习模式）模块 33.系统设计图的审核 （1）老师根据学生提交到服务器的系统设计图进行审核与审批，并将审核与审批结果反馈给学生端； （2）系统图包含湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋系统、预作用自动喷水灭火系统共4个系统。 34.系统施工图的审核 （1）老师根据学生提交到服务器的施工设计图进行审核与审批，并将审核与审批结果反馈给学生端； （2）施工图包含湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋系统、预作用自动喷水灭火系统共4个系统。 35.设备选型与下料的审核 老师根据学生提交到服务器的设备选型与下料清单进行审核与审批，并将审核与审批结果反馈给学生端。 以下为任务实施（施工模式）模块 36.施工方案与施工组织 （1）施工方案与施工组织包含工程概况、工程目标、管理与组织、现场质量安全管理、施工进度计划、施工准备、施工及施工工艺（给水管道施工顺序、施工方法、水泵安装、支架安装、管道安装、阀门安装、管道试压和冲洗、管道防腐、油漆等）、系统调试与验收等内容。 （2）学生将完成的施工方案与施工组织上传至服务服，让方便老师审核。 37.施工基础技能训练 （1）消防管切割技能训练：通过切管机的操作实现对消防钢管的切割训练； （2）消防管道开孔技能训练：通过切管机的操作实现对消防钢管的开孔训练； （3）消防管道沟槽制作：通过压槽机的操作实现对消防钢管的压槽训练； （4）消防管套丝技能训练：通过套丝机的操作实现对消防钢管的套丝训练；（含手动和自动两种套丝方式）。 38.室外（市政）消火检管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在消防实训基地大楼的地面下完成市政管路与室外消火栓管路的线路及设备安装尺寸定位； （2）根据定位好的线路及设备位置完成市政管道及室外消火栓系统管路及设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 39.消防水池补水管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在消防实训基地大楼的地面下和消防水池房间完成消防水池补水管路及设备的安装尺寸定位，其中进入水池的管路要求有支架支撑或吊架固定； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防水池补水管路及设备的安装。 （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 40.消防水泵的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在消防实训基地大楼的水泵房定位消防水泵的安装基础位置； （2）根据定位好的消防基础位置，放置水泵的安装基础，然后再行安装水泵减震器和消防水泵； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 41.消防水泵吸水管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消防水池出水管至消防水泵吸水管之间管路及设备的安装尺寸定位，其中管路中间需要有支架支撑； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防水泵吸水管的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 42.消防水泵出水管及试水管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消防水泵出水管到消防干管管路、水泵试水管路及管路上设备的安装尺寸定位，其中部分管路需要有吊架支撑； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防水泵出水管路、试水管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 43.稳压系统管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消防水池出水管到消防干管管路、高位水箱到消防干管管路、及管路上设备的安装尺寸定位，其中部分管路需要有吊架支撑和管卡固定； （2）根据定位好的线路及设备位置完成稳压系统管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 44.消防水泵接合器及泄水管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成消防干管分别到水泵接合器和消防水池回流管路及管路上设备的安装尺寸定位，其中部分管路需要有吊架支撑； （2）根据定位好的线路及设备位置完成消防水泵接合器及泄水管管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 45.湿式自动喷水灭火系统管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成湿式自动喷水灭火系统配水干管、配水管、配水支管、短立管管路及管路中的湿式报警阀组、信号蝶阀、水流指示器、喷头、末端试水装置、末端试水阀等设备的安装尺寸定位； （2）根据定位好的线路及设备位置完成湿式自动喷水灭火系统管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 46.干式自动喷水灭火系统管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成湿式自动喷水灭火系统配水干管、配水管、配水支管、短立管、空气压缩机的充气管路及管路中的干式报警阀组、信号蝶阀、水流指示器、喷头、末端试水装置、末端试水阀等设备的安装尺寸定位； （2）根据定位好的线路及设备位置完成干式自动喷水灭火系统管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 47.雨淋系统管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成湿式自动喷水灭火系统配水干管、配水管、配水支管、短立管管路及管路中的雨淋报警阀组、信号蝶阀、压力开关、感温探测器、喷头、末端试水装置、末端试水阀等设备的安装尺寸定位； （2）根据定位好的线路及设备位置完成雨淋系统管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 48.预作用自动喷水灭火系统管网的安装 （1）根据审核通过的系统设计图与施工图，使用三维定位仪在水泵房完成湿式自动喷水灭火系统配水干管、配水管、配水支管、短立管、空气压缩机的充气管路及管路中的预作用报警阀组、信号蝶阀、水流指示器、感烟探测器、喷头、末端试水装置、末端试水阀等设备的安装尺寸定位； （2）根据定位好的线路及设备位置完成预作用自动喷水灭火系统管路及管路上设备的安装； （3）安装内容上传至服务器，以方便老师浏览并检查学生的安装进展和质量，同时也方便学生关闭软件后再行打开进行后续安装。 49.管道试压（含气压）、冲洗试验 （1）管路水压（气压）强度试验和冲洗通过高压清洗机（或手动/自动打压泵）分段对进行清洗和试压； （2）清洗和试压管道主要包含消防给水管网、湿式自动喷水灭火系统管网、干式自动喷水灭火系统管网、雨淋系统管网、预作用自动喷水灭火系统管网； 以下为检查控制（调试/运行模式）模块 50.消防水源测试 （1）检查并测量消防水池、高位消防水箱的高度液位显示； （2）检查并计算消防水池、高位消防水箱的有效容积； 51.消防水泵测试 （1）通过试水管路，检查并记录消防水泵的出水流量及压力； （2）通过消防水泵控制柜，检查并记录水泵投入运行的时间； 52.稳压泵测试 （1）通过电接点压力表，测试稳压泵的启泵压力与停泵压力是否能够正常； （2）检查当消防主泵启动时，稳压泵的停泵工况； 53.报警阀测试 （1）在湿式自动喷水灭火系统管路中充满水，通过打开湿式报警阀的试验阀对湿式报警阀组进行报警测试； （2）干式自动喷水灭火系统，系统侧平时充满有压气体，可以打开干式报警阀组的试验阀进行报警测试; （3）雨淋系统为开式报警系统，可以直接雨淋报警阀组的试验测试阀进行报警测试； （4）预作用自动喷水灭火系统，系统侧平时充满有压气体，可以打开预作用报警阀上的试验阀进行报警测试。 54.联动试验 （1）在湿式自动喷水灭火系统：打开末端试水装置，湿式报警阀组系统侧水压开始降低，湿式报警阀上的压力开关动作，并将信息上传至火灾报警控制柜，由火灾报警器启动消防水泵工作； （2）干式自动喷水灭火系统：打开末端试水装置（或排气阀），干式报警阀组系统侧气压开始降低，干式报警阀组上的压力开关动作，并将信息上传至火灾报警控制柜，由火灾报警器启动消防水泵工作； （3）雨淋系统为开式报警系统：当感温探测器动作，并将信息上传至火灾报警控制柜，由火灾报警器启动消防水泵工作； （4）预作用自动喷水灭火系统：当感烟探测器动作或打开末端试水装置（或排气阀），预作用报警阀组系统侧气压开始降低，预作用报警阀组上的压力开关动作，并将信息上传至火灾报警控制柜，由火灾报警器启动消防水泵工作； 以下为总结反馈模块 55.总结反馈 将每个学生获取信息、制定计划、作出决策、任务实施、检查控制的整个消防自动喷水灭火系统从工程案例学习，然后自己设计工程项目，并在老师审核通过后编写施工方案与施工组织，进行项目工程施工和设备安装，至到最后项目调试通过进行验收，整个项目过程进行评价与总结，最后生成项目文件在服务器上进行备档，以备老师进行专业项目考核或学期考核， 同时也方便学生对项目情况进行查阅。 以下为其它模块 56漫游模式 设计为全景模式和上帝视角两种漫游模式。全景模式是人在3D场景漫游过程，将消防实训基地大楼以实景的形式进行显示，而上帝视角由只显示消防实训基地大楼框架，这样更加方便直接观察整个消防项目的管路及设备情况。 57场景切换 由消防实训基地大楼一共有7层，人在3D场景中漫游时间比较长，为了漫游方便，可以直接通过场景切换面板操作，将漫游位置直接切换到想去的楼层。 （二）技能训练内容 学习活动一 获取信息 任务1：消防给水及自动喷水灭火系统设备组成 任务2：自动喷水灭火系统的布置原则 任务3：自动喷水灭火系统喷头的布置 学习活动2 制定计划 任务1：确定建筑分类与耐火等级 任务2：流量与用水量计算 任务3：消防水泵接合器设计 任务4：室外消火栓系统的设计 任务5：消防水池的容积设计 任务6：供水形式与消防水泵选型 任务7：高位消防水箱设计 任务8：稳压泵压力与流量设计 任务9：室内喷头选型与布置 任务10：管网设计 任务11：仪表选型 任务12：绘制系统设计图 任务13：绘制系统施工图 任务14：设备选型与下料 注：★投标文件针对“制定计划”下，任选三个任务各提供一张真实界面图片以及系统设计图与施工图。图片标示不清、内容不符、数量不足或未提供图片，视为负偏离。 学习活动3 做出决策 任务1：系统设计图的审核 任务2：系统施工图的审核 任务3：设备选型与下料的审核 学习活动4 任务实施 任务1：室外（市政）消火检管网的安装 任务2：消防水池补水管网的安装 任务3：消防水泵的安装 任务4：消防水泵吸水管网的安装 任务5：消防水泵出水管及试水管网的安装 任务8： 稳压系统管网的安装 任务9：消防水泵接合器及泄水管网的安装 任务10：湿式自动喷水灭火系统管网的安装 任务11：干式自动喷水灭火系统管网的安装 任务12：雨淋系统管网的安装 任务13：预作用自动喷水灭火系统管网的安装 注：★提标人须提供自动喷水灭火系统之“任务实施”模块下任意三个任务的真实界面图片各一张。图片标示不清、内容不符、数量不足或未提供图片，视为负偏离。 学习活动5 检查控制 任务1：消防水源测试与验收 任务2：消防水泵测试与验收 任务3：稳压泵系统测试 任务4：湿式报警阀组的测试 任务5：湿式自动喷水灭火系统联动 任务6：干式报警阀组的测试 任务7：干式自动喷水灭火系统联动 任务8：雨淋报警阀组的测试 任务9：雨淋系统联动试验 任务10：预作用报警阀组的测试 任务11：预作用自动喷水灭火系统联动试验 注：★提标人须提供自动喷水灭火系统之“检查控制”模块下任意三个任务的真实界面图片各一张。图片标示不清、内容不符、数量不足或未提供图片，视为负偏离。 学习活动6 总结反馈 三、 虚拟仿真实训室硬件配置 仿真实训室硬件配置主要包含服务器、交换机、实训室布线等内容。 1.服务器数量1台，主要技术参数如下所示： （1）CPU：类似Intel Xeon(四核 Xeon E-2324G)以上 （2）内存：类似DDR4 3200MHz内存(标配单根8G内存 4个插槽可扩展至128G)以上 （3）4个硬盘位 支持M.2和SD卡(标配1T硬盘 支持3个3.5英寸，1个2.5英寸) （3）主板：芯片组类似Intel C256以上 （4）网口：1个千兆网口 （5）PCI插槽：X16通道PCI-EGen3，安装在X16插槽中；X4通道PCI-E Gen3，安装在X16插槽中；X1通道PCI-E Gen3，安装在X1插槽中。 预装主流操作系统。 2.其他，由投标供应商据实配置。 | 套 | 1 | 否 | 核心产品 |
| 11 | 储能电站消防系统 | 储能电站消防系统以早发现、早处置“为原则，对储能舱内电池热失控初级阶级进行超前探测预警。将火灾扑灭在萌芽阶段。储能消防系统针对锂电池的PACK包、柜级、舱体空间，实现多级防护。采用复合型火灾探测器，对可燃气体分级预警，精准探测预警锂电池热失控。 （一）PACK 内部防护 单体电池热失控发生时产生的气体探测预警与灭火抑制是防止热蔓延的关键点。采用复合型火灾探测器（如一氧化碳和感烟感温复合火灾探测装置），集成温度、烟雾、电解液泄漏气体、氢气和一氧化碳，对可燃气体分级预警，精准探测预警锂电源热失控。 （二）柜级、包级防护 对电池簇柜体(柜体相对密封型设计结构)，电池柜子内部电池模组货架式摆放，实现对电池簇柜体内部的安全防护。内部柜体配置全氟己酮灭火装置通过管道输送到电池簇柜内部的灭火装置防护。 （三）储能舱级防护 对集装箱或电池舱实施安全防护，采用预制式全氟已酮灭火装置进行空间全淹没消防，采用常规的烟温感进行探测，作为全体防护，作为整箱火情的抑制，提高整体消防安全性，为火灾救援争取时间。 1.电池预制舱（模拟）(1台) (1）产品尺寸：约1.3m*0.6m*0.8m（长*宽*高） （2）结构组成：由电池舱和电气舱两部分组成 （3）整体结构使用铝合金4040型材和铁板钣金组合设计； （4）包含电池模组（模拟）； 2. 一氧化碳和感烟感温 复合火灾探测装置（1只） （1）探测类型：CO/烟雾/温度 （2）工作电压：总线 24V(20V～28V 脉冲电压) （3）通讯方式：无极性二总线 （4）适用场景：PACK级/簇级/舱级探测 3. 气体灭火控制器（1台） 壁挂式，可实现4个防区的气体灭火控制，每个区最大容量40点，控制器最大容量160点。可适用于紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备。 4. 可燃气体探测器（防爆型）（1只） （1）检测气体：甲烷、氢气、丙烷、异丁烷 （2）工作电压：DC24V （3）通讯距离：≤1000m(屏蔽线4x1.5mm2) （4）本探测器采用IBUS四总线通讯方式，与适配控制器实时传输浓度、故障和火警等信息，自带一组继电器输出和一组声光输出。 （5）探测器使用进口高精度气体探测器传感器，具有智能控制传感器高浓度淹没保护功能。 5.可燃气体报警控制器（1台） （1）总线制，壁挂式安装，液晶显示； （2）具备显示现场可燃气体浓度、可燃气体浓度超限报警、报警时闭合输出触点等功能。 6. 全氟己酮自动灭火器装置（1只） （1）工作/启动电压：DC24V （2）电控启动/温控启动 （3）电控启动时间≤1S，喷射时间≤8S，喷射启动压力1.2Mpa。 7. 点型感烟探测器（1只） （1）总线24V无极性允许范围：16V～28V； （2）探测气体及报警浓度：一氧化碳200×10-6 （3）输出容量及控制方式：一组无源常开输出触点，容量3A30VDC，可方便控制联动设备，如通风换气设备等。 （4）蜂鸣器：报警时，蜂鸣器每秒鸣叫约2次；报故障时蜂鸣器约每10秒鸣叫一次 8.点型感温探测器（1只） （1）工作电压：总线24V （2）报警确认灯：红色（巡检时闪烁，报警时常亮） （3）编码方式：十进制电子编码 （4）探测角度≤45° （5）保护面积：当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积，为20m2～30m2。 9. 总线隔离器（1只） （1）总线短路故障时，隔离器内部电路中的自复熔丝断开，内部继电器吸合，将隔离器输出电路完全断开待故障修复后，总线隔离器可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。 （2）动作指示灯：红色（正常监视状态不亮，动作时常亮） （3）负载能力：总线24V，约170mA。 10.单输入输出模块（1只） （1）使用电子编码器进行编码，有一对常开、常闭触点输出 （2）工作电压：总线电压：DC24V （3）输出容量：无源输出：容量为DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 （4）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） （5）指示灯：红色（输入指示灯：巡检时闪亮，动作时常亮；输出指示灯：启动时常亮） 11.风机（2个） （1）供电电源：DC24V，2.5A； （2）尺寸：约200*200*60mm 12.火灾报警控制器（1台） （1）控制器为集中/区域兼容型，既可满足单体建筑中的区域消防报警系统的设计要求，又可联网组成分布式消防报警系统; （2）控制器支持多达242个总线控制设备，对联动类和报警类总线设备，控制器设有不掉电备份. （3）控制器采用图形化彩色显示界面，不同信息采用不同窗口显示; （4）用户通过选配不同的通讯板卡，实现控制器间联网、连接图形显示装置、连接广播或电话系统、连接第三方系统等。 （5）控制器配接智能手动消防启动盘，智能手动消防启动盘上的每一个启/停键，通过定义与系统所连接的任意总线设备关联，完成对总线制联动设备的启动、停止控制。 （6）控制器配备直接控制盘，对消防泵、排烟机、送风机等重要设备进行直接控制。直接控制盘具有输出线断线、短路故障检测功能。 13.接口卡（3个） 用于实现气体灭火控制器、可燃气体报警控制器 14.喷头（4只） 不锈钢，气体与水雾各两只。 15.BMS电池管理系统（1套） （1）通过电源管理，实现声光报警、断路器和风机等设备的联动控制 （2）实现对电池的有效管理。 注：★投标文件需根据招标参数提供实训装置3D效果图（包含设备安装布局）。 | 套 | 1 | 否 |  |
| 12 | 实训室设备（智慧黑板、课桌椅） | 一、硬件参数 1.交互式壁挂智慧黑板整机由三部分拼接而成，采用纯平面金属全包边及卡槽式固定设计，防止书写面脱落，壁挂安装，拆卸方便。可实现整块黑板统一屏幕书写，可以进行触摸互动；两边书写面板支持磁吸功能；中间屏幕为液晶显示屏，整体面板可进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，无需喷水即可擦除。黑板玻璃具有抗磨性，不影响老师反复书写擦试。 2.交互式壁挂智慧黑板标准尺寸：长≥4200mm；高≥1200mm，厚≤95mm;采用精准拼装模块化构架、（各模块之间拼缝≤0.08mm，光学缝隙≤0.12mm）,无鼓边，平整度≤0.15mm，纯平表面拼接无缝隙，无书写断接，无书写不畅，灰尘或水迹不影响触控。 3.中间区域屏幕LED 液晶屏，采用制造业级A规原装液晶面板且液晶屏，显示比例 16:9，显示性能满足 UHD 高清点对点要求，亮度均匀性≥75%。 4.为了确保整机具备良好的色彩显示效果，屏幕图像分辨率等于或优于 3840 x2160；屏幕亮度≥350cd/㎡，对比度4000:1；可视角度（H/V）178°，色域覆盖值≥72%。 5.交互式壁挂智慧黑板具有手指息屏开关黑板背光功能，任意显示触摸区域及任意物理按键均可快速唤醒，方便快捷。并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作；快速按压开关机需控制在1秒内.且整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 5.为保证学生上课观看的显示效果，产品必须采用纳米银电容触控技术，连续响应速度≤6ms。手指轻触式多点（内置安卓不少于20点触控）互动体验；能在自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接统信操作系统的电脑外部设备时正常无障碍使用。 6.具有高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉，使得画面变得更加柔和。黑板表面具有防眩光技术，不能在表面形成反射影像，不影响可视画面。防近视纳米涂层技术，防蓝光紫光； 7.具有智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；在学生观看时光线更加明亮，集中注意力。当照度值4500X，光源显色指数Ra98的条件下，在屏幕460mm处蓝光辐射亮度≤0.0135W/㎡.sr.cm。 8.为便于教师进行日常设备开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、比例调节等操作，整机具备≥7个前置按键，并且具备前置针孔式一键还原OPS功能，不接受物理按键防止误操作；前置电源物理按键具有一键关机、整机关机、ops关机、节能待机四合一功能。 9.一键录屏：前置物理按键具有一键录屏功能，可以录制屏幕内容、音频到本地，方便老师进行教学回顾；一键切换：支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例； 10.整机顶部中间内置非独立拓展的高清摄像头，摄像头像素不低于1300W，摄像头视场角FOV≥120°，支持远程巡课等应用； 11.内置独立高保真双扬声器系统（非喇叭），40W功率，HIGH JBL音效技术，全场景3D环绕。 12.整机功耗 ≤180W，待机功耗 ≤0.5W，国家能效等级认证1级 以上。 注：★提供第三方检测机构出具的节能认证证书。 13.交互平板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作； 14.整机具有内置非独立外扩展的阵列麦克风，阵列数≥8，可用于对教室环境音频进行采集。 15.支持演示内容保存到本地、PDF、云端等格式，保存到云端是自动生成会议内容提取码，用户可以在任意一台设备上输入提取码即可重新调用演示内容。 16.智慧黑板支持分屏教学功能，支持白板书写等多种应用组合分屏教学，提高课堂教学效率。 17.前置物理按键可以进行按键组合或悬浮菜单实现童锁功能，锁定屏幕和触摸，防止误操作；支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。支持智能 U 盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时插入 USB key 解锁。 18.为保障教师用户连接外拓设备的日常需求，整机至少保证前置输入接口≥3路USB接口，HDMI≥1路，Type-C≥1路；USB接口支持直接播放4K视频，视频解码支持H.264格式；通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线，简化部署。 19.整机包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙接发装置，具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于35个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化；（支持拆除wifi功能） 20.整机包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙接发装置，具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于35个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化；（支持拆除wifi功能） 21.整机板具备良好的散热性能，模组热扩散系数≥50mm²/S。测试标准满足：ASTM E1461-13.实验温度50℃-90℃。 22.为保证师生的人身安全和产品品质，对玻璃和使用者双重保护，触控钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人； 23.无需借助PC,整机可一件进行硬件自检，包括对系统内存、温度、触摸系统、光感系统、内置OPS电脑、网络等进行状态提示、及故障提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。 24.手机无线传屏轻白板软件 ：通过手机拍照或照片形式无线传屏到一体机，软件支持远程、缩放、书写、备注等高拍仪功能。 25.整体前掀式维护：可以使整块黑板向上掀起，无需拆机，前维护，单人即可进行设备维护及保养。 26.内容可以通过扫描二维码进行分享，分享时可以启用二维码加密功能，扫描过程中只有输入正确的密码才能进行扫码分享内容；为了满足不同用户对保密的需求，在分享文件时可以选择广域网或者局域网下的扫描分享，生成二维码。 27.完善的售后体系：一键报修系统，通过扫描机身报修二维码，可查看机器出厂配置，下载技术文档，直接进入软件进行故障描述，无须电话，即可直达售后、快速响应。 28.整机内置安卓嵌入式系统，机身内存不低于16G ROM，运行内存不低于4G RAM，并支持128G可扩展存储。 二、内置电脑配置 1.整机架构: 内置模块化电脑,采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，抽拉内置安装方式，便于售后及升级，接口针脚数80Pin,方便后续升级维护，与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.处理器性能:I5或以上配置； 4.内存性能:8G 内存或以上配置; 5.硬盘性能:SSD 256G固态硬盘或以上配置,并具有防震功能; 6.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准； 7.独立外设扩展接口：VGA OUT,AUDIO OUT,HDMI,MIC，≥6路USB（其中不少于2路USB3.0），RJ-45等接口，内置WIFI 等, 满足教学不同设备连接使用需求; 系统还原:硬件一键系统还原。 三、软件部分 交互软件基础功能 1.支持插入表格，插入表格时采用通过拖动行、列来进行添加，在表格中插入书写内容是表格可以根据书写内容自动调整表格的宽度； 2.画笔功能：包含最少9种笔工具（铅笔、软笔、毛笔、荧光笔（半透明笔）、纹理笔、排笔、智能笔、对象笔、双笔）； 3.分屏功能：支持分屏书写，可设置分屏的数量和背景颜色。 4.橡皮擦功能：包含最少5种擦除功能（对象擦、位图擦（可精确擦除画线边角）、图片擦、清除页面和手势擦除）； 手势识别：包含最少4种手势应用（双指漫游、双指缩放对象、双指旋转对象、自动识别擦除宽度、自动识别擦除手势）； 5.画笔自动修正功能：能修正直线、正圆、椭圆、矩形、三角形和多边形等图形； 6.双笔多颜色书写：支持同一页面下，双笔同时书写，并体现为不同颜色。 7.屏幕录制功能：可在白板软件中全屏幕或任意选择区域录制，并可借助麦克风将声音同步录制，录制后的微课视频可一键导出至教学白板软件或另存本地,也可以上传到相关资源平台，拒绝第三方软件； 8.对象特效功能：可针对页面中一个或多个对象(例如图片、图形、文字)进行交特效设置，例如:飞入特效、放大特效等不少于5个； 9.辅助工具：提供最少14种辅助工具（探照灯、遮幕、放大镜、屏幕截图、页面截图、直尺、量角器、圆规、视频展台、手写识别、视频录制工具、数学公式识别、PPt讲课工具、透明页标注工具）； 10.网页格式插入：可从白板软件中直接访问网页，支持从网页上直接拖载图片或文本格式到白板软件，并可对其进行旋转、批注等功能操作。 11.3D教学模型功能：可自定义修改、添加、删除3D教学模型，并可在白板页面中无限制对3D教学模型旋转、缩放，以及其他功能操作； 12.田字格汉字笔画功能：在田字格中的汉字，可根据汉字笔顺播放书写该汉字； 二、课桌（25只） 单桌尺寸：1200×600×750mm（长×宽×高），样品由采购人认可。 三、凳子（50个），样品由采购人认可。 课桌、凳子参考图片。 | 套 | 1 | 否 |  |
| 13 | 实训室装修及文化建设 | 实训室除了正常装修满足教学需求外，还要具有视觉欣赏和文化氛围建设。其文化建设内容包括实训室外宣传海报、实训室内部的教学系统原理、安全手册、实训室介绍、常用工具操作规程等，其中文化内容不少于10张。 1.玻璃隔断（67 m2） 边框材料种类、规格: 1.2mm铝合金；玻璃品种、规格、颜色:10mm夹胶钢化玻璃；嵌缝、塞口材料品种: 专用玻璃胶嵌缝 2.门（9 m2） 门框或扇外围尺寸:1800*2400；门框、扇材质:1.2mm厚铝合金；玻璃品种、厚度:10mm夹胶钢化玻璃 3.水性环氧涂料（769 m2） 原地面清理干净，凹，凸处水泥砂浆抹平；中层漆材料种类、厚度:水性环氧中涂腻子、水性环氧底漆；面漆材料种类、厚度: 水性环氧面漆；涂料厚度:2mm 4.线槽（550 m） 材质:PVC 5.配管（100 m） 阻燃管；规格:DN50 6.配线（照明线）（400 m） 配线形式:线槽配线；ZR-BV-1.5mm2 7.配线（插座线）（1040 m） 配线形式:线槽配线；ZR-BV-6mm2 8.电力电缆（50 m） 规格:3x25+1x16；.材质:铜芯；穿管敷设 9.电力电缆头（2个） 规格:25mm2；材质、类型:室内干包式铜芯 10.5孔插座（34个） 材质:PC；明装 11.照明开关（10个） 材质:PC；规格:单控单开；明装 12. 动力配电箱（1个） 尺寸：800*600*200；悬挂壁装 13. 照明配电箱（1个） 适宜;悬挂壁装 14. 照明灯（26个） LED吊灯;18w 15. 脚手架（170 m2） 钢管脚手架 16.文化墙（室外）（2张） 专业及文化宣传,3.5*1.5m 17. KT板挂图（室内）（10张） 包含教学系统原理、安全手册、实训室介绍、常用工具操作规程等.0.6m*0.8m 18. 安全文明施工费（1项） 注：★投标供应商根据采购人提供的现有场地图，出具本实训室装修效果图。 | 项 | 1 |  |  |

图纸详见附件

## 第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：自合同签订之日起60日历日内完成供货安装调试并提交采购人验收。

交货地点：贵州建设职业技术学院。

二、验收标准、规范及方式

验收标准、规范：符合国家现行相关标准、行业现行相关标准、本采购文件及合同要求，如无则按采购人要求执行。

验收方式：符合国家现行相关标准、行业现行相关标准、本采购文件及合同要求，如无则按采购人要求执行。首次验收费用由采购人支付，首次验收未通过，复验收费用由中标人支付。

三、付款方式

本项目按项目进度分期付款：（1）签订合同后，甲方支付合同价的40%作为预付款；（2）所有产品安装调试完毕且验收合格后，甲方支付至合同签订金额的100%。

注：上述合同款支付前，中标人均需向采购人出具当次支付款全额正规发票。

四、履约保证金

签订合同前，乙方向甲方指定账户汇入合同价的5%作为履约保证金。合同履行完毕，甲方无息退还乙方的履约保证金。若签订合同后乙方不按双方签订合同规定履行，则无权要求退回履约保证金。

五、质保期

3年，自验收合格之日起计算。

六、投标报价说明

投标人报价视为完成本项目下采购人的所有需求，即“交钥匙项目”报价。

七、投标有效期

90日历天。

八、《项目承诺书》

供应商需对以下内容提供单独的承诺函，承诺函格式自拟：

1.中标人需提供相关原件到招标人指定时间、地点进行原件核验，若存在弄虚作假行为，取消中标资格并报财政监管部门处理。

2.中标人针对本项目实施安排的所有人员，在服务期间发生的所有伤害、伤亡及对第三者造成的伤害他伤亡等，均由中标供应商承担经济和法律责任，与采购人无关。

3.中标人所提供产品必须是全新、合格、有合法来源证明的货物；

4.中标人所投商品（含定制品主材）的质量或客户满意度排位，在主流网站查询排名为前十位（含第十位）。注：建议投标供应商应对所投商品当时在主流网站上的查询排位截屏保留（含查询未体现），以备后期查证。

5.中标人确保采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或制造业设计权等的起诉。

6.质保服务：

①质保期内，一旦发生质量问题，供应商应保证在接到通知后3小时以内上门服务，故障保证在2天内修复。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，成交供应商必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新设备（更换设备必须征得采购单位同意）。

②质保期后，维修只收取配件成本费（自然灾害及人为故意损坏除外）。

供应商需在承诺函中明确售后服务人员及其联系方式。

## 第三节实质性要求明细表

| 序号 | 商务实质性条款 | 技术实质性要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按第二章第二节商务要求条款逐一列明 | / |  |

第三章评标办法及评分标准

第一节评标办法

一、评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。