服务需求

（汕头市分行联网防盗报警系统改造、零星维修及维护服务项目）

- 项目概述

本项目整合报警设施设备改造及零星维修服务与联网防盗报警系统维护保养服务两项服务，旨在确保分行及辖属网点报警系统及设施设备故障能得到及时响应和保障，确保我分行报警系统安全可靠运行。

二、服务品类

安防系统设备安装、维修维护改造。

三、服务内容

（一）报警设施设备改造及零星维修服务内容

汕头市分行办公楼及营业场所、金库、档案库、离行自助银行对应的防盗报警系统设计方案、防盗主机、无线报警模块、红外线室内探头、震动感应器、报警按钮、示警灯、门磁、控制键盘、信号线、电源线等相关配套材料的安装改造、零星维修。

（二）联网防盗报警系统维护保养服务内容

1.每月负责建行汕头分行办公楼及营业场所、金库、档案库、离行自助银行等的防盗报警系统及相关设备的日常维护保养事项，确保报警设备正常运行。

2.汕头分行办公楼及营业场所、金库、档案库、离行自助银行等若出现警情，要求乙方及时响应。若在非营业时间发生警情，必须同时通知甲方指定联防负责人或联络人。

3.负责每天跟踪监督甲方辖属办公楼、营业网点、金库、档案库、离行自助点等的布、撤防情况，凡未在营业日19：30之前布防的，应进行电话查询，如发现情况异常，应通过电话与营业网点、自助的负责人或甲方保卫部门负责人进行联系，查明原因。

4.双方确认的其他安全事项。

四、服务期限

二年。

五、服务质量要求

（一）注册地在汕头市或在本地有常驻服务地点，以确保报警时能迅速响应到位。

（二）确保110报警信号能接入本地公安110报警中心（提供公安相关的文件资料），并能为甲方的监控指挥中心提供全辖网点报警信号实时监测电子地图（提供场景图片或资料）。

（三）报警设施设备改造及零星维修

质量必须符合:公安部《银行业金融机构安全评估标准》、《银行安全防范要求》（GA 38-2021）、《报警运营服务规范》（GA1383-2017）、《入侵和紧急报警系统技术统计》（GBT32581-2016）、《防盗报警控制通用技术条件》（GB12663-2019）等相关规范的要求。

（四）联网防盗报警系统维护保养

1.承诺网点报警警情响应速度：属龙湖、金平区域的应于接到通知后1小时内到位，濠江、澄海、潮阳区域应于接到通知后2小时内到位，潮南、南澳区域应于接到通知后3小时内到位，且故障必须在2小时内修复完毕。

2.供应商没有按照协议约定履行义务的，甲方有权要求乙方在2个工作日内整改，并根据考核标准（见附件1）扣罚防盗联网监控维护保养费用，且不承担任何责任。如乙方没有在甲方限定的时间内整改完毕的，甲方有权终止本协议书。

3.维护工作方式：乙方设立应急电话（电话号码：0754-XXXXXXXXX，手机号码：1XXXXXXXXXX）,对甲方需求提供 7*24 小时响应服务。

4.乙方必须指派2名（含）以上具有三年以上从事安防从业资格经验的人员响应甲方服务需求。

5.维护人员进入网点必须提供甲方保卫部门开具《维护保养通知书》和本人身份证等证明，维保中需要更换设备、器材的，要报告甲方保卫部门。

6.维护保养任务完成后必须提交《用户维护登记表》由（保卫部门或网点）验收后签名确认。

六、其他服务需求。

详见附件2《服务需求表》，供应商需逐条应答。

七、款项支付要求，包括分期付款要求、付款方式

（一）报警设施设备改造及零星维修服务费用结算按《汕头市分行报警设施设备改造及零星维修服务项目报价表》的最终报价据实结算，该表中未列出的项目单价，以工程造价咨询审核为准。

（二）联网报警系统维护保养服务费用按《联网防盗报警系统维护保养点位统计表》（附件3）中据实结算，每半年结算一次，最后未满半年的按月结算。我分行每半年对供应商服务进行考核，确定服务费用，由双方确认签名执行，供应商提供增值税专用发票给我分行。我分行在收到发票后 10 个工作日内，以转帐方式向供应商支付。

（三）本服务项目费用以转账形式支付，只可用增值税专用发票结算，如服务供应商未能提供有效发票的，我分行有权拒绝与服务供应商结算，且无需承担任何违约责任。

八、工作成果要求，包括保密要求、最终提交文档要求、验收标准及验收流程。

（一）报警设施设备改造及零星维修

1.新装或更换的新设备提供一年的维护服务。维护期内，因安装或机件本身质量故障（不含人为因素和不可抗力因素损坏）的，提供免费更换服务。超过维护期的，损坏更换收取材料费，不收取人工费。

2.供应商对我方防盗报警系统提供定期巡检维护服务。

3.提供24小时安装项目警情监控服务，及时协调属地公安机关对我方防盗报警系统的真实警情进行处置。

4.保密条款：对采购事项涉及的一切事项（包括但不限于相关部位安装的设备各类、运行规律、参数设置、网络连接及拓朴图、因外部侵害产生的紧急事件等）双方均负有保密义务。

5.验收标准按照防盗报警系统相关行业标准实行。由我方相关专业人员对系统进行联网测试、布撤防测试无误后予以验收并移交使用。移交时必须教会我方使用单位人员正确使用方法，才能移交。

（二）联网防盗报警系统维护保养

1.遵守建行的各项规章制度，接受我分行的检查和监督，不断提升服务质量。

2.对我分行提出的要求或建议，应在 1 个工作日内作出书面答复。

3.供应商提供服务应对所知悉的建设银行商业秘密、及其他设备相关参数、资料予以保密，如因提供服务时出现泄漏前述有关资料造成损失或严重后果的，供应商应立刻更换提供服务人员并对建行的损失承担赔偿责任。

九、报价表

（一）维护保养部分报价

| 采购商品名称 | 含税报价（元/项*月） | 不含税报价（元/项*月） | 适用税率 | 提供发票类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单价 | 单价 |  |  |  |
| 汕头市分行联网防盗报警系统维护保养 |  |  | % | 增值税专用发票 |  |

注：报价以人民币单位“元”为基准单位。

说明：以上报价包含该项目的税金等达到项目要求所有费用。按每月实际防盗监控服务保养办公楼、营业网点、金库、档案库、离行自助点等数量据实结算。

（二）改造和维修部分报价表

《汕头市分行报警设施设备改造及零星维修服务项目报价表》

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元，含税价）） | 单项预算总价 | 报价折扣率（90至100%） | 税率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网点装修改造安装报警系统费用（按10个网点预算） | 网络报警控制主机安装费 |  | 台 | 20 | 179.85 | 3597 | % | % |
|  |  | 防盗系统解码键盘安装费 |  | 个 | 20 | 49.05 | 981 | % | % |
|  |  | 八防区输入扩展模块安装费 |  | 块 | 40 | 54.5 | 2180 | % | % |
|  |  | 防盗主机网络扩展模块 | DX2010－CHI | 块 | 20 | 861 | 17220 | % | % |
|  |  | 震动探测器安装费 |  | 个 | 50 | 64.31 | 3215.5 | % | % |
|  |  | 烟热感应器 | CA2001L | 个 | 180 | 595 | 107100 | % | % |
|  |  | 双鉴防宠探头安装费 | SXR-360 | 个 | 200 | 64.31 | 12862 | % | % |
|  |  | 探头支架 |  | 个 | 200 | 10.36 | 2072 | % | % |
|  |  | 门磁 |  | 个 | 200 | 58.86 | 11772 | % | % |
|  |  | 闪灯 |  | 个 | 20 | 41.42 | 828.4 | % | % |
|  |  | 应急按钮 | HO-01 | 粒 | 40 | 42.51 | 1700.4 | % | % |
|  |  | 应急按钮(带面盒） | HO-02 | 粒 | 30 | 81.75 | 2452.5 | % | % |
|  |  | 室内报警喇叭 | SS880 | 个 | 20 | 98.1 | 1962 | % | % |
|  |  | 声光报警箱 | SS881 | 套 | 20 | 294.3 | 5886 | % | % |
|  |  | 后备电池 | 12V7AH | 只 | 20 | 114.45 | 2289 | % | % |
|  |  | 防盗专用线 | 8X-0.25 | 米 | 25000 | 3.05 | 76250 | % | % |
|  |  | 防盗多芯线 | 16X-0.25 | 米 | 6000 | 6.32 | 37920 | % | % |
|  |  | 电源线 |  | 米 | 22000 | 2.62 | 57640 | % | % |
|  |  | 不锈钢软管 |  | 米 | 2000 | 15.26 | 30520 | % | % |
|  |  | 过塑金属蛇皮管 |  | 米 | 1500 | 3.49 | 5235 | % | % |
|  |  | 镀锌过塑金属蛇皮管 |  |  | 900 | 13.95 | 12555 | % | % |
|  |  | 4分镀锌线管 |  | 米 | 16000 | 6.1 | 97600 | % | % |
|  |  | 6分镀锌线管 |  | 米 | 5000 | 7.19 | 35950 | % | % |
|  |  | 镀锌铁槽 | 80*100*1.0 | 米 | 900 | 33.79 | 30411 | % | % |
|  |  | 线管铁槽吊杆 | 40*40 |  | 800 | 14.71 | 11768 | % | % |
|  |  | 镀锌铁管直通 |  | 个 | 800 | 4.25 | 3400 | % | % |
|  |  | 镀锌铁管杯流 |  | 个 | 800 | 5.23 | 4184 | % | % |
|  |  | 铁盒 |  | 个 | 200 | 4.14 | 828 | % | % |
|  |  | 插头 |  | 个 | 60 | 10.9 | 654 | % | % |
|  |  | 插座 |  | 个 | 60 | 21.8 | 1308 | % | % |
|  |  | 辅助材料 |  | 项 | 15 | 218 | 3270 | % | % |
|  |  | 科沃顿UPS | 6KVA/5400W | 个 | 10 | 3161 | 31610 | % | % |
|  |  | GSM无线网络升级版模块 | TC35_TR | 块 | 20 | 1722.2 | 34444 | % | % |
|  |  | GSM手机卡包年 |  | 项 | 20 | 654 | 13080 | % | % |
|  |  | GSM无线网络模块电源箱 | 12V1A | 台 | 20 | 158.05 | 3161 | % | % |
|  |  | 电源箱备用电池 | 12V7AH | 只 | 20 | 114.45 | 2289 | % | % |
|  |  | 语音分离器 |  | 个 | 20 | 21.8 | 436 | % | % |
|  |  | 升级无线模块费用 |  | 项 | 20 | 212.55 | 4251 | % | % |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 674881.8 | % | % |
| 2 | 安防专项改造费用（按25个支行和11个自助点局部改造） | 网络报警控制主机安装费 |  | 台 | 10 | 179.85 | 1798.5 | % | % |
|  |  | 防盗系统解码键盘安装费 |  | 个 | 10 | 49.05 | 490.5 | % | % |
|  |  | 八防区输入扩展模块安装费 |  | 块 | 40 | 54.5 | 2180 | % | % |
|  |  | 防盗主机网络扩展模块 | DX2010－CHI | 块 | 28 | 861 | 24108 | % | % |
|  |  | GSM无线网络升级版模块 | TC35_TR | 块 | 27 | 1722.2 | 46499.4 | % | % |
|  |  | GSM手机卡包年 |  | 项 | 10 | 654 | 6540 | % | % |
|  |  | 应急按钮 | HO-01 | 粒 | 40 | 42.51 | 1700.4 | % | % |
|  |  | GSM无线网络模块电源箱 | 12V1A | 台 | 30 | 158.05 | 4741.5 | % | % |
|  |  | 电源箱备用电池 | 12V7AH | 只 | 35 | 114.45 | 4005.75 | % | % |
|  |  | 应急按钮（带面盒） | HO-02 | 粒 | 60 | 81.75 | 4905 | % | % |
|  |  | 磁性门吸 | SM014 | 付 | 30 | 58.86 | 1765.8 | % | % |
|  |  | 声光报警箱 | SS881 | 个 | 30 | 294.3 | 8829 | % | % |
|  |  | 防盗专用线 | 8x0.25 | 米 | 4200 | 3.05 | 12810 | % | % |
|  |  | 电源线 |  | 米 | 2700 | 2.62 | 7074 | % | % |
|  |  | 不锈钢软管 |  | 米 | 1400 | 15.26 | 21364 | % | % |
|  |  | 语音分离器 |  | 个 | 30 | 21.8 | 654 | % | % |
|  |  | 镀锌铁槽 | 80*100*1.0 | 米 | 700 | 33.79 | 23653 | % | % |
|  |  | 镀锌铁管直通 |  | 个 | 700 | 4.25 | 2975 | % | % |
|  |  | 4分镀锌线管 |  | 米 | 1450 | 6.1 | 8845 | % | % |
|  |  | 6分镀锌线管 |  | 米 | 600 | 7.19 | 4314 | % | % |
|  |  | 镀锌过塑金属蛇皮管 |  | 米 | 220 | 13.95 | 3069 | % | % |
|  |  | 插座 |  | 个 | 40 | 21.8 | 872 | % | % |
|  |  | 插头 |  | 个 | 40 | 10.9 | 436 | % | % |
|  |  | 辅助材料 |  | 项 | 30 | 218 | 6540 | % | % |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 200169.85 | % | % |
| 3 | 业务协作改造费用（自助点安防迁移） | 防盗系统主机（利旧）安装费 |  | 台 | 40 | 179.85 | 7194 | % | % |
|  |  | 数码输入控制器（利旧）安装费 |  | 个 | 40 | 49.05 | 1962 | % | % |
|  |  | 红外线探头（利旧）安装费 | SWAN-1000 | 个 | 120 | 64.31 | 7717.2 | % | % |
|  |  | 震动探测器安装费 |  | 个 | 80 | 64.31 | 5144.8 | % | % |
|  |  | 磁性门吸 |  | 付 | 40 | 58.86 | 2354.4 | % | % |
|  |  | 紧急按钮 | HO-01 | 粒 | 60 | 42.51 | 2550.6 | % | % |
|  |  | 报警喇叭 | SS880 | 个 | 40 | 98.1 | 3924 | % | % |
|  |  | 后备电池 | BPT-12 | 个 | 40 | 114.45 | 4578 | % | % |
|  |  | 防盗专用线 | 8X0.25 | 米 | 7000 | 3.05 | 21350 | % | % |
|  |  | 电源线 | 3X32/0.2 | 米 | 6000 | 2.62 | 15720 | % | % |
|  |  | 6分镀锌线管 |  | 米 | 2000 | 7.19 | 14380 | % | % |
|  |  | 4分镀锌线管 |  | 米 | 4000 | 6.1 | 24400 | % | % |
|  |  | 线管配件 |  | 项 | 40 | 218 | 8720 | % | % |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 119995 | % | % |
| 4 | 日常报警系统设备零星修缮 | 网络报警控制主机安装费 |  | 台 | 40 | 179.85 | 7194 | % | % |
|  |  | 防盗系统解码键盘安装费 |  | 个 | 40 | 49.05 | 1962 | % | % |
|  |  | 八防区输入扩展模块安装费 |  | 块 | 40 | 54.5 | 2180 | % | % |
|  |  | 防盗主机网络扩展模块 | DX2010－CHI | 块 | 40 | 861 | 34440 | % | % |
|  |  | 震动探测器安装费 |  | 个 | 80 | 64.31 | 5144.8 | % | % |
|  |  | 烟热感应器 | CA2001L | 个 | 80 | 595 | 47600 | % | % |
|  |  | 双鉴防宠探头安装费 | SXR-360 | 个 | 80 | 64.31 | 5144.8 | % | % |
|  |  | 探头支架 |  | 个 | 80 | 10.36 | 828.8 | % | % |
|  |  | 门磁 |  | 个 | 40 | 58.86 | 2354.4 | % | % |
|  |  | 闪灯 |  | 个 | 40 | 41.42 | 1656.8 | % | % |
|  |  | 应急按钮 | HO-01 | 粒 | 80 | 42.51 | 3400.8 | % | % |
|  |  | 应急按钮(带面盒） | HO-02 | 粒 | 40 | 81.75 | 3270 | % | % |
|  |  | 室内报警喇叭 | SS880 | 个 | 40 | 98.1 | 3924 | % | % |
|  |  | 声光报警箱 | SS881 | 套 | 40 | 294.3 | 11772 | % | % |
|  |  | 后备电池 | 12V7AH | 只 | 80 | 114.45 | 9156 | % | % |
|  |  | 防盗专用线 | 8X-0.25 | 米 | 5000 | 3.05 | 15250 | % | % |
|  |  | 防盗多芯线 | 16X-0.25 | 米 | 2500 | 6.32 | 15800 | % | % |
|  |  | 电源线 |  | 米 | 4000 | 2.62 | 10480 | % | % |
|  |  | 不锈钢软管 |  | 米 | 2000 | 15.26 | 30520 | % | % |
|  |  | 过塑金属蛇皮管 |  | 米 | 400 | 3.49 | 1396 | % | % |
|  |  | 镀锌过塑金属蛇皮管 |  |  | 200 | 13.95 | 2790 | % | % |
|  |  | 4分镀锌线管 |  | 米 | 400 | 6.1 | 2440 | % | % |
|  |  | 6分镀锌线管 |  | 米 | 1600 | 7.19 | 11504 | % | % |
|  |  | 镀锌铁槽 | 80*100*1.0 | 米 | 200 | 33.79 | 6758 | % | % |
|  |  | 线管铁槽吊杆 | 40*40 |  | 200 | 14.71 | 2942 | % | % |
|  |  | 镀锌铁管直通 |  | 个 | 200 | 4.25 | 850 | % | % |
|  |  | 镀锌铁管杯流 |  | 个 | 200 | 5.23 | 1046 | % | % |
|  |  | 铁盒 |  | 个 | 160 | 4.14 | 662.4 | % | % |
|  |  | 插头 |  | 个 | 40 | 10.9 | 436 | % | % |
|  |  | 插座 |  | 个 | 40 | 21.8 | 872 | % | % |
|  |  | 维修辅材 |  | 项 | 80 | 218 | 17440 | % | % |
|  |  | 科沃顿UPS | 6KVA/5400W | 个 | 10 | 3161 | 31610 | % | % |
|  |  | GSM无线网络升级版模块 | TC35_TR | 块 | 40 | 1722.2 | 68888 | % | % |
|  |  | GSM手机卡包年 |  | 项 | 40 | 654 | 26160 | % | % |
|  |  | GSM无线网络模块电源箱 | 12V1A | 台 | 40 | 158.05 | 6322 | % | % |
|  |  | 电源箱备用电池 | 12V7AH | 只 | 40 | 114.45 | 4578 | % | % |
|  |  | 语音分离器 |  | 个 | 40 | 21.8 | 872 | % | % |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 399644.8 | % | % |
|  |  |  |  |  |  | 汇总 | 1394691.45 | % | % |

该报价包含相应项目的监理、设计、运输、安装、调试、税金、培训、设计等达到项目要求全包费用。供应商必须在报价表上填报报价折扣率（90-100%）、税率并加盖公司印章，将报价表上传龙集采系统。

十、其他要求

（一）在履行服务协议时发生纠纷，双方应友好协商。经协商无法解决的，任何一方可向我分行所在地人民法院起诉。因我分行上级行上收权限、实行其他模式或我分行业务发展需要，需提前变更模式或提前终止服务协议的，不属于违约。

（二）我分行因工作需要可要求受邀公司提供系统运行日志和运行报告。受邀公司应定期提供系统巡检维护服务给我分行。

（三）在履行服务协议后，没有及时处置或影响正常使用的，将按未检查到位进行违约扣罚（详见汕头市分行防盗报警系统维护保养考评表）。

| 附件1：汕头市分行防盗报警系统维护保养考评表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项 目 | 扣 罚 金 额 | 备注 |
| 号 |  | （元） |  |
| 1 | 未定期检查防盗系统主机控制箱电源组（含开关电源12V电压）； | 50 |  |
| 2 | 未定期检查控制箱电池充放电功能； | 50 |  |
| 3 | 未定期检查控制箱接线柱各接入线是否牢固的； | 50 |  |
| 4 | 未检查防盗系统解码键盘（按键是否灵敏）； | 50 |  |
| 5 | 未检查各功能灯及指示灯； | 30 |  |
| 6 | 未检查对应防区地址； | 30 |  |
| 7 | 未检查红外线探头（正常触发报警）； | 100 |  |
| 8 | 未检查红外线探头（感应灯正常点亮）； | 50 |  |
| 9 | 未检测震动探测器（正常触发报警）； | 100 |  |
| 10 | 未检测烟热感应器（正常触发报警）； | 50 |  |
| 11 | 未检测磁性门吸（正常触发报警）； | 100 |  |
| 12 | 未检查应急按钮（正常触发报警、报警后复位）； | 50 |  |
| 13 | 未检查室内报警喇叭（正常发出报警声）； | 50 |  |
| 14 | 未检查声光报警箱（闪灯正常闪烁）； | 50 |  |
| 15 | 服务响应时间内未到位 | 100 |  |
| 16 | 故障修复存在不符合要求的，经核对属乙方问题的 | 100 |  |
| 17 | 经上级检查发现防盗报警系统问题 | 100 |  |
| 18 | 防盗报警系统线路维护不到位的 | 100 |  |
| 19 | 未按规定对设备进行安装的 | 200 |  |
| 其他说明 |  |  |  |
| 甲方确认： |  |  |  |
| 乙方确认： |  |  |  |

附表2：服务需求表

| 需求明细项 |  | 采购需求 | 供应商应答要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是否实质性响应 | 具体应答要求 |
| 1.服务要求 | （一）材料要求 | 1.必须使用甲方提供的报警设备进行安装。 | □能 □否 |  |
|  |  | 2.乙方必须提供广东省公安厅安全技术防范管理办公室核发的广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证，资质等级叁级以上。 | □能 □否 |  |
|  |  | 3. 乙方所使用的设备安装费及副材料单价必须与报价表一致。 | □能 □否 |  |
|  |  | 4. 乙方提供的零配件必须与原110联网报警系统相匹配，确保安装调试后系统正常运行，安装质量必须按照国家及省、市监管部门的有关规定、规范执行。 | □能 □否 |  |
|  | （二）施工工程及零星维修要求 | 1.安装、维修改造质量符合以下要求：《银行业金融机构安全评估标准》、《银行安全防范要求》（GA 38-2021）、《报警运营服务规范》（GA1383-2017）、《入侵和紧急报警系统技术统计》（GBT32581-2016）、《防盗报警控制通用技术条件》（GB12663-2019）。 | □能 □否 |  |
|  |  | 2.验收标准符合以下要求：《银行业金融机构安全评估标准》、《银行安全防范要求》（GA 38-2021）、《报警运营服务规范》（GA1383-2017）、《入侵和紧急报警系统技术统计》（GBT32581-2016）、《防盗报警控制通用技术条件》（GB12663-2019）。 | □能 □否 |  |
|  |  | 3. 乙方必须安排一位工地施工项目管理负责人，随时与甲方沟通协调施工情况及进度，项目负责人必须提供7×24小时联系电话、支持上门服务，在收到施工、紧急抢修通知后能及时作出响应。项目管理负责人变更的，需提前2个工作日内向采购方报备。 | □能 □否 | 项目负责人姓名： 联系电话： |
|  |  | 4. 乙方承诺为甲方安装防盗报警系统项目的办公营业场所出具向属地公安监管部门报建施工图。 | □能 □否 |  |
|  |  | 5. 每个营业网点项目合同工期: 30天，具体开工日期以乙方收到甲方开工通知书为准，乙方收到甲方办公营业场所施工通知后，必须在2日内对项目进行施工。 | □能 □否 |  |
|  |  | 6. 乙方必须向甲方提交防盗报警系统项目安装的清单一式二份（双方签名、盖单位公章）。 | □能 □否 |  |
|  |  | 7. 乙方施工人员必须持有工作证，严禁在甲方施工现场吸烟、争吵、大声喧哗等影响甲方安全行为的一切活动。 | □能 □否 |  |
|  |  | 8. 乙方承诺甲方办公营业场所安装施工期间的防盗报警系统发生故障时，必须在一小时内解决故障。 | □能 □否 |  |
|  |  | 9. 乙方实际施工工期的计算从甲方发出开工通知书之日起开始计算，至安装工程项目竣工移交之日为止，因甲方客观原因所造成的拖延时间，则施工工期顺延，以上时间以双方签名确认为准。 | □能 □否 |  |
|  |  | 10. 乙方在施工安装过程中需要更换材料及设备的，需由甲方确认，如设备质量不合格而影响工程质量的，乙方应负责返工及修复，并承担由此产生的费用。 | □能 □否 |  |
|  |  | 11. 乙方承诺负责施工过程中的消防安全，供应商施工人员在甲方施工现场发生任何安全事故的，一切责任由乙方负责，与甲方无任何关系。 | □能 □否 |  |
|  |  | 12. 乙方现场施工的电工、电焊工必须经国家相关培训机构培训合格并随身携带职业操作资格证。 | □能 □否 |  |
|  |  | 13. 乙方必须做好现场施工安全管理工作，施工现场严禁动用明火，如电焊、切割等确实需要现场作业操作的，必须报备申请并做好安全保护措施。 | □能 □否 |  |
|  |  | 14. 乙方承诺为甲方办公营业场所施工时，将所使用报警信号线路、电源线路，设备的前端及后端线路入槽、管，不准外露。 | □能 □否 |  |
|  |  | 15. 乙方施工人员必须遵守甲方施工现场管理规章制度，积极配合其他工程项目施工、不准无故刁难我方工作人员。 | □能 □否 |  |
|  |  | 16. 乙方不准随意更改施工方案，确实需要更改的，需提前2天向采购方提出书面报告，并经同意后方可进行更改。 | □能 □否 |  |
|  |  | 17. 乙方由于施工现场管理不善，施工人员与采购方管理人员、装修施工人员打架斗殴发生人员伤亡的。甲方有权立即终止项目服务合同，并追究乙方的一切法律责任。 | □能 □否 |  |
|  | （三）售后服务要求 | 1. 乙方需要有与汕头市金融单位合作经验，具备施工及维护保养能力。 | □能 □否 |  |
|  |  | 2. 乙方不得将甲方防盗报警系统项目转包给第三方施工。 | □能 □否 |  |
|  |  | 3. 乙方承诺甲方新安装的防盗报警系统经属地公安监管部门验收合格后，从采购方签字确认之日起提供一年保修期，在保修期内若出现问题，供应商必须免费维修。 | □能 □否 | 在1年维保期的基础上延长＿个月维保期。 |
|  |  | 4. 乙方承诺保修期内对甲方办公营业场所的防盗报警系统每季进行一次免费维护保养，全年进行一次全面检测，确保报警设施正常运行。 | □能 □否 |  |
|  |  | 5. 乙方在安装施工期间，未经甲方事先书面许可，不以任何方式，不论口头、书面还是磁盘、通信网络等介质向任何其他一方，包括个人、公司及其他经济组织等泄漏我方的防盗报警系统信息。 | □能 □否 |  |
| 2.款项支付计划 |  | 1. 乙方签订合同后， 须将本项目的产品上线中国建设银行龙集采平台（龙集采线上网址：https://ibuy.ccb.com/，人工客服电话： 400-080-6310），甲方将通过线上平台进行服务采购及订单式下单 | □接受 □不接受 |  |
|  |  | 2.采购方新安装的防盗报警项目项目验收合格后，一次性办理工程结算，结算方式按实际数量据实结算，材料单价必须按工程项目报价表执行，但乙方需向甲方提交增值税专用发票。 | □接受 □不接受 |  |
|  |  | 3. 乙方必须提供合法有效的增值税发票，如发现有问题发票，甲方将不予付款。 | □接受 □不接受 |  |
| 3.其他要求 |  | 1.合同期间因安装报警设备引起质量问题的，乙方应承担由此造成的经济赔偿责任；出现严重事故的，甲方有权终止合同。 | □能 □否 |  |
|  |  | 2. 乙方在谈判文件中承诺的服务内容和服务要求将写入合同。 | □能 □否 |  |
|  |  | 3.承诺对甲方安装场地的使用性质，布局、功能情况保密，因乙方泄密而造成安全事故的，一切责任由乙方负责。 | □能 □否 |  |
|  |  | 4.承诺保守谈判过程中知悉甲方的商业秘密，无论谈判是否成功，均不得对外散布有损甲方形象和声誉的言论。 | □能 □否 |  |
|  |  | 5. 乙方承诺对甲方报价明细表不做任何修改，如擅自增项或减项，作废标处理。 | □接受 □不接受 |  |

附件3：汕头市分行防盗报警系统维护保养点位统计表

| 序号 | 网点名称 | 序号 | 网点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分行营业部 | 41 | 红领巾路支行 |
| 2 | 建营支行 | 42 | 珠池支行 |
| 3 | 安平支行 | 43 | 陈店支行 |
| 4 | 潮南支行 | 44 | 莲阳支行 |
| 5 | 嵩山南支行 | 45 | 外砂支行 |
| 6 | 金湖支行 | 46 | 东海岸支行 |
| 7 | 练江支行 | 47 | 西胪支行 |
| 8 | 广以学院支行 | 48 | 谷饶支行 |
| 9 | 龙眼支行 | 49 | 中山路支行 |
| 10 | 韩江支行 | 50 | 东山支行 |
| 11 | 潮庭华府支行 | 51 | 嵩山北支行 |
| 12 | 金叶岛支行 | 52 | 海滨支行 |
| 13 | 春泽花园支行 | 53 | 杏花西路支行 |
| 14 | 嘉顿支行 | 54 | 杏花支行 |
| 15 | 天华美地支行 | 55 | 金砂支行 |
| 16 | 财政大楼支行 | 56 | 分行本部大楼 |
| 17 | 南澳支行 | 57 | 分行金库中心 |
| 18 | 潮阳东门支行 | 58 | 金砂西培训楼 |
| 19 | 澄海支行 | 59 | 广澳档案楼 |
| 20 | 东里支行 | 60 | 汕头市政府离行自助点 |
| 21 | 西栅支行 | 61 | 汕头金平区政府离行自助点 |
| 22 | 协华支行 | 62 | 汕头市市委离行自助点 |
| 23 | 和平支行 | 63 | 汕头市行政服务中心离行自助点 |
| 24 | 龙湖支行 | 64 | 汕头市汕大第一附属医院离行自助点 |
| 25 | 大华支行 | 65 | 汕头市75222部队食堂离行自助点 |
| 26 | 棉城支行 | 66 | 汕头市人大政协办公大楼离行自助点 |
| 27 | 帝豪花园支行 | 67 | 汕头空军部队离行离行自助点 |
| 28 | 东厦支行 | 68 | 汕头市中心医院离行自助点 |
| 29 | 濠江支行 | 69 | 潮南区政府离行自助点 |
| 30 | 陇田支行 | 70 | 潮南印染园离行自助点 |
| 31 | 深源美庭支行 | 71 | 潮阳实验学校离行自助点 |
| 32 | 城西支行 | 72 | 潮阳关埠镇离行自助点 |
| 33 | 世贸花园支行 | 73 | 濠江葛洲敬老院离行自助点 |
| 34 | 中山东支行 | 74 | 濠江职业技术学院离行自助点 |
| 35 | 金城花园支行 | 75 | 澄海东山(文祠）离行自助点 |
| 36 | 两英支行 | 76 | 澄海北门离行自助点 |
| 37 | 潮阳支行 | 77 | 澄海盐鸿离行自助点 |
| 38 | 南兴支行 | 78 | 汕头市共和路离行自助点 |
| 39 | 星湖城支行 | 79 | 汕头市外马支行 |
| 40 | 广场支行 |  |  |